Актуализация                                    схемы  теплоснабжения

города  Курчатова  на  период

с 2025 года по  2029 год

Курск-2025

Содержание

| Разделы | Наименование разделов | Страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города | 10 |
| 1.1. | Общие положения | 10 |
| 1.2. | Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2022-2024 и на перспективу до 2029года | 12 |
| 1.2.1. | Прогноз перспективной застройки на период до 2029 г. | 15 |
| 1.3. | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления | 20 |
| 1.3.1. | Расчет перспективного прироста тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года | 24 |
| 1.3.2 | Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период до 2029 года для потребителей МУП «ГТС» | 27 |
| 1.3.3 | Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий | 28 |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 29 |
| 2.1. | Общие положения | 29 |
| 2.2 | Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2021 года | 30 |
| 2.3 | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2029 г. с выделением этапов в 2024 и 2029 г.г. при развитии систем теплоснабжения | 31 |
| 2.3.1 | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2029год, (Гкал/ч) | 31 |
| 2.3.2 | Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2022 по 2029г. при вводе городских котельных догрева теплоносителя (Гкал/ч) | 32 |
| 2.4 | Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки | 34 |
| 2.4.1 | Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки | 34 |
| 2.4.2 | Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при вводе БМК догрева теплоносителя | 35 |
| 2.4.3 | Итоговые значения показателей уровня резервирования тепловой мощности источников теплоснабжения для двух вариантов развития схемы теплоснабжения | 35 |
| 2.5 | Определение эффективного радиуса теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 36 |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 38 |
| 3.1 | Общие положения | 38 |
| 3.2 | - Перспективные объемы теплоносителя | 38 |
| 3.3 | - Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии | 38 |
| 3.4 | - БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВПУ И ПОДПИТКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | 39 |
| 3.5 | - Аварийные режимы подпитки тепловой сети | 40 |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Курчатова | 40 |
| 4.1 | Общие положения | 40 |
| 4.2 | Задачи мастер-плана | 41 |
| 4.3 | Принципы формирования сценарного развития | 42 |
| 4.4 | Принцип формирования сценариев формирования схемы теплоснабжения города Курчатова | 42 |
| 4.5 | Вариант 1. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК), реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 43 |
| 4.6 | - Вариант 2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК+Формирование системы терморегулирования и подогревания теплоносителя на базе блочно-модульных котельных догрева вне территории АЭС), реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 45 |
| 4.7 | Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения города Курчатова | 50 |
| 4.8 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, уровня резервирования тепловых мощностей при осуществлении регулируемых видов деятельности | 53 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 55 |
| 5.1 | Общие сведения | 55 |
| 5.2 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №1 (ЦТП+ ПРК) | 57 |
| 5.2.1 | - Развитие источников теплоснабжения до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 57 |
| 5.2.2 | - Развитие источников теплоснабжения до 2024 года. (Пуско-резервная котельная) | 58 |
| 5.3 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №2 (ЦТП+ПРК+Система терморегулирования и подогревания теплоносителя вне территории АЭС) | 58 |
| 5.3.1 | Основания для строительства блочно-модульных котельных на основе системы терморегулирования и подогревания теплоносителя вне территории АЭС | 58 |
| 5.4 | - Расчет оптимального графика центрального регулирования отпуска тепловой энергии | 60 |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 68 |
| 6.1. | Общие положения | 68 |
| 6.2. | Структура предложений и проектов | 68 |
| 6.2.1 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 69 |
| 6.2.2 | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 69 |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 70 |
| 7.1 | Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. | 71 |
| 7.1.1 | Состояние ГВС. Задачи и объемы перевода на закрытую схему ГВС | 71 |
| 7.1.2 | Предложения по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям | 72 |
| 7.1.3 | Предложения по методу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и температурным графикам | 72 |
| 7.2 | Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 73 |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы | 74 |
| 8.1 | Прогнозируемый годовой расход дизельного расхода дизельного топлива на 2025-2029 год для блочно-модульных котельных | 74 |
| Раздел 9 | Обоснование инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 75 |
| 9.1. | Общие положения | 75 |
| 9.2. | Нормативно- методическая база для проведения расчетов | 76 |
| 9.3. | Макроэкономические параметры | 76 |
| 9.3.1 | Сроки реализации | 76 |
| 9.3.2 | Официальные источники | 76 |
| 9.3.3 | Применение индексов-дефляторов | 76 |
| 9.4 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по варианту №1 | 80 |
| 9.4.1 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии | 80 |
| 9.4.2 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции тепловых сетей | 81 |
| 9.5 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии по варианту №2 | 86 |
| 9.5.1 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии | 86 |
| 9.6 | Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования | 87 |
| 9.7 | Потребность в инвестициях и источники финансирования | 88 |
| 9.8 | Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию проектов для МУП «ГТС» | 88 |
| Раздел 10 | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В Г.КУРЧАТОВЕ | 89 |
| 10.1. | Общие положения | 89 |
| 10.2. | Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова | 90 |
| 10.3. | Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова | 91 |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 92 |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 92 |
| Раздел 13. | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа | 92 |
| Раздел 14 | Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов | 93 |
| 14.1 | Общие сведения | 93 |
| 14.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 93 |
| 14.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 94 |
| 14.4 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 94 |
| 14.5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 95 |
| 14.6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) | 95 |
| 14.7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 96 |
| 14.8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 96 |
| 14.9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 96 |
| 14.10 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | 96 |
| 14.11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 97 |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия | 97 |
| 15.1 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» без учёта реализации мероприятий АСТ | 97 |
| 15.2 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» с учётом реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения | 98 |
| 15.3 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения с поквартирным отоплением | 101 |
|  | Приложения |  |
| Приложение 1 | Дооборудование «Т/сети к роддому», инв. № 8023, с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и обустройства площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0 Д. | 102 |
| Приложение 2 | Дооборудование "Внутриквартальных тепловых сетей от шк.№2 до шк.№3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, больничный комплекс", с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д | 103 |
| Приложение 3 | Дооснащение участков тепловых сетей МУП "ГТС" г.Курчатова системами терморегулирования и подогревания. Участок 1. Тепловые сети от ПРК до НО-1, от НО-16 до 1ТК-1, от 1ТК-1 до 1ТК-3 до пл.Николаева, инв.№8113 (участок тепловой сети от 1ТТ-7 до 1ТТ-8) | 104 |
| Приложение 4 | Дооснащение участков тепловых сетей МУП "ГТС" г.Курчатова системами терморегулирования и подогревания. Участок 2. Тепловые сети от РК до 4 мкр. от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв.№8011 (участок тепловой сети от 2ТТ-6а до 2ТТ-8) | 105 |
| Приложение 5 | Система терморегулирования и подогревания №5, подключенная к магистральной т/с II очереди Ду 600 мм | 106 |
| Приложение 6 | Система терморегулирования и подогревания №4, подключённая к магистральной т/с III очереди Ду 800 мм | 107 |
| Приложение 7 | Система терморегулирования и подогревания №5, подключённая к магистральной т/с III очереди Ду 800 мм (Участок тепловой сети от 3ТК2 до 3ТК3) | 108 |
| Приложение 8 | Существующая схема теплоснабжения (лист1) с учётом БМК догрева | 109 |
| Приложение 9 | Существующая схема теплоснабжения (лист3) с учётом БМК догрева | 110 |
| Приложение 10 | Существующая схема теплоснабжения (лист5) с учётом БМК догрева | 111 |
| Приложение 11 | Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 2) | 112 |
| Приложение 12 | Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 4) | 113 |
| Приложение 13 | Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (Лист 6) | 114 |
| Приложение 14 | Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через ЦТП с тепловыми сетями города Курчатова | 115 |
| Приложение 15 | Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана | 116 |
| Приложение 16 | Схема развития коммунальных сетей южного планировочного района города Курчатова | 117 |
| Приложение 17 | Расчётная схема тепловых сетей от пуско-резервной котельной АЭС к потребителям города Курчатова | 118 |
| Приложение 18 | Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №1) | 119 |
| Приложение 19 | Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №2) | 120 |
| Приложение 20 | Исходные данные по характеристике тепловых сетей на балансе МУП «ГТС» | 121 |
| Приложение 21 | Характеристика водогрейной котельной МВКУ - 2,0ГД | 133 |
| Приложение 22 | Баланс по источнику тепловой энергии филиала АО "Концерн Росэнергоатом " "Курская атомная станция" на 2026-2029 годы (Гкал/год) | 134 |
| Приложение 23 | Схема подключения перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400 от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП) | 138 |

ВВЕДЕНИЕ

Обоснование актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова

Схема теплоснабжения города Курчатова с 2015 по 2029 год утверждена Постановлением администрации города Курчатова Курской области №112 от 30.01.2015года с присвоением статуса ЕТСО (единой теплоснабжающей организации) муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов».

Актуализация схемы теплоснабжения соответствует требованиям:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения (актуализированных схем теплоснабжения), порядку их разработки и утверждения»

Целью актуализации схемы теплоснабжения является формирование основных направлений и мероприятий по развитию системы теплоснабжения города, обеспечивающей надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

В работе использованы исходные данные и материалы, полученные от администрации города Курчатова, теплоснабжающей организации МУП «ГТС» и других теплоснабжающих организаций и ведомств города. Использованы данные Генерального плана города Курчатова, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах города.

Пути выполнения актуализации Схемы теплоснабжения:

• учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения;

• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

• мониторинг и актуализация тарифных последствий;

• мониторинг и актуализация реализации проектов схемы теплоснабжения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой.

Проводится обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита тепловой мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также тепловых сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектным документом по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем и предложений по теплоснабжению города.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на десять лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Схема теплоснабжения города Курчатова на период с 2025года по 2029 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена согласно требованиям Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010года, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего пред проектные материалы обоснования эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В актуализированной схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения города с рассмотрением основных вопросов:

- Инженерно-технический анализ фактического обеспечения потребности в тепловой энергии города Курчатова и техническое состояния систем теплоснабжения города;

- Тепловой баланс тепловых нагрузок;

- Анализ развития города и тепловых нагрузок в период 2021-2024 гг.;

- Тепловые нагрузки по микрорайонам и города в целом с  2025 по 2029г.г;

- Состояние и планирование развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2029 года;

- Прогноз резерва и дефицита тепловой мощности и разработка вариантов обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города;

- Баланс обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей. города Курчатова  по 2029 г. и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения теплоснабжения потребителей города от источника тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей, определены капитальные вложения в строительство и реконструкцию генерирующих источников с оценкой эффективности, разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции.

В актуализированную схему теплоснабжения внесены изменения в:

• баланс мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2025 год;

• сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;

• планы застройки в соответствии с Генеральным планом перспективной застройки и тепловых нагрузок;

• схемы теплоснабжения в части источников и тепловых сетей;

• финансовые потребности для реализации проектов МУП «ГТС» и других инвесторов.

Осуществлено технико-экономическое сопоставление вариантов и на этой основе выбор оптимального варианта развития систем теплоснабжения Курчатова на перспективу до 2029 года.

На основании разработанных балансов тепловых нагрузок потребителей города от источника тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции с указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Схема разработана на основе фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на пять лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшей эксплуатации с точки зрения надёжности и экономичности.

Проанализировано развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.)  с  расчетом тепловых нагрузок до 2029 года.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах территории города

- 1.1.Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Курчатова  на период до 2029г. определялся по данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Курчатова.

В период до 2029 года – по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.,  с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества посадочных мест, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

Следует отметить, что в разрабатываемом проекте «Схема теплоснабжения г.Курчатова» принят сценарий градостроительного развития города исходя из максимальной ёмкости территорий. На период до 2029г. данные по вводу перспективной застройки города представлены ниже более детально.

- Жилищное строительство

Градостроительная политика в городе Курчатове основана на реализации Генерального плана города Курчатова, который был утвержден решением Курчатовской городской Думой  от 16.11.2012 №80.  Изменения в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки были внесены в 2018 году.  На сегодняшний день эти документы являются основными градостроительными документами, определяющим перспективы развития города, его планировочной структуры, промышленных,  коммунально-складских и других функциональных зон. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2026 года, расчётный срок – до 2036 года.

В целях развития жилищного строительства за период с 2011 по 2021 годы разработаны проекты планировок новых территорий города:

-  под многоэтажную комплексную застройку в районе 10-го микрорайона 9,6 га;

-  под малоэтажную комплексную застройку в районе  9-10-х микрорайонов – 5,8 га;

- под малоэтажную блокированную комплексную застройку территории в коммунально-складской зоне  2,5 га.

В целях развития жилищного строительства за период с 2025 по 2029 годы разработаны проекты планировок новых территорий города:

- под малоэтажную жилищную застройку   7, 10 мкр.;

- под малоэтажную жилищную застройку   8, 9, 11 мкр.

С 2020  по 2024 год в городе введено:

-    10 многоквартирных жилых  домов общей площадью  70302,0 кв.м;

-    13 нежилых помещений общей площадью  6409 кв.м.

Таблица 1.1. Статистпка общего числа построенных домов в городе Курчатове по состоянию на конец  2024 года

| Год постройки | Суммарная площадь, м2 | Количество домов, шт | Жилая площадь, м2 | Нежилая площадь, м2 | Количество нежилых помещений, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 —1969 | 4403,0 | 1 | 3228.00 |  |  |
| 1970 — 1979 | 389449.24 | 70 | 286043.04 | 8230.57 | 98 |
| 1980 — 1989 | 535029.52 | 65 | 378714.11 | 156315 | 16 |
| 1990 — 1999 | 168982.02 | 21 | I 17684.55 | 133.00 | 7 |
| 2000 - 2009 | 36396.47 | 4 | 30826.07 | 5571,4 | 9 |
| 2010 - 2019 | 57806,3 | 4 | 42425.80 | 333.80 |  |
| 2020 -2024 | 76711 | 10 | 70302 | 6409 | 13 |
| ИТОГО | 138920,3 | 175 | 929226,17 | 176992,8 | 143 |

По итогам 2024 года обеспеченность жильём в городе на одного человека составляет  26,08м2. Средняя обеспеченность населения жильём на одного жителя имеет тенденцию к росту. За анализируемые три года  средняя обеспеченность населения жильём на одного жителя выросла на 1,0 м2 площади жилищ или на 3,8%. Динамика роста средней обеспеченности населения жильём была вызвана как ростом нового строительства, так и уменьшением численности населения.

По степени благоустройства жилищный фонд города состоит из благоустроенных зданий и зданий с частичным благоустройством. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных:

- центральным водопроводом    – 98,4 %;

- центральным водоотведением – 98,4 %;

- центральным отоплением        – 98,4 %;

- горячим водоснабжением        – 98,4 %.

Таблица 1.2.Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2022-2024 гг.

| № | Наименование показателей | Ретроспективный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Численность населения, чел. | 39850 | 39540 | 39167 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 25,08 | 25,40 | 25,81 |
| 3 | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м | 999,6 | 1004,4 | 1011 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,28 | 0,12 | 0,17 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м. | 11,2 | 4,8 | 6,6 |

Таблица 1.3.Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2022-2029 гг.

| № | Наименование показателей | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Численность населения, чел. | 39850 | 39540 | 39167 | 39128 | 39089 | 39050 | 39011 | 38972 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м./чел | 25,08 | 25,40 | 25,81 | 25,84 | 26,24 | 26,31 | 26,46 | 26,65 |
| 3 | Жилищный фонд, всего тыс.кв.м. | 999,6 | 1004,4 | 1011 | 1011 | 1025,7 | 1027,4 | 1032,3 | 1038,6 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,28 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,38 | 0,04 | 0,13 | 0,16 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м. | 11,2 | 4,8 | 6,6 | 0 | 14,7 | 1,7 | 4,9 | 6,3 |

Демография, рынок труда

Численность населения города на 01.01.2024 года составляла 39167 человек. Плотность населения 689 человек на 1 км2.

Основной причиной снижения населения также стал миграционный отток населения. Ежегодно более одной тысячи человек находится в миграционном обороте (сумма прибытий и выбытий) в г.Курчатове. Сальдо миграции нестабильно. Миграционный отток в 2012 году составил 887 человек, в 2014 году - 624 человека, в 2019 году - 84 человека.

По оперативной информации сформированной на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) коэффициенты рождаемости и смертности на 1 тысячу человек населения в Российской Федерации составили за 2020 год 9,8 и 14,5; за 2019 год 10,1 и 12,3. Это означает, что данные показатели достаточно близки к федеральному уровню.

1.2.Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период с 2025 по 2029год

Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г.  Курчатова  на период до 2029года определялся по данным отдела градостроительства и архитектуры г.Курчатова, по  реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

-  общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

-  общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества

посадочных мест, общей площади;

-  детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

•  по схемам территориального развития города на период с  2025 по 2029 год  с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Администрацией города была предоставлена информация  о проекте развития территории города:

– Проект генерального плана выполнен по заказу Администрации муниципального образования в соответствии с Техническим заданием – Приложением №1 к Муниципальному контракту МК № 0144300036720000029_171394 от 03 ноября 2020 г.

- Стратегия  социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов"  Курской области на период до 2025 года, утверждённая  решением Курчатовской городской Думы от 28.01.2021   №  01.

Территория города состоит из двух главных планировочных районов:

1. Северный планировочный район (территория города к северу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги регионального значения Р-199 (Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной),  включающий территории 1 – 6, 6-а и 11 жилых микрорайонов города - существующая селитебная территория города, на которой 160 многоквартирных жилых домов;

2. Южный планировочный район (территория города к югу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги Р-199), включающий территории 7 - 10 жилых микрорайонов города, где 7, 10 микрорайоны города – под комплексную жилую застройку, 8,9 микрорайоны города – под индивидуальную жилую застройку.

В составе Южного планировочного района  проектами  выделяется 4 жилых  микрорайона, каждый из которых включает в себя почти все типы жилой застройки.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

- Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Курчатова.

- Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 2:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 кв.м. в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв.м.).

- Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета,  увеличивает эту величину до 0,2-0,3кв.м. в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов  еще немного повышает  эту планку в растущих городах и снижает ее  в «сжимающихся» городах.

Город Курчатов не относится  к растущим городам, однако реализация такого проекта как строительство  АЭС-2 может создать экономические условия для роста численности населения на основе миграционных процессов и планового набора специалистов атомной энергетики. В целом годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для социально значимых многоэтажных домов для г.Курчатова уже составляет  0,61-0,66.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год.

Город Курчатов по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника г.Курчатов  занимает лидирующую позицию среди муниципальных образований Курской области, превосходя  средний областной уровень.  Стоимость одного квадратного метра жилья по городу составляет от 45,0 до 95,0 тысяч рублей. Население с такими  доходами  способно приобретать жилье в многоэтажных домах  «эконом-класса»

Анализ годового прироста  жилой площади нового жилья на 1 жителя за последние пять лет, состояние рынка жилых помещений  в данном промежутке времени, уровень заработной платы  и среднедушевых доходов на региональном уровне создают основу для разработки или определения концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения.

Доходы населения, помимо прочих факторов  политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в городе также влияют на  развитие рынка недвижимости.

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов.  Такими объектами  являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определении концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует  разделить общий годовой прирост нового жилья  на 1 жителя на годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 1.28. дана более раскрытая классификация  прироста нового жилья на одного городского жителя. Из таблицы 2.1.  видно, что средний годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных домов  за последние пять лет составил  0,14 м2 на человека

- Данная цифра отражает  темпы строительства жилья, но не отражает покупательную способность населения. Движение жилой недвижимости на рынке жилья может стать критерием при планировании  будущих объемов  многоэтажного жилищного строительства.

Рынок жилья  и  коммерческой недвижимости в настоящее время формируется в основном на основе вторичного жилья. Ряд фирм, традиционно строящих жильё, в последние годы отказались от данного бизнеса. При существующей платежеспособности только жилье «эконом класса» в какой-то степени отражает потребностям населения и конкурентно на рынке недвижимости.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Курчатова  в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя  и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия Схемы теплоснабжения определен на основании муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Курчатова Курской области.

Жилищный фонд (многоквартирные дома) по состоянию на 01.01.2024 года составлял 1011тыс. кв. м общей площади, при этом средняя обеспеченность одного жителя города составила 25,84 кв. м/ общей площади жилья.  По состоянию на 01.01.2024 года жилищный фонд (многоквартирные дома) города  Курчатова по сравнению с 2022 годом увеличился  на 11,0 тыс. кв. м. и составил 1011тыс. кв. м общей площади.

Всего в границы муниципального образования городской округ город Курчатов входят земли площадью 5532га. Структура застройки городского округа представлена в таблице 2.11.

Все присоединяемые территории предполагается отнести в соответствии с проектом к категории земель населенных пунктов. Из площади для роста города предлагается следующее деление по функциональному назначению: 112,1 га – под промышленную застройку, 129,37 га – под жилую и административно-деловую застройку. Площадь муниципального образования «Город Курчатов» Курской области составит 5532 га.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Курска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг.

1.2.1. Прогноз перспективной застройки на период до 2029 года

В период  с 2025 по 2029 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным отделом  строительства и архитектуры  г.Курчатова:

• плотности населения территории муниципального образования  – 7,04 чел./га;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом            – 26,65м2/чел.

В таблице 1.4  представлены  объекты общественно-деловых и коммунально-производственных и других нежилых строений, ввод которых в эксплуатацию запланирован в 2025- 2029 годах.

| Таблица 1.4. Сводное изменение фондов застройки для централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост площадей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого 2025-2029 |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 11,2 | 4,8 | 6,6 | 0 | 14,7 | 1,7 | 4,9 | 6,3 | 27,6 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 |  |  |  | 1,71 | 1,714 | 1,742 | 1,758 | 1,762 | 8,686 |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, тыс.м2 | 2,1 | 32 | 3,8 | 4,9 | 27,6 | 16 | 3,9 | 0 | 52,4 |
| Итого | 13,3 | 36,8 | 10,4 | 6,61 | 44,014 | 19,442 | 10,558 | 8,062 | 88,686 |

Рис 1.1.Сводное изменение фондов застройки для централизованного теплоснабжения

Из представленных данных видно, что в период с 2025 по  2029 год в г.Курчатове прогнозируется прирост жилищного фонда  на уровне 27,60 тыс.м2.     Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2025 по 2029 гг. прогнозируется в микрорайоне №7.

Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 6,54га/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 33,64м2/чел.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «ГТС», площадь вводимого жилья определялась на основании:

• тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение;

• принятого удельного расхода тепла на 1 м2  многоквартирной застройки – 74,4268 Гкал/ч/ м2.

Из представленных данных видно, что в период до 2029 г. в г.Курчатове прогнозируется прирост фондов строительных площадей за счет жилищного на уровне  88,686 тыс. м2;

Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2025 по 2029 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях микрорайона  №7 и №8;

Горизонты  перспективной застройки с 2025 по 2029годы представлена  в таблице 1.5.

- Таблица 1.5. Значения  комплексной перспективной застройки  для планирования централизованного теплоснабжения с 2025 по 2029годы

| Прирост площадей | 2025-2029 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 27,6 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 | 8,686 |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, тыс.м2 | 52,4 |
| Итого | 88,686 |

- Таблица 1.6.Прогноз численности населения города

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 1979 | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Численность, чел | 21774 | 41085 | 45000 | 48200 | 48800 | 49000 | 49100 | 45556 |
| Годы | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность, чел | 45600 | 46300 | 46500 | 46938 | 46900 | 46899 | 42706 | 42700 |
| Годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Численность, чел | 41812 | 40973 | 40022 | 39395 | 38917 | 38776 | 38344 | 38240 |
| Годы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Численность, чел | 38125 | 37940 | 39850 | 39540 | 39167 | 39128 | 39089 | 39050 |

Рисунок 1.1. Динамика численности населения города Курчатова

Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен  в таблице 1.7.

Таблица 1.7.Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2022-2029 г.г.

| № | Наименование показателей | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Численность населения, чел. | 39850 | 39540 | 39167 | 39128 | 39089 | 39050 | 39011 | 38972 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 25,08 | 25,40 | 25,81 | 25,84 | 26,24 | 26,31 | 26,46 | 26,65 |
| 3 | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м | 999,6 | 1004,4 | 1011 | 1011 | 1025,7 | 1027,4 | 1032,3 | 1038,6 |
| 4 | Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 11,2 | 4,8 | 6,6 | 0 | 14,7 | 1,7 | 4,9 | 6,3 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,28 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,38 | 0,04 | 0,13 | 0,16 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м. | 11,2 | 4,8 | 6,6 | 0 | 14,7 | 1,7 | 4,9 | 6,3 |
| 6 | Площадь городской территории. га | 5532 | 5532 | 5532 | 5532 | 5532 | 5532 | 5532 | 5532 |
| 7 | Плотность населения на 1га | 7,20 | 7,15 | 7,08 | 7,07 | 7,07 | 7,06 | 7,05 | 7,04 |

Из представленных данных видно:

- прирост жилищного фонда в г. Курчатове в период с 2025 по 2029 гг.  прогнозируется на уровне 27,6 тыс. м2;

- прирост общественного фонда        -8,686 тыс. м2;

- прирост площади нежилых зданий – 52,4 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 88,686 тыс. м2.

Наибольший прирост фондов строительных площадей  прогнозируется на следующих планировочных территориях:

• Микрорайон  №7;

• Микрорайон  №10

Рис.1.2.Южный жилой район города Курчатова, включающий  в свой состав  7,8,9 и 10-й микрорайоны

1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Для получения перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС одного квадратного метра общей площади зданий, принятые на основе анализа проектных тепловых нагрузок  на отопление  9-ти и 10-ти этажных жилых домов. При разработке удельных показателей потребления коммунальных ресурсов были использованы  нормативные документы регионального и федерального значения  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При разработке удельных укрупненных показателей расхода теплоты были проанализированы следующие данные о существующей тепловой нагрузке жилых многоквартирных зданий Курчатова, законченных строительством и введенных в эксплуатацию после 1999года высотой до 14 этажей. Это связано с тем, что перспективная застройка на последующие 15 лет будет вестись в основном 9-14-ти этажными жилыми домами и индивидуальными. Удельный расход тепловой энергии на 1м2 жилой площади подтвержден  паспортными данными домов и был использован при расчете нормативов расхода тепловой энергии на отопление для Центральной зоны Курской области, куда относится  город Курчатов. Данные нормативы  разработаны  в соответствии с Постановлением правительства РФ №258 от 28 марта 2012года, утверждены приказом регулирующего органа администрации Курской области  и вступили в силу с  2018 года.

Сравнение удельных расходов теплоты, приведенных к 1 м2  площади жилых зданий, представлено в таблице 1.8.

Таблица  1.8. Сравнение удельных расходов теплоты для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г. Курчатова, полученных из разных источников

| № | Адрес | Серия | Проектная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Отапливаемая площадь | Проектная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9-ти этажные дома панельные (все прочие серии домов) |  |  |  |  |
| 1 | Набережная,1 | 121-60-25 | 0,293 | 3693 | 79,3393 |
| 2 | Набережная,3 | 121-60-25 | 0,293 | 3698 | 79,2320 |
| 3 | Набережная,5 | 121-60-25 | 0,293 | 3720 | 78,7634 |
| 4 | Космонавтов,10 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7614 | 69,8713 |
| 5 | Космонавтов,14 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7553 | 70,4356 |
| 6 | Космонавтов,22 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7553 | 70,4356 |
| 7 | Гайдара,5 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11457 | 68,3425 |
| 8 | Энергетиков,12 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11400 | 68,6842 |
| 9 | Энергетиков,25 | 121Т-01-02/03 | 0,477 | 7697 | 61,9722 |
| 10 | Строителей,5 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7628 | 69,7431 |
| 11 | Мира,21 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11395 | 68,7143 |
| 12 | Энергетиков,17 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3820 | 73,2984 |
| 13 | Энергетиков,19 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3836 | 72,9927 |
| 14 | Энергетиков,21 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3760 | 74,4681 |
| 15 | Строителей,7 | 121-01-02-03 | 0,652 | 9489,2 | 68,7097 |
| 16 | Строителей,3 | 121-01-02-03 | 0,652 | 9503 | 68,6099 |
| 17 | Энергетиков,33 | 121-01-02-03 | 0,570 | 5755 | 99,0443 |
| 18 | Энергетиков,37 | 121-01-02-03 | 0,570 | 5710 | 99,8249 |
| 19 | Мира,5 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3797 | 73,7424 |
| 20 | Коммунистический, 9 | 60-029-30 | 0,829 | 10522 | 78,7873 |
| 21 | Космонавтов,4 | 60-029-30 | 0,695 | 9117 | 76,2312 |
| 22 | Пионерская, 4 | 60-029-30 | 0,829 | 10980 | 75,5009 |
| 23 | Гайдара,3 | 60-029-30 | 0,695 | 9137 | 76,0644 |
| 24 | Энергетиков,4 | 60-029-30 | 0,561 | 7346 | 76,3681 |
| 25 | Энергетиков,6 | 60-029-30 | 0,427 | 5504 | 77,5799 |
| 26 | Энергетиков,27 | 60-029-30 | 0,427 | 5472 | 78,0336 |
| 27 | Строителей,8 | 60-029-30 | 0,695 | 9054 | 76,7617 |
| 28 | Строителей,9 | 60-029-30 | 0,293 | 3776,4 | 77,5871 |
| 29 | Энергетиков,35 | 60-029-30 | 0,427 | 5376 | 79,4271 |
| 30 | Строителей,4 | 60-029-30 | 0,293 | 3672 | 79,7930 |
| 31 | Мира,1 | 60-029-30 | 0,293 | 3639 | 80,5166 |
| 32 | Мира,6 | 60-029-30 | 0,561 | 7156 | 78,3958 |
| 33 | Энергетиков,41 | 60-029-30 | 0,427 | 5688 | 75,0703 |
| 34 | Мира,9 | 60-029-30 | 0,293 | 3631 | 80,6940 |
| 35 | Мира,16 | 60-029-30 | 0,427 | 5475 | 77,9909 |
| 36 | Мира,17 | 60-029-30 | 0,561 | 7278 | 77,0816 |
| 37 | Набережная,7 | 60-029-30 | 0,829 | 10960 | 75,6387 |
| 38 | Набережная,9 | 60-029-30 | 0,829 | 10894 | 76,0969 |
| 39 | Набережная,2 | 60-029-30 | 0,561 | 7314 | 76,7022 |
| 40 | Набережная,11 | 60-029-30 | 0,561 | 7326 | 76,5766 |
| 41 | Набережная,12 | 60-029-30 | 0,427 | 5445 | 78,4206 |
| 42 | Набережная,13 | 60-029-30 | 0,829 | 10817 | 76,6386 |
| 43 | Набережная,17 | 60-029-30 | 0,695 | 9240 | 75,2165 |
| 44 | Садовая,2 | 60-029-30 | 0,695 | 9143 | 76,0144 |
| 45 | Садовая,6 | 60-029-30 | 0,427 | 5385 | 79,2943 |
| 46 | Садовая,8 | 60-029-30 | 0,695 | 9294 | 74,7794 |
| 47 | Садовая,12 | 60-029-30 | 0,427 | 5499 | 77,6505 |
| 48 | Садовая, 16 | 60-029-30 | 0,829 | 11265 | 73,5908 |
| 49 | Садовая,18 | 60-029-30 | 0,695 | 9236 | 75,2490 |
| 50 | Садовая,25 | 60-029-30 | 0,299 | 3626 | 82,4600 |
| 51 | Садовая,27 | 60-029-30 | 0,436 | 5493 | 79,3737 |
| 52 | Садовая,4 | 83-016 | 1,167 | 16480 | 70,8131 |
| 53 | Мира,2 | 83-016 | 0,436 | 8239 | 52,9190 |
| 54 | Энергетиков,45 | 83-016 | 0,729 | 10520 | 69,2966 |
| 55 | Садовая,19а | Серия 91 | 0,284 | 4406 | 64,4576 |
| 56 | Садовая,19б | Серия 91 | 0,284 | 4464 | 63,6201 |
| 57 | Энергетиков,31 | 91-014 | 0,426 | 5745 | 74,1514 |
| 58 | Энергетиков,39 | 91-014 | 0,426 | 5736 | 74,2678 |
| 59 | Энергетиков,43 | 91-014 | 0,426 | 5746 | 74,1385 |
| 60 | Энергетиков,9 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,273 | 4221 | 64,6766 |
| 61 | Набережная,10 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,273 | 4184 | 65,2486 |
| 62 | Садовая,19в | "Энергетик"-Э-0875 | 0,261 | 6169 | 42,3083 |
| 63 | Садовая,21 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,410 | 6298 | 65,1000 |
| 64 | Садовая,23 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,273 | 4232 | 64,5085 |
| 65 | Садовая,29 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,449 | 6300 | 71,2698 |
| 66 | Садовая,31 | "Энергетик" | 0,327 | 4220 | 77,4882 |
| 67 | Энергетиков,5 | Реконструкция | 0,279 | 5957 | 46,8357 |
|  | ИТОГО: |  | 34,08700 | 465755,6 | 73,1865 |
|  | 9-ти этажные дома кирпичные (серия 85-045/1) |  |  |  |  |
| 1 | Энергетиков,18 | 85-045/1 | 0,46 | 5000 | 92,000 |
| 2 | Энергетиков,20 | 85-045/1 | 0,46 | 5013 | 91,7614 |
| 3 | Энергетиков,22 | 85-045/1 | 0,46 | 5013 | 91,7614 |
|  | ИТОГО: |  | 1,38 | 15026 | 91,8408 |
|  | 9-ти этажные дома панельные (серия 4750-11) |  |  |  |  |
| 1 | Садовая,1 | 4750-11 | 0,356 | 5236 | 67,9908 |
| 2 | Садовая,1а | 4750-11 | 0,356 | 5191 | 68,5802 |
| 3 | Садовая,3 | 4750-11 | 0,356 | 5314 | 66,9928 |
| 4 | Садовая, 5 | 4750-11 | 0,356 | 5232 | 68,0428 |
| 5 | Садовая, 7 | 4750-11 | 0,356 | 5251 | 67,7966 |
| 6 | Садовая,9 | 4750-11 | 0,356 | 4667 | 76,2803 |
| 7 | Садовая,9а | 4750-11 | 0,356 | 5178 | 68,7524 |
| 8 | Садовая, 17 | 47-50-10 | 0,356 | 5283 | 67,3860 |
| 9 | Садовая, 7а | 85-45/1.2 | 0,335 | 4910 | 68,2281 |
|  | ИТОГО: |  | 3,183 | 46262 | 68,8038 |
|  | 9-ти этажные дома панельные С (серия 4750-11) |  |  |  |  |
| 1 | Садовая, 13 | 4750-11 | 0,356 | 3775 | 94,3046 |
| 2 | Садовая, 15 | 4750-11 | 0,356 | 3818 | 93,2425 |
|  | ИТОГО: |  | 0,712 | 7593 | 93,7706 |
|  | 14-ти этажные дома кирпичные |  |  |  |  |
| 1 | Гайдара, 4 | Э-93-2 | 0,463 | 4466 | 103,6722 |
| 2 | Гайдара,6 | Э-93-2 | 0,463 | 4613 | 100,3685 |
| 3 | Гайдара,8 | Э-93-2 | 0,463 | 4528 | 102,2527 |
|  | ИТОГО: |  | 1,389 | 13607,0 | 102,0798 |
|  | 16-ти этажные дома панельные |  |  |  |  |
| 1 | Энергетиков,1 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6060 | 93,8944 |
| 2 | Строителей,1 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6223 | 91,4350 |
| 3 | Энергетиков,49 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6299 | 90,3318 |
| 4 | Энергетиков,51 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6419 | 88,6431 |
| 5 | Энергетиков,53 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6279 | 90,6195 |
| 7 | Садовая,24 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6287 | 90,5042 |
| 8 | Садовая,22 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6409 | 88,7814 |
|  | ИТОГО: |  | 3,983 | 43976 | 90,5721 |
|  | 16-ти этажные дома кирпичные |  |  |  |  |
| 1 | Садовая, 20 | 26/97 | 0,614024 | 8668 | 70,8380 |
| 2 | Садовая, 47 | 93/166-603 | 0,6313 | 8588 | 73,5095 |
|  | ИТОГО: |  | 1,245324 | 17256,0 | 72,1676 |
|  | Всего по выборке |  | 42,56532 | 571908,6 | 74,4268 |

По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам,  общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения  приняты по данным отдела  градостроительства и архитектуры. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки учитывалась по укрупненным показателям.

Департаментом  градостроительства и архитектуры  администрации города Курчатова также предоставлена информация об укрупненном  прогнозируемом объеме ввода в эксплуатацию нового жилья с 2025 до 2029 г. (см. таблицу  1.13). Исходя из данной  информации следует, что в период с 2025 года по  2029 г. в городе Курчатове прогнозируется прирост общей площади жилищного фонда на уровне 27,6тыс.м2.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «Гортеплосети»  площадь вводимого жилья определялась на основании:

• тепловой нагрузки, выданной в технических условиях на подключение;

• принятого удельного расхода тепла  на нужды отопления и вентиляции на  1 м2

многоквартирной застройки – 74,43 ккал/ч/м2;

• принятого удельного расхода тепла на нужды отопления и вентиляции на 1 м2 общественных зданий – 77,38 ккал/ч/м2.

Рассматриваемые проекты зданий относятся практически ко всей территории города.  В результате анализа были выявлены величины удельного расхода теплоты, отнесенного к 1м2  площади жилых строений.

Таблица  1.9. Проектная тепловая нагрузка на отопление для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г.Курчатова

| № | Виды домов | Подтвержденная проектная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час/м2 | Количество проектов планировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажные жилые дома | 74,43 | 94 |

Очевидно, что для определения величины перспективной нагрузки разработчиками проектов 9-ти этажных жилых домов должен будет использоваться комплексный показатель теплопотребности для микрорайонов, равный 74,43ккал/ч/м2. Однако данный показатель должен относиться не к суммарной площади жилых и нежилых строений, а только к площади жилых зданий.  В связи с этим в дальнейшей работе при определении перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся жилых зданий на территориях, по которым разработаны проекты планировки, будут приниматься удельные показатели, определенные в рамках настоящей работы.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление для перспективной застройки города Курчатова  разрабатывались на основе СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и  «Нормативы по теплопотреблению и теплозащите» отдельно для жилых и нежилых строений. Основным допущением при разработке удельных укрупненных показателей являлось следующее: все вновь строящиеся здания по своим теплозащитным свойствам удовлетворяют показателям, приведенным в указанных нормативных документах. Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление жилых и общественно-деловых зданий были получены на основе приведенных нормативных документов, при этом для жилых зданий было введено разделение на группы многоквартирных и индивидуальных жилых зданий.

Исходя из различной этажности и назначения зданий, были получены следующие удельные расходы теплоты на отопление 1 м2  здания:

• для жилых многоквартирных зданий  – 74,43 ккал/ч/м2  (0,1594 Гкал/м2);

• для общественно-деловых зданий       – 77,38 ккал/ч/м2  (0,1657 Гкал/м2).

В результате анализа предоставленных проектов жилых зданий выявлено, что в зависимости от конкретного проекта здания вентиляционная нагрузка может как предусматриваться, так и отсутствовать. Основным фактором, определяющим наличие вентиляционной нагрузки для здания, является наличие подземной автостоянки. Однако в зависимости от конкретного проекта для подземных автостоянок воздушное отопление может быть предусмотрено, так и нет. Для жилых зданий, у которых не предусмотрены подземные автостоянки, вентиляционная нагрузка присутствует в том случае, если достаточно велика доля встроенно-пристроенных  общественно-деловых помещений (от 20 до 35 % общей площади здания). При этом из рассмотренных 94 проектов вентиляционная нагрузка не имеет места. Вентиляционная нагрузка, может быть предусмотрена  при застройке новых микрорайонов  города, где могут  быть размещены крупные подземные автостоянки (как уже было указано выше, строительство автостоянок предусматривается из расчета 1 машино-место на одну квартиру. Однако подобных проектов   а городе Курчатове   не предусматривается.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для жилых многоквартирных и малоэтажных зданий на основе формулы средненедельного расхода теплоты на нужды ГВС, приведенной в учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». При этом учитываются нормативы потребления горячей воды, соответственно,  105л. с 2018 по 2022 год и 85литров с 2023 по 2029 год.

С учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем удельные расходы теплоты на нужды ГВС составили для многоквартирных жилых домов  12,66 ккал/ч/м2 или (0,0577 Гкал/м2).

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки и теплопотребления на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях приняты на уровне 5,2 ккал/ч/м2 и 0,041 Гкал/час.

1.3.1.Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

На основании  вышеизложенной  исходной информации в таблице 1.10. выполнен расчёт перспективной  тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г.Курчатова до 2029года.

Таблица 1.10. Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

| № | Наименование | Период анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки на отопление жилых помещений , Гкал/час | 1,6528 | 5,05 | 1,6526 | 0,364 | 0,469 | 9,1884 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузк на ГВС, Гкал/час | 0,2124 | 0,6565 | 0,2148 | 0,062 | 0,07975 | 1,22545 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки на отопление для нежилых помещений, Гкал/час |  |  |  |  |  | 1,2817 |
| 4 | Прирост тепловой нагрузки на ГВС для нежилых помещений , Гкал/час |  |  |  |  |  | 0,2814 |
| 5 | Прирост тепловой нагрузки на отопление общественно-деловые и коммунально-производственные строения, Гкал/час |  |  |  |  |  | 7,7361 |
| 6 | Прирост тепловой нагрузки на ГВС общественно-деловых и коммунально-производственных строений, Гкал/час |  |  |  |  |  | 1,6982 |

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки в «Схеме теплоснабжения..», приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Удельные значения тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

| Тип застройки | Отопление, ккал/час/м2 | Вентиляция, ккал/час/м2 | ГВС, ккал/час/м2 | Сумма, кал/час/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 74,43 | 7,9 | 12,66 | 94,99 |
| Общественно-деловая | 77,38 | 7,9 | 5,2 | 90,48 |
| Нежилые помещения | 74,43 | 7,9 | 5,2 | 87,53 |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству на период до 2029 г., в связи с отсутствием данных по площади застройки, приняты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепловой энергии):

• для учреждения здравоохранения – 1,0 Гкал/ч;

• для детских садов - 0,002 Гкал/ч/место;

• для общеобразовательного учреждения – 1,0 Гкал/ч.

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов   2025-2029г.г., и на весь рассматриваемый период 2025-2029 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 1.12, 1.13.

| Таблица 1.12.Проектная тепловая нагрузка для вновь строящихся строений г.Курчатова 2025-2027г.г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Тепловая нагрузка по ТУ, Гкал/час | Период подключения к теплосетям |
| 1. | Строительство учебно-тренировочного центра на 220 обучаемых | г.Курчатов, мкр.3, № 46:31:010603:34 | 0,7921 | 2025 |
| 2 | Объекты войсковой инфраструктуры для войсковой части 3527, выполняющей задачи по охране филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская станция»», | г.Курчатов, Промзона | 2,045 | 2025 |
| 3 | Ледовая арена с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта по адресу | г. Курчатов, с северной стороны жилого дома №5 по ул.Набережной», земельный участок с кадастровым №46:31:010606:5734 | 0,753 | 2027 |
| 4 | ООО СЗ «Каскад+» | Жилой дом по ул.Строителей,7Б в микрорайоне 4 в г.Курчатове Курской области | 0,8246 | 2025 |
| 5 | ООО СЗ «Каскад+» | жилой дом , Успенка,80/2 | 0,828 | 2025 |
| 6 | ООО СЗ «Каскад+» | Многоквартирные жилые дома по адресу Курская обл, г.Курчатов , ул.Молодежная, 11В,11Г,11Д, | 1,65 | 2026 |
| 7 | Жилой дом с встроенными магазином и офисом АТХ Курчатов-Парк | Молодежная | 3,4 | 2026 |
| 8 | Торговый павильон, ИП Селихов А.Ю. | г.Курчатов,5м-н в районе ж/д № 49,51 по ул.Энергетиков | 0,0057 | 2025 |
| 9 | Жилой дом, ООО "АЭС-Сервис" | г.Курчатов,ул,Садовая, зем.участок 49 | 0,8 | 2027 |
| 10 | Катрушенко Н.Ф. "Стоматологический кабинет" | г.Курчатов, пр.Коммунистический,19Б | 0,016 | 2025 |
|  | Итого |  | 11,1144 |  |

| Таблица 1.13. Сводное изменение фондов застройки для централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост площадей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого 2025-2029 |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 11,2 | 4,8 | 6,6 | 0 | 14,7 | 1,7 | 4,9 | 6,3 | 27,6 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 |  |  |  | 1,71 | 1,714 | 1,742 | 1,758 | 1,762 | 8,686 |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, тыс.м2 | 2,1 | 32 | 3,8 | 4,9 | 27,6 | 16 | 3,9 | 0 | 52,4 |
| Итого | 13,3 | 36,8 | 10,4 | 6,61 | 44,014 | 19,442 | 10,558 | 8,062 | 88,686 |

Таблица 1.14. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2025-2029 г.г.

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилые строения в течение периода, Гкал/час | 9,1884 | - | 1,2255 | 10,4139 |
| Нежилые строения на начало периода, Гкал/час | 1,2817 | - | 0,28136 | 1,5631 |
| Общественно-деловые и коммунально-производственные строения, Гкал/час | 7,7361 | - | 1,69817 | 9,4343 |
| Итого | 13,092 | - | 2,8739 | 21,4113 |

Из  выше приведенных таблиц  видно:

- прирост нагрузки жилищного фонда  г.Курчатова в период с 2025 по 2029 гг. прогнозируется на уровне 10,4139Гкал/ч;

- прирост нежилых строений на конец периода, Гкал/час – 1,5631Гкал/час;

- Прирост общественно-деловых и коммунально-производственных строений -9,4343Гкал/час.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2029 году с учётом потерь  ожидается на уровне  21,4113 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 82,2% от общей тепловой нагрузки. Наибольший прирост тепловых нагрузок в  2026году и . прогнозируется на следующих планировочных территориях:

- Микрорайон  № 7;

- Микрорайон  № 10

1.3.2.Прогноз прироста  потребления тепловой энергии на период до 2029 года  для потребителей  МУП «ГТС»

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Курчатову формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техусловиям на период до 2029г. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным методом  для единого теплоисточника.

На основании   исходной информации в таблице 1.15 выполнен расчёт прироста теплопотребления на  отопление и ГВС для жилых помещений, для нежилых помещений и для общественно-деловых и коммунально-производственных строений

Таблица  1.15. Расчёт прироста теплопотребления на  отопление и ГВС для жилых помещений, для нежилых помещений и для общественно-деловых и коммунально-производственных строений

| № | Наименование | Период анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки на отопление жилых помещений , Гкал/час | 1,6528 | 5,05 | 1,6526 | 0,364 | 0,469 | 16,2076 |
|  | Продолжительность ОП | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
|  | Потребление тепловой энергии для отопления, Гкал | 8060,375 | 24627,84 | 8059,3997 | 1775,1552 | 2287,2192 | 79041,224 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузк на ГВС, Гкал/час | 0,2124 | 0,6565 | 0,2148 | 0,062 | 0,07975 | 1,916 |
|  | Продолжительность услуги, лн | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | Расход тепловой энергии на ГВС, Гкал | 1835,136 | 5672,16 | 1855,872 | 535,68 | 689,04 | 16554,24 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки на отопление для нежилых помещений, Гкал/час |  |  |  |  |  | 1,2817 |
|  | Продолжительность ОП |  |  |  |  |  | 203,2 |
|  | Итого Расход тепловой энергии на отопление , Гкал |  |  |  |  |  | 6250,5946 |
| 4 | Прирост тепловой нагрузки на ГВС для нежилых помещений , Гкал/час |  |  |  |  |  | 0,2814 |
|  | Продолжительность услуги, лн |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Итого Расход тепловой энергии для нежилых помещений на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  | 2431,296 |
| 5 | Прирост тепловой нагрузки на отопление общественно-деловые и коммунально-производственные строения, Гкал/час |  |  |  |  |  | 7,7361 |
|  | Продолжительность ОП |  |  |  |  |  | 203,2 |
|  | Расход тепловой энергии на отопление общественно-деловые и коммунально-производственные строения с учётом потерь, Гкал |  |  |  |  |  | 37727,412 |
| 6 | Прирост тепловой нагрузки на ГВС общественно-деловых и коммунально-производственных строений, Гкал/час |  |  |  |  |  | 1,6982 |
|  | Продолжительность услуги, лн |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Расход ТЗ на ГВС общественно-деловых и коммунально-производственных строений, Гкал |  |  |  |  |  | 14672,448 |
| 7 | Итого Общий прирост теплопотребления на отопление и ГВС, Гкал | 9895,511 | 30300 | 9915,2717 | 2310,8352 | 2976,2592 | 156677,21 |

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периода  с 2025 по 2029год с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 1.16.

Таблица 1.16.  Расчёт прироста  потребления  тепловой энергии для  вновь строящихся строений г. Курчатова  с 2025 до 2029года

| Тип застройки | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Сумма, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые строения в течение периода, Гкал | 79041,224 | - | 16554,24 | 95595,46 |
| Нежилые строения на начало периода, Гкал | 6250,5946 | - | 2431,296 | 8681,891 |
| Общественно-деловые и коммунально-производственные строения, Гкал | 37727,412 | - | 14672,448 | 52399,86 |
| Итого | 50271,76 | - | 10728,12 | 217677,1 |

Из выше приведенных таблиц  видно:

• прирост теплопотребления жилищного фонда г.Курчатова в период с 2025 по 2029 гг. прогнозируется на уровне  95595,5

• прирост общественного фонда – 52399,86Гкал;

- прирост теплопотребления нежилых помещений -8681,89Гкал.

Суммарный прирост теплопотребления по перспективной застройке к 2029 году с учётом потерь ожидается на уровне  217677,1 Гкал.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 89,2% от общей тепловой нагрузки. Наибольший прирост тепловых нагрузок в период с 2022 по 2029 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

- Микрорайон  № 7;

- Микрорайон  № 10

1.3.3. Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий

По данным генерального плана  г.Курчатова на ближайшую перспективу строительство новых предприятий  не планировалось. Однако приняты соответствующие решения по строительству станции замещения Курской АЭС. Это вносит достаточно серьёзные изменения в энергетическую безопасность,  в демографическую и экономическую политику  муниципального  образования и предприятий, находящихся на территории МО.

На основании  таблиц 1.17 можно сделать вывод, что  на всех этапах развития города наибольший прирост потребления тепловой энергии ожидается  на объектах Курской АЭС и в жилищно-коммунальном секторе.

Таблица 1.17. Динамика  прогноза прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2022-2029 г.г.  теплопотребления   производственной сферой

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 |
| 2 | Собственное потребление Курской АЭС | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 |
| 3 | Собственное потребление Курской АЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,28 | 111,49 | 222,98 | 222,98 |
| 4 | Обеспечение вывода из эксплуатации Курской АЭС | 0 | 0 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов КуАЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС с учётом потерь | 257,9789 | 257,9789 | 278,1689 | 278,1689 | 371,4489 | 389,6629 | 501,1489 | 501,1489 |
| 7 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС -2 с учётом потерь |  |  |  |  | 97,94 | 117,07 | 234,13 | 234,13 |
|  | Итого тепловая нагрузка | 257,9789 | 257,9789 | 278,1689 | 278,1689 | 371,4489 | 389,6629 | 501,1489 | 501,1489 |

Из    вышеприведенной таблицы 1.17   видно:

-суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2028 году    колеблется  до 212Гкал/ч.;

-наибольший прирост тепловых нагрузок ожидается  в  2028 году  при выводе  из эксплуатации  второго  блока  КуАЭС-1;

-достаточно высокая динамика  изменчивости мощностей источников тепловой энергии и тепловых нагрузок предопределяется выводом ядерных блоков АЭС-1  и вводов новых блоков АЭС-2.

- Рисунок 1.5. Динамика  прогнозируемого прироста тепловой нагрузки до 2029 года

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном  периоде 2009/2011.

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены  перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для  развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г.Курчатова были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв − Qсн гв) − (Qпот тс + Qфакт) − Qприрост = Qрез             (1)

Где: Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт __ – фактическая тепловая нагрузка в 2011 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

При этом при расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась отопительно-вентиляционная нагрузка и  нагрузки горячего водоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

2.2.Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2024 года

Суммарные данные по установленной тепловой мощности  по состоянию на 2024г представлены  в таблице 2.1.

Таблица 2.1.  Существующие балансы установленной  тепловой мощности   источников тепловой энергии

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность источника , Гкал/час | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | ТФУ-1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 650 | 570 | 570 | 570 | 300 |

Установленная  тепловая мощность с 2021 по  2024год не менялась и составляла от 570 до 300 Гкал/час. Тепловые  нагрузки  также оставались примерно на одном уровне.

2.3.Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2029 г. с выделением этапов в  2024 и 2029 г.г. при развитии систем

теплоснабжения

2.3.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2029год

Таблица 2.3.  Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2024 по  2031г. , (Гкал/ч)

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | ТФУ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Блок №2 КуАЭС-1 | Остановка блока №2 январь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТФУ-3 (Блок №1 Курской АЭС-2 2026 год) |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5 | ТФУ-4 (Блок №2 Курской АЭС-2 2027 год) |  |  |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6 | Итого располагаемая мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|  | Блок №1 КуАЭС-2 |  | Пуск в конце 2025г |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №2 КуАЭС-2 |  |  |  | Пуск в конце 2027г |  |  |  |  |
|  | Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| № | Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ГТС» | 138,455 | 143,552 | 146,957 | 149,047 | 151,133 | 153,214 | 155,50 | 158,00 |
| 5 | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 |
| 6 | Собственное потребление 1, 2, 3 очередь | 230,9409 | 230,9409 | 229,8909 | 229,8909 | 228,7990 | 201,1109 | 201,1109 | 201,11 |
| 7 | Обеспечение вывода из эксплуатации | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| 8 | Ввод в эксплуатацию объектов КуАЭС-2 | 28,00 | 36,6737 | 36,6737 | 85,3404 | 85,3404 | 85,3404 | 85,3404 | 85,3404 |
| 9 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС с учётом потерь | 317,5777 | 326,5116 | 325,4301 | 375,5568 | 374,4322 | 345,9134 | 345,9134 | 345,91 |
| 10 | Итого тепловая нагрузка | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,565 | 499,127 | 501,413 | 503,913 |
| 11 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | -156,033 | -170,064 | 42,613 | -9,604 | 204,435 | 230,873 | 228,587 | 226,087 |

Анализ таблицы 2.3 показывает следующее:

- к 2029 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживает МУП «ГТС» и Курская АЭС увеличится   до 66,0 Гкал/ч или на 14,5% по отношению к уровню 2024 г. и составит 525,565 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2) с 2024 по 2026год  составит 300 Гкал/час;

- Дефицит тепловой мощности будет отмечаться в  2024 -2025году от 156 до 170 Гкал/час.

2.3.2.Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2022 по  2029г. при вводе городских котельных догрева теплоносителя (Гкал/ч).

| Таблица 2.4. Существующие балансы установленной тепловой мощности источников теплоснабжения и присоединённой тепловой нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность источника , Гкал/час | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Курская АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК Курской АЭС-1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | ТФУ-2 Курская АЭС -1 | 300 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | ТФУ-1 Курская АЭС-2 | 258 |  |  |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 4 | ТФУ-2 Курская АЭС-2 | 258 |  |  |  |  |  |  | 215 | 215 |
| 5 | ЦТП | 430 |  |  |  |  |  |  | 430 | 430 |
| 6 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности источников ТЭ Курской АЭС | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |
| 7 | Итоговый баланс присоединенной тепловой нагрузки | 391,539 | 391,539 | 391,539 | 416,624 | 423,373 | 521,7035 | 538,709 | 652,282 | 654,363 |
| 8 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности (резерв+/дефицит) без учёта БМК нагрева | 58,461 | 58,4611 | -91,5389 | -116,624 | -123,374 | -6,703 | -23,71 | 77,72 | 75,637 |
| 9 | Установленная мощность БМК догрева теплоносителя | 31,44 |  |  |  | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| 10 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности (резерв+/дефицит) с учётом БМК нагрева |  | 58,4611 | -91,539 | -116,624 | -91,934 | 24,737 | 7,7301 | 109,2 | 107,08 |

Анализ таблицы 2.4 показывает следующее:

- к 2025 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживает МУП «ГТС» и Курская АЭС  составит  423,3735 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2 Курская АЭС -1, ТФУ-1 и ТФУ-2 Курской  АЭС-2) изменяется от 300 до 730 Гкал/час;

- Дефицит располагаемой тепловой мощности будет отмечаться в  2025- 2029г.г. без учёта  БМК догрева составит   от -123,374 до +75,637 Гкал/час.;

- Дефицит располагаемой тепловой мощности будет отмечаться в  2025- 2029г.г. с учётом  БМК догрева составит   от -91,934 до +107,08 Гкал/час.

| Таблица 2.5. Динамика прогноза прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды в 2025-2029 г.г. теплопотребления производственной сферой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | МУП «ГТС» | 133,56 | 133,56 | 138,455 | 145,2046 | 150,2546 | 149,047 | 151,133 | 153,214 |
| 2 | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 |
| 3 | Собственное потребление Курской АЭС | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 | 228,7819 |
| 4 | Собственное потребление Курской АЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,28 | 111,49 | 222,98 | 222,98 |
| 5 | Обеспечение вывода из эксплуатации Курской АЭС | 0 | 0 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию объектов КуАЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС с учётом потерь | 391,5389 | 391,5389 | 416,6239 | 423,3735 | 521,7035 | 538,7099 | 652,2819 | 654,3629 |
| 8 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС -2 с учётом потерь |  |  |  |  | 97,94 | 117,07 | 234,13 | 234,13 |
|  | Итого тепловая нагрузка | 391,5389 | 391,5389 | 416,6239 | 423,3735 | 526,3675 | 544,2809 | 663,4309 | 665,5119 |
| 9 | Динамика установленных мощностей источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность источников теплоснабжения без учёта БМК догрева теплоносителя | 450 | 450 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |
| 9.2 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности без учёта БМК догрева (резерв+/дефицит) | 58,4611 | 58,4611 | -116,624 | -123,374 | -11,368 | -29,281 | 66,569 | 64,488 |
| ,9,4 | Установленная мощность БМК догрева теплоносителя |  |  |  | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| ,9,5 | Установленная мощность источников теплоснабжения с учётом БМК догрева теплоносителя | 58,4611 | 58,4611 | -116,624 | -91,9335 | 20,0725 | 2,1591 | 98,0091 | 95,9281 |

Рис.2.1.Динамика  резервов  располагаемой тепловой мощности  с учетом мощностей   ТФУ-2 КуАЭС-1, ЦТП КуАэс-2  системы теплоснабжения города Курчатова

Баланс по источнику  тепловой энергии  филиала  АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»  на  2026- 2029 годы  (Гкал/год) представлен  в таблице 2.6. и приложении 22.

| Таблица 2.6. Баланс по источнику тепловой энергии филиала АО "Концерн Росэнергоатом " "Курская атомная станция" на 2026-2029 годы (Гкал/год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Зона обслуживания | Производство тепловой энергии 2026 год | Производство тепловой энергии 2027 год | Производство тепловой энергии 2028 год | Производство тепловой энергии 2029 год |
| 1 | Производство т/э | Курчатовский район, Курской области | 382450 | 376480 | 374470 | 377800 |
| 2 | Отпуск т/э с коллекторов |  | 371420 | 365450 | 363400 | 366770 |
| 3 | Хозяйственные нужды |  | 11030 | 11030 | 11030 | 11030 |
| 4 | Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собственные нужды, хозяйственные нужды, потери в сетях |  | 371420 | 365450 | 363400 | 366770 |
| 4.1 | В том числе - полезный отпуск тепловой энергии по регулируемым ценам (договорам) |  | 371420 | 365450 | 363400 | 366770 |

2.4. Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

2.4.1. Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения г.Курчатова  представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2022 по  2029г.

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС без учёта БМК догрева | 450 | 450 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |  |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь | 391,5389 | 391,5389 | 416,6239 | 423,373 | 521,7035 | 538,7099 | 652,282 | 654,3629 |  |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учётом БМК догрева (резерв+/дефицит-) | 58,461 | 58,461 | -91,539 | -116,62 | -123,37 | -6,703 | -23,71 | 77,72 |  |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр),% | 14,93 | -23,38 | -27,99 | -29,14 | -1,28 | -4,40 | 11,91 | 11,56 |  |

Как видно из таблицы 2.7,  суммарные резервы тепловой мощности сохраняются до 2029года с переходом в положительное  поле с  2028года.

В таблице 2.7  прослеживается резкое падение  резервов тепловых мощностей источников тепла, задействованной в схеме теплоснабжения. Критический дефицит  тепловой мощности к 2024 г. Расчёты резерва/дефицита тепловых мощностей источников тепла выполнены с учётом заявленных (проектных) тепловых нагрузок потребителей и объектов Курской АЭС по состоянию на 2024г., прогноза  теплопотребления до 2029г.

2.4.2. Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при  вводе БМК догрева теплоносителя

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения г.Курчатова  при вводе  котельных догрева теплоносителя представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2022 по  2029г.

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС с учётом БМК догрева | 450 | 450 | 300 | 331,44 | 331,44 | 546,44 | 761,44 | 761,44 | 450 |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь | 393,698 | 393,698 | 398,593 | 423,88 | 426,235 | 587,209 | 588,203 | 562,596 | 393,698 |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) |  | 58,4611 | -91,539 | -116,62 | -91,934 | 24,737 | 7,7301 | 109,2 | 107,08 |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр) |  | 14,93 | -23,38 | -27,99 | -21,71 | 4,74 | 1,43 | 16,73 | 16,36 |

2.4.3.Итоговые значения показателей уровня резервирования тепловой мощности источников теплоснабжения для двух вариантов  развития схемы теплоснабжения

Таблица 2.8.  Итоговые значения показателей уровня резервирования тепловой мощности источников теплоснабжения  с 2022 по  2029г.

| № | Потребители | Фактические показатели резервирования,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Показатель уровня резервирования (Кр) без ввода котельных догрева | 14,93 | -23,38 | -27,99 | -29,14 | -1,28 | -4,40 | 11,91 | 11,56 |  |
| 2 | Показатель уровня резервирования (Кр) с вводом котельных догрева | 14,93 | -23,38 | -27,99 | -21,71 | 4,74 | 1,43 | 16,73 | 16,36 |  |

Рисунок 2.2. Динамика  показателей уровня резервирования тепловой мощности источников теплоснабжения  с 2022 по  2029г.

При развитии системы теплоснабжения эти дефициты имеют определяющее значение на качество теплоснабжения города в целом, т.к. предопределяют строительство новых котельных догрева и   глубокую реконструкцию пуско - резервной котельной. На рисунке 2.2. представлены итоговые показатели уровня резервирования тепловой мощности  на генерирующих мощностях  Курской АЭС и вновь вводимых котельных  догрева теплоносителя.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения до  2029 г. выполнить следующие мероприятия:

- До конца 2025 года принять проектно-технологические  решения и строительные мероприятия относительно строительства новых  котельных догрева теплоносителя с тепловой мощностью 31,44Гкал/час.

2.5. Определение эффективного радиуса теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Расчет эффективного радиуса  в км рассчитывался по формуле:

R=(140/S^0.4)*φ^0.4/(1/B^0.1)*( Δτ/П^0.15               (1)

где, s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных;

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;                                                                                                                                                                      П - теплоплотность района, Гкал/ч км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

Исходные данные для расчета эффективного радиуса теплоснабжения и результат расчета для точки отпуска приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9. Исходные данные для расчета эффективного  радиуса теплоснабжения для ПРК

| № | Наименование расчетных параметров | Ед. изм. | Городская котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 55,32 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | шт | 409 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 218,052 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| 6 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 58 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 8,06 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч / км2 | 7,4 |
| 9 | Плотность района | чел / км2 | 696 |
| 10 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 18531 |
| 12 | Балансовая стоимость тепловых сетей | тыс.руб | 294270 |
| 13 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | 15879 |
| 14 | Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1543,4 |
| 15 | Располагаемая тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/час | Гкал/час | 407,6 |
| 16 | Среднее число абонентов | шт | 341 |
| 17 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | млн. руб | 41 |
| 18 | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт | руб/кВт | 8,112 |
| 19 | Расчетный перепад температур, оС | °С | 60 |
| 20 | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал | руб/Гкал | 237,5 |
| 21 | Радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника) | км | 3,11 |

Итоговый  расчет эффективного радиуса теплоснабжения для  котельной  на основе формулы следующий:

R=(140/15879^0,4)*1^0,4*(1/8,06^0,1)*(45/7,4)^0,15=3,11км

Таким образом, радиус эффективного   теплоснабжения для  котельной  составляет 3,11км.

Раздел 3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя                                           3.1. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

- 3.2. Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались  исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом  регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по  наладке  режимов  в  системе  транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой  энергии  по тепловым сетям будет  сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству жилых микрорайонов будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и  закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

- 3.3. Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

-потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

-потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

-затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

На основании расчетов технологических затрат и потерь теплоносителя и тепловой энергии в 2024году определены  расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2025-2029 годы, которые сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1.Расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2019-2029 годы

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая производительность ВПУ, т/час | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Существующий объем системы, м3 | 14420 | 14620 | 14850 | 15800 | 16700 |
| Продолжительность работы теплосистемы, час | 7686 | 7686 | 7686 | 8304 | 8304 |
| Жилищный фонд, всего, тыс.м2 | 935 | 946,8 | 984 | 1053 | 1168 |
| Удельный объем теплоносителя на 1м2 жилья, м3/час | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 |
| Планируемые объемы многоэтажного жилья,тыс.м2 | 24,64 | 28,23 | 37,2 | 23,0 | 23,0 |
| Нормативные технологические потери теплоносителя в сетях МУП " ГТС",м3 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 |
| фактические тепловые потери в сетях МУП " ГТС", Гкал | 34105,63 | 33617,58 | 34454,03 | 34749,6 | 34749,6 |
| Фактические технолог. потери теплоносителя при передаче т/энергии по тепловым сетям, м3 | 97001,5 | 96905,13 | 96999,89 | 96999,89 | 96999,89 |
| Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | 32917 | 32917 | 32917 | 32917 | 32917 |

В таблице 3.1. представлены перспективные объемы с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов.

- 3.4. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВПУ И ПОДПИТКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, качество исходной,  подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного индекса приведены в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

В таблице 3.2. представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников потребления г.Курчатова.

- Таблица 3.2. Перспективные значения подпитки тепловой сети строящихся источников

| № | Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВПУ | тонн/ч | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Потери располагаемой производительности | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 4 | Подпитка тепловой сети, всего, т.ч.: | тонн/ч | 380,3 | 383,2 | 386,5 | 389,7 | 392,6 |
| 5 | Прирост объема теплоносителя в МУП " ГТС" | тонн/ч | 1,133 | 1,299 | 1,460 | 1,133 | 0,890 |
| 6 | Прирост объема теплоносителя на объектах Курской АЭС | тонн/ч | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,04 | 2,04 |
| 7 | Общий объём прироста теплоносителя | тонн/ч | 2,233 | 2,899 | 3,260 | 3,173 | 2,930 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 19,7 | 16,8 | 13,5 | 10,3 | 7,4 |
| 9 | Доля резерва | % | 4,92 | 4,19 | 3,38 | 2,59 | 1,85 |

Анализ таблицы 3.2. показывает, что потери сетевой воды в ПРК увеличиваются с 2021 г. по 2029 год на 15,3%, что связано с подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей. Для обеспечения приведенных выше расходов сетевой воды вполне достаточно мощности существующих водоподготовительных установок.

Соотношение между существующей производительностью  ВПУ и нормативными потерями теплоносителя позволяет сделать вывод о наличии резерва  на всём  расчётном периоде.

- 3.5. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего участка магистральной сети путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Курчатова

## 4.1. Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения города Курчатова был разработан в соответствии  с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Настоящий раздел  содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев развития системы теплоснабжения г. Курчатова (в том числе сформированных при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах), что позволяет сравнить изменения направлений развития систем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова  до 2029 года (актуализация на 2024 год), был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Курчатова  до 2029 года (актуализация на 2024 год)). В связи с корректировкой прогноза возникла необходимость предложения иных вариантов сценария развития системы теплоснабжения г.Курчатова, отличных от утвержденного.

После детальной проработки решений по отдельным мероприятиям, утвержденного сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова, принято ряд решений по актуализации их в связи с рядом существенных причин, а именно:

- невозможность обеспечения качественного и безопасного теплоснабжения потребителей;

-высокие затраты на реализацию намеченных мероприятий, влияющих на повышение тарифов для конечного потребителя;

На этих основаниях возникла необходимость  проработки  сценариев по развитию системы теплоснабжения города Курчатова.

## 4.2. Задачи мастер-плана

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова. В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения г. Курчатова, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

   прогнозные показатели развития теплоэнергетики Курчатова  на 2025-2029 годы»

 необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

При разработке схемы теплоснабжения г. Курчатова  до 2029 года (актуализация на 2024 г.) учтены показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий развития и откорректированы на базовый 2025 год. На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования.

Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки мероприятий настоящего отчета.

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения и транспортировки тепловой энергии.

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу для разработки предпроектных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса. Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер плана» выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности.

## 4.3. Принципы формирования сценарного развития

Все мероприятия развития системы теплоснабжения г. Курчатова   сформированы на основе территориально распределенного прогноза изменения тепловых нагрузок, изложенного в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» проекта разработки схемы теплоснабжения г.Курчатова. Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения г.Курчатова   учитывают рост перспективных нагрузок и рост спроса на тепловую энергию, приведенных в разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа» Главы «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Курчатова». Положенный в основу структуры представления информации принцип территориального распределения позволил сформировать два направления развития системы теплоснабжения г. Курчатова  на перспективу до 2029года с привязкой к административным районам города. Такое изложение материала позволило облегчить процесс понимания предлагаемых мероприятий, дать оценку достоинствам и недостаткам по каждому.

### 4.4. Принцип формирования сценариев формирования  схемы теплоснабжения города Курчатова

В сценарии №1 заложен принцип максимального сохранения территориального распределения существующих зон теплоснабжения источников тепловой энергии на прогнозируемый период до 2029 года за счет использования имеющихся на тепловых источниках резервов тепловой мощности и имеющихся резервов пропускной способности тепловых сетей, а также недопущение дефицита тепловой  мощности в  обеспечении качественного теплоснабжения потребителей г.Курчатова  и промышленных потребителей тепловой  энергией.

Второй принцип, оказавший значительное влияние на формирование мероприятия и является основным – это физический и моральный износ ПРК, ввод и вывод генерирующих мощностей  при строительстве АЭС.   Для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения города и выдачи тепловой мощности потребителям необходим комплексный подход к решению вопроса по реконструкции, модернизации и технического перевооружения, для обеспечения экономичной, надежной и безопасной работы.

Третий принцип, также оказавший значительное влияние на формирование данного мероприятия является высокая стоимость мероприятий по замене котельного оборудования, новых полномасштабных котельных догрева, а также невозможность обеспечения качественных показателей поставки тепловой энергии потребителям.

При формировании мероприятий  требование по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения части жилой и общественно-деловой застройки  г.Курчатова   тепловой энергией от локальных источников в связи с отсутствием резервных топливных систем является доминирующим.

Перечисленные предпосылки требуют финансовых, трудовых и временных затрат, которые должны окупаться экономическим эффектом от загрузки  источников  выработки тепловой  энергии. При сохранении существующих зон  теплоисточников эти затраты сокращаются, т.е. возникнет возможность оптимизации затрат и поиск компромиссного варианта распределения зон теплоснабжения с целью получения максимального положительного эффекта.

. Для реализации вновь принятого сценария развития системы теплоснабжения предусматривается, что тепловые нагрузки зоны действия существующих источников теплоснабжения остаются неизменными.  ТФУ-2   осуществляют теплоснабжение  города Курчатова, а также части промышленной зоны. В рамках проекта актуализации схемы теплоснабжения г.Курчатова  принят вариант проведения реконструкции теплоэнергетического оборудования ПРК с целью сохранения установленной тепловой  мощности, которая остается малодинамичной  на весь срок планирования.

### В данной главе  для рассмотрения предложены   два  варианта (сценария)  формирования  актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей:

- Вариант 1.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК), строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей и реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Вариант 2.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК+БМК  догрева вне  территории АЭС), строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей и реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Сокращённые наименования:

ЦТП   -  центральный тепловой пункт

ПРК   -  пуско-резервная котельная

БМК   догрева – блочно-модульные  котельные догрева теплоносителя

4.5.Вариант 1.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК), строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей,  реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

- 4.5.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Пуско-резервная  котельная)

- Котельное  оборудование данной пуско-резервной  котельной по состоянию на 2024 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью  в 2024-2025 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх водогрейных котлов   Котлы водогрейные (3шт) ПТВМ-30М-4 общей установленной мощностью 90Гкал. Это будет являться резервной мощностью для отопления  объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

- Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной  котельной  применительно к  АЭС-2. В настоящее время ведутся  экспертные  и проектные работы по  её строительству за счёт инвестиционных ресурсов  АО «Концерн  «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории  АЭС-2.

| Таблица 4.1. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | - Установка трёх котлов ПТВМ-30М-4 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

- .

- 4.5.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

- Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час в комплексе в   двумя ТФУ с установленной мощностью 258 Гкал каждый будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоками  №1  (2025год) и №2  (2027год) АЭС-2.

В связи с  потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плана мероприятий по управлению рисками нарушения тeплocнабжения зaвиcимых потребителей в условиях окончательной  остановки эпергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Kypской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Kурской АЭС-2 до теплосетей  г. Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  затрат  Курской АЭС-2.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную программу капитальных вложений OAO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом АО «Госкорпорация «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Kypскoй АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Коннери Росэнергоатом» на 2022 — 2026 rr. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 518Гкал/час» в полном объеме будет  реализуются в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом"  за счет собственных инвестиционных средств.

4.5.3. Реализация мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, тыс. руб.

Таблица 4.2. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, тыс. руб.

| Мероприятия | Стоимость без учета НДС на 1кв.2025года | Стоимость с учетом НДС на 1кв.2025года |
| --- | --- | --- |
| Группа проектов 04. Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 444098,2 | 532917,8 |
| ИТОГО | 444098,2 | 532917,8 |

4.5.4. Реализация мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих  подключение  новых потребителей

Таблица 4.3. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих  подключение  новых потребителей

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Стоимость за 100м без НДС для Московской области на 01.01.2025года | Ккор | Стоимость без учета НДС на 1кв.2025года | Стоимость с учетом НДС на 1кв.2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400 от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП) | 2Ø600 | 0,8 | 11345,2 | 0,96 | 87131,1 | 104557,4 |

Более подробная информация об объёмах строительства и переукладки, стоимости работ с учетом инфляции  и мест реконструкции тепловых сетей представлена в разделе ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ   И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

- 4.6.Вариант 2.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК+Формирование системы терморегулирования и подогревания  теплоносителя на базе блочно-модульных котельных  догрева вне  территории АЭС), строительство тепловых сетей, обеспечивающих  подключение  новых потребителей, реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- 4.6.1.Основания  для формирования системы терморегулирования и подогревания  теплоносителя на базе блочно-модульных котельных

В процессе строительства   Курской АЭС-2 выделены следующие технологические этапы и риски в процессе  ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации    источников электрической энергии:

1.Энергоблок №1 КуАЭС-1 выведен из эксплуатации в декабре 2021 года;

2.Энергоблок №2 КуАЭС-1 выведен из эксплуатации в декабре 2024 года;;

3.Энергоблок №3 КуАЭС-1 (продлён срок эксплуатации), планировался вывод из эксплуатации в июле 2028 года;

4.Энергоблок №4 КуАЭС-1 (продлён срок эксплуатации), планировался вывод из эксплуатации в декабре 2030 года;

5.Энергоблок №1 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию     в декабре 2026 года;

6.Энергоблок №2 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию     в декабре 2027 года;

7.Модернизация ПРК КуАЭС-1 завершится  в  2025 году;

Таким образом, между выводом 1-го и 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом  1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей, значительно превышающий  рекомендуемые 20% резервы.

Кроме этого  потенциально  присутствуют и другие риски, которые отмечаются в ряде документов АО «Концерн Росэнергоатом»:

- В период 2025-2028 гг. имеется вероятность непланового отключения в ОЗП одного из энергоблоков КуАЭС-1 (№3 или  №4);

- Особенности эксплуатации реакторов ВВЭР-ТОИ (топливный цикл) требуют останова блока с периодичностью 18 месяцев. Соответственно, прогнозируется ситуация, при которой один энергоблок Курской АЭС-2 в осенне-зимний период, (ОЗП)  будет находиться в состоянии без генерации. При останове второго блока в осенне-зимний период оставшихся мощностей будет недостаточно для обеспечения теплом всех потребителей.

Учитывая вероятность отказов оборудования на работающем энергоблоке и выведенных из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС- 1 при двух остановленных блоках Курской АЭС-2   с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, следует обеспечить теплоснабжение города Курчатова    дополнительными   котельными догрева теплоносителя   с обеспеченной схемой топливоснабжения.

В связи с отсутствием необходимости в прохождении реакторами ВВЭР-ТОИ «йодной ямы», надежное теплоснабжение может быть обеспечено при наличии действующей ПРК (с учетом модернизации). и строительстве  котельных догрева теплоносителя   с обеспеченной схемой газоснабжения.

Строительство новых  пяти котельных догрева, с установкой трёх        водогрейных водотрубных котлов серии ПТВМ-30М-4  общей установленной мощностью Qуст.аит = 90,0 Гкал/ч обеспечит покрытие существующих и перспективных тепловых нагрузок  для  АЭС и позволит снизить  дефицит теплоты в связи решением о прекращении генерации энергоблоком №1 Курской АЭС в декабре 202 I года, энергоблоком №2 Курской АЭС в январе 2024 года, При этом новые  котельные догрева будет работать по закрытой, независимой схеме, осуществляя только догрев теплоносителя в теплообменниках по температурному графику теплосети, что соответствует требованию п. 9. статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении",  о создании закрытых схем теплоснабжения на вновь вводимых в эксплуатацию объектах. Схема теплоснабжения г.Курчатова остается открытой.

Подпитка теплосети, компенсация расхода воды на ГВС с отбором из теплосети, будет выполняться водоподготовкой действующей АЭС.

Целью формирования  системы терморегулирования и подогревания  теплоносителя на базе блочно-модульных котельных  общей мощностью 31,44Гкал*час за пределами  территории АЭС является создание  независимой дополнительной теплогенерирующей мощности  для обеспечения коммунальных услуг и снижения рисков в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения города Курчатова

4.6.1.1. Описание работы  подключенных блочно- модульных с определением их зон теплоснабжения

С целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и устройство площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0Д выполнено дооборудование "Внутриквартальных тепловых сетей от шк.№2 до шк.№3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, больничный комплекс" инв.№8003

С целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и устройство площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0Д также  выполнено дооборудование «Т/сети  к роддому», инв. № 8023.

Котельные МСЧ-125 обеспечивают теплоснабжение корпусов стационара, детской поликлиники и инфекционного отделения по закрытой системе теплоснабжения при открытом ГВС и роддома и блока вспомогательных отделений также при закрытом теплоснабжении и открытом ГВС. Подпитка теплоносителя происходит из магистральных трубопроводов Ду 400 и Ду 600.

Характеристика блочно-модульных  котельных БМК СТМ МВКУ-2,0Д представлена   в приложении 21. Блочно-модульные  котельные мощностью 6,5Мвт и их характеристики требуют уточнения   в процессе проектирования.

Более детальные параметры подключения системы терморегулирования и подогревания  теплоносителя на базе блочно-модульных котельных   к тепловым сетям представлены  в таблице  4.3 и приложениях 1-7.

| Таблица 4.3.Схема размещения новых подключенных блочно- модульных с определением их зон теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование объектов теплоснабжения | Наименование микрорайона | Адрес объекта теплоснабжения | Тепловая нагрузка на отопление | Тепловая нагрузка для ГВС | Установленная мощность котельной | Место врезки в сеть | Подробные параметры котельной |
| Подключенные блочно- модульные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудование "Внутриквартальных тепловых сетей от шк.№2 до шк.№3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, больничный комплекс" инв.№8003, с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и устройство площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стационар главный корпус | 3 мкр | г.Курчатов, пр.Коммунистический, терри-тория МСЧ-125 | 1,72 Гкал/ч |  | 2,0 Мвч | 1ТК-11/8 | БМК предназначена для терморегулирования и подогрева участка тепловой сети, система -закрытая, 2-х трубная, параметры т/носителя на вых. Из БМК:темпер.график -110/70, Рпс-5,7 кгс/см2, Рот- 3,0 кгс/см2 |
| 2 |  | Поликлиника детская |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Стоматология |  |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудование «Т/сети к роддому», инв. № 8023, с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и обустройства площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0 Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Роддом |  | 3 мкр | г.Курчатов, пр.Коммунисти-ческий, терри-тория МСЧ-125 | 1,72 Гкал/ч |  | 2МВт | 2ТК-9/1 |  |

4.6.1.2. Описание системы терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС  на базе  блочно- модульных  котельных догрева теплоносителя (БМК СТМ МВКУ-6,5 Д) для теплоснабжения города Курчатова

Схема размещения новых котельных с определением их зон теплоснабжения представлена  в таблице  4.4.

| Таблица 4.4.Схема размещения новых котельных с определением их зон теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Тепловая нагрузка на отопление | Тепловая нагрузка для ГВС | Установленная мощность котельной | Место врезки в сеть |
| Проектируемые блочно- модульные котельные |  |  |  |  |  |  |
| система терморегулирования и подогревания №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с I очереди Ду 400 | г.Курчатов, КСЗ | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 1ТТ-7 до 1ТТ-8 |
| система терморегулирования и подогревания №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с I I очереди Ду 400 | г.Курчатов, КСЗ | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 2ТТ-6f до 2ТТ-8 |
| система терморегулирования и подогревания №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с II очереди Ду 600 мм | г.Курчатов, 1 мкр | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 2ТК-4 до 2ТТ-22 |
| система терморегулирования и подогревания №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с III очереди Ду 800 мм | г.Курчатов, 7 мкр | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 3ТК-2 до 3ТК-3 |
| система терморегулирования и подогревания №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с III очереди Ду 800 мм | г.Курчатов, 7 мкр | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 3ТК-2 до 3ТК-3 |

Внешний контур котельной. Котельная осуществляет догрев сетевой воды в условиях дефицита теплоты при выводе из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС  и других критических условиях. При этом режим системы теплоснабжения г. Курчатова не меняется.

БМК предназначены для терморегулирования и подогрева участка тепловой сети, система -закрытая,  2-х трубная, параметры т/носителя на выходе  из БМК: температурный график -110/70,  давление -5,7 кгс/см2, Рот- 3,0 кгс/см2

Сохраняются открытая схема теплоснабжения, параметры теплоносителя и пьезометрический режим. Сетевая вода из подающего трубопровода Ду 400-800 на участке теплосети, указанной в таблице 4.4, поступает в теплообменники котельной, где подогревается, и с расчетной температурой, согласно режимной карте, подается после разделяющей задвижки в тот же трубопровод Ду 800 теплосети, идущей к микрорайонам города Курчатова.

Подпитка теплосети осуществляется действующей водоподготовкой Курской АЭС, так же, как и циркуляция теплоносителя в теплосети осуществляется сетевыми насосами Курской АЭС.

Точки  врезки в тепловую сеть  указаны в  таблице  4.4.

Внутренний контур котельной. Тепловая схема котельной выполнена по закрытой, независимой схеме. Внутренний контур закрыт от внешнего. Вырабатываемое котельной тепло передается во внешний контур через пластинчатые теплообменники, установленные в котельном зале. Генерация тепла осуществляется двумя  водогрейными, водотрубными котлами  по 4 и 3 Мвт  отечественного производства, работающими на природном газе или  дизельном топливе.

Автоматика безопасности котлов интегрирована с горелочным устройством  (Cib Unigas, Италия). Горелка двухступенчатая для работы на газообразном  и дизельном топливе, входящим в заводскую поставку котлов.

Принцип регулирования теплопроизводительности котельной предлагается каскадный, с первым маршевым котлом и четырьмя 1-2-3-4 очереди отключения. Помимо этого, в диапазонах между отключениями котлов регулирование может производится автоматикой горелочного устройства. Регулирование осуществляется в соответствии с режимной картой теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя в сети, автоматически. Данные по температуре теплоносителя теплосети и температуре наружного воздуха поступают от датчиков температуры, установленных на трубопроводах теплосети, до и после теплообменников.

Циркуляция теплоносителя внутреннего контура производится циркуляционными насосами фирмы Wilo. Компенсация избыточного объема воды, в результате ее теплового объемного расширения в процессе нагрева осуществляется тремя мембранными расширительными баками  емкостью по 5 мЗ.

Дымоходы выполнены из нержавеющей стали в заводской тепловой изоляции. Дымовая труба – четырёх ствольная, фермовая, самонесущая. Каждый котел оборудован отдельной дымовой трубой, что избавляет от взаимовлияния между собой при регулировании теплопроизводительности котельной и отключении от 1 до 4 котлов при варианте с общей дымовой, и избавляет от необходимости, связанных с этим фактором, установкой дымососов, что могло повлиять на увеличение стоимости 1 Гкал теплоты.

Подогрев наружного воздуха, поступающего на обеспечение горения в отопительный период осуществляется в двух мобильных, блочных, приточных установках Breezan 2000 Aqua. Объем воздуха на горение составляет 35000 м3/ч.

В качестве основного  топлива используется дизтопливо. Согласно CП 124.13330.2012 п. п. 4.8. с потребителями второй категории, допускается время на ликвидацию аварии, максимум 54 часа, (жилые и общественные здания), при этом температура внутри помещений обеспечивается минимум +12 °С. На этом основании необходимый запас топлива составляет 800 литров. Емкости с дизтопливом обваловываются грунтом для предотвращения растекания в случае утечки и огораживаются ограждением для ограничения доступа к ней. Дизтопливо может доставляться с нефтебазы как автотранспортом, так и по железной дороге.

4.6.1.3. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

Горелка работает полностью в автоматическом режиме; она включается при замыкании главного выключателя и выключателя щита управления. Работой горелки управляет электронное оборудование управления и контроля. Положение «блокировки» - это безопасное положение, в которое автоматически приводится горелка при обнаружении сбоя, ставящего под угрозу безопасность. Перед тем как вновь включать горелку с помощью процедуры разблокировки, удостоверьтесь в отсутствии неисправностей в тепловой системе.

В положении блокировки, с мигающим красным световым индикатором, горелка может оставаться неограниченное время. Чтобы разблокировать горелку, нажмите кнопку INVIO (1). Блокировки могут быть вызваны также переходными процессами; в таких случаях, после нажатия кнопки разблокировки горелка вновь запустится без всяких проблем. Если же блокировки повторяются неоднократно, не следует продолжать попытки восстановления функционирования горелки с помощью кнопки разблокировки. Проверьте, поступает ли топливо на горелку, и если это так, то для устранения неисправности обратитесь в сервисный центр.

Горелка оснащена электронным кулачком, управляемым микропроцессором для прерывистой работы. Электронная модуляция осуществляется двумя серводвигателями, управляемыми блоком управления, которые регулируют подачу воздуха для горения и жидкого топлива. Работа в модуляционном режиме позволяет постепенно переходить от первой ступени (минимальная мощность) ко второй ступени (максимальная мощность) и наоборот, как в отношении подачи воздуха для горения, так и в отношении подачи топлива, непрерывно адаптируясь к конкретным потребностям системы. Если датчик температуры или давления котла отрегулирован на значение температуры или давления, большее имеющегося в котле, активируется сервопривод регулировки, вызывая плавное увеличение подачи топлива и воздуха на горение до тех пор, пока не достигается максимальная мощность, на которую отрегулирована горелка. Горелка остается в положении максимальной подачи до тех пор, пока датчик модуляции температуры или давления не дойдет заданного для котла значения. Теперь сервопривод модуляции начинает постепенно снижать подачу топлива и воздуха до горения до минимального значения. Если и на минимальной мощности достигается температура или давление (в случае парового котла) срабатывания датчика модуляции, горелка остановится. Как только температура или давление котла опустятся, датчик модуляции определит изменение нагрузки котла и автоматически запросит сервопривод привести в соответствие подачу топлива и воздуха на горение.

Так, с учетом потребностей в тепле котла горелка модулирует подачу топлива и воздуха для горения. 1 avvio_TBMLME 1 Кнопка ВВОД ОСТОРОЖНО / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Электронный кулачок регулирует мощность горелки посредством двух серводвигателей в соответствии с рабочей кривой с десятью значениями, заданными производителем.

4.6.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой            пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

- Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоками  №1 и №2  АЭС-2.

В связи с  потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плаиа мероприятий по управлению рисками нарушения reплocнабжения зaвиcимых потребителей в условиях окончательной  остановки эпергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Kypской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Kурской АЭС-2 до теплосетей  г. Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом".

Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через  ЦТП с тепловыми сетями  города Курчатова   представлена  в приложении 14.

- Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоком №1 АЭС-2.

4.6.3. Реализация мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, тыс. руб.

Таблица 4.5. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, тыс. руб.

| Мероприятия | Стоимость без учета НДС на 1кв.2025года | Стоимость с учетом НДС на 1кв.2025года |
| --- | --- | --- |
| Группа проектов 04. Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 444098,2 | 532917,8 |
| ИТОГО | 444098,2 | 532917,8 |

4.6.4. Реализация мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих  подключение  новых потребителей

Таблица 4.6. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих  подключение  новых потребителей

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Стоимость за 100м без НДС для Московской области на 01.01.2025года | Ккор | Стоимость без учета НДС на 1кв.2025года | Стоимость с учетом НДС на 1кв.2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400 от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП) | 2Ø600 | 0,8 | 11345,2 | 0,96 | 87131,1 | 104557,4 |

Более подробная информация об объёмах переукладки, стоимости работ с учетом инфляции  и мест реконструкции тепловых сетей представлена в разделе ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ   И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

4.7.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  города Курчатова

4.7.1. Технико-экономические параметры   проектов по варианту №1

- Финансовые  потребности для реализации проектов строительства   центрального  теплового пункта  и пуско-резервной  котельной  по вариантам №2 и №3 будут  совпадать, и поэтому не требуют  детального рассмотрения. Строительство    блочно-модульных котельных догрева   в данном варианте  не предусматривается.

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6. Итоговый результат суммарных финансовых потребностей в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них и строительство БМК догрева  на период 2025-2029года по варианту №1

| Группа проектов | Наименование проектов | Финансовые потребности без учёта НДС, тыс.руб. | Финансовые потребности с учётом НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 444098,2 | 532917,8 |
| 04 | Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих подключение новых потребителей | 87131,1 | 104557,4 |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 04, тыс. руб. |  | 531229,3 | 637475,2 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |  |
| 01 | Монтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 01, тыс. руб. |  |  |  |
| Всего финансовых потребностей, тыс. руб. |  | 531229,3 | 637475,2 |

Анализ таблицы 4.6    показывает следующее:

- с  2025 года  по 2029год   присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  останется на уровне  421,721 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2)  уменьшиться с 570 до 300Гкал/час;

- дефицит  располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения  с  2024 года  по 2026год  составит   от 35 до 170,0Гкал/ч.;

- Показатель уровня резервирования (Кр)  с новыми  котельными от – 7,3 в 2022году до 36,0  в 2025году. Коэффициент резервирования не допускается ниже 20%.

4.7.2. Технико-экономические параметры   варианта №2

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции  источника  тепловой энергии (центральной котельной) приведена в таблице 4.7.

Таблица  4.7. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей по варианту  №2

| Группа проектов | Наименование проектов | Финансовые потребности без учёта НДС, тыс.руб. | Финансовые потребности с учётом НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 444098,2 | 532917,8 |
| 04 | Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих подключение новых потребителей | 87131,1 | 104557,4 |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 04, тыс. руб. |  | 531229,3 | 637475,2 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 01 | Строительство система терморегулирования и подогревания теплоносителя на базе блочно-модульных котельных общей мощностью 31,44Гкал час | 460628,49 | 552754,2 |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |  |
| 1 | Монтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 01, тыс. руб. |  | 460628,49 | 552754,2 |
| Всего финансовых потребностей, тыс. руб. |  | 991857,8 | 1190229 |

Финансовые  потребности для реализации проектов строительства   центрального  теплового пункта  и пуско-резервной  котельной будут инвестироваться за счёт федерального бюджета. Проектирование  данных объектов запланировано  завершить в текущем году.  Монтаж трёх  газо-мазутных котлов будет осуществляться  в действующем здании ПРК.

Таблица 4.8.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2025 по  2029г.  с учётом строительства  БМК догрева

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС |  | 450 | 450 | 300 | 331,44 | 546,44 | 546,44 | 761,44 | 761,44 |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь |  | 391,5389 | 391,5389 | 416,6239 | 423,3735 | 521,7035 | 538,7099 | 652,282 | 654,3629 |
| 3 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) без учета новой котельной |  | 58,4611 | 58,4611 | -116,624 | -91,9335 | 24,7365 | 7,7301 | 109,158 | 107,077 |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр) с новой котельной |  | 14,93 | 14,93 | -27,99 | -21,71 | 4,74 | 1,43 | 16,73 | 16,36 |
| 5 | Установленная мощность котельной, Гкал/час |  | 0,00 | 0,00 |  | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |

Анализ таблицы 4.8   показывает следующее:

- с  2025 года  по 2029год   присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  останется на уровне  391-654 Гкал/ч ;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-1)  уменьшиться с 450 до 331,44Гкал/час;

- дефицит  располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения  с  2025 года  по 2026год  составит   от 92  до 117,0Гкал/ч.;

- Показатель уровня резервирования (Кр)  с новыми  котельными от 1.43 в 2027году до -27.99  в 2024году. Коэффициент резервирования не допускается ниже 20%.

4.8. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения  городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, уровня резервирования тепловых мощностей  при осуществлении регулируемых видов деятельности

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения  города Курчатова не позволит в полной мере  оценить целесообразность  применение того или иного варианта. Приоритетными являются  показатели надёжности  обеспечения населения города Курчатова коммунальными услугами в сфере теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал].

Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

К таким показателям, обеспечивающих  надёжность  обеспечения населения города Курчатова коммунальными услугами в сфере теплоснабжения,  следует отнести показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, Данный показатель предусмотрен Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Показатель уровня резервирования (энергетической безопасности)  (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100                                      - Кр = 1,0;                                                                                                                                                70 – 90                                        - Кр = 0,7;                                                                                                                                             50 – 70                                        - Кр = 0,5;                                                                                                                                        30 – 50                                        - Кр = 0,3;                                                                                                                                         менее 30                                     - Кр = 0,2.

- Таблица 4.9.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2022 по  2029г. с  учётом  строительства   городских   котельных догрева теплоносителя

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС |  | 450 | 450 | 300 | 331,44 | 546,44 | 546,44 | 761,44 | 761,44 |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь |  | 391,5389 | 391,5389 | 416,6239 | 423,3735 | 521,7035 | 538,7099 | 652,282 | 654,3629 |
| 3 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) без учета новой котельной |  | 58,4611 | 58,4611 | -116,624 | -91,9335 | 24,7365 | 7,7301 | 109,158 | 107,077 |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр) с новой котельной |  | 14,93 | 14,93 | -27,99 | -21,71 | 4,74 | 1,43 | 16,73 | 16,36 |

- Таблица 4.10.  Динамика   показателя энергетической безопасности (Крез) с 2022 по  2029г. для двух вариантов  развития   схемы теплоснабжения

| № | Потребители | Динамика показателя энергетической безопасности по годам, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Показатель уровня резервирования (Кр) по варианту №1 |  | 14,93 | -23,38 | -27,99 | -29,14 | -1,28 | -4,4 | 11,91 | 11,56 |
| 2 | Показатель уровня резервирования (Кр) по варианту №2 с новой котельной догрева |  | 14,93 | -23,38 | -27,99 | -21,71 | 4,74 | 1,43 | 16,73 | 16,36 |

Рис.4.1.Динамика  уровня резервирования   установленной  тепловой мощности  с учетом мощностей    ТФУ-2 КуАЭС-1,  ТФУ-1 и ТФУ-2 КуАЭС-2  по двум вариантам развития   системы теплоснабжения города Курчатова

Таким образом, обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения  городского округа на основе динамики  уровня резервирования   установленной тепловой мощности  с учетом мощностей    ТФУ-2, ТФУ-1 АЭС-2 и  ТФУ-2 АЭС-2, ЦТП  и  с учётом и без учёта  строительства новых  блочно-модульных  котельных догрева теплоносителя  города Курчатова позволяет сделать однозначный вывод на сценарии схемы теплоснабжения города Курчатова со строительством в 2025 году   блочно-модульных  котельных догрева теплоносителя  с установленной мощностью 31,44Гкал/час.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- 5.1.Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии  с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.) в микрорайонах 8,9 и 11.

2. Предложения по реконструкции котельной с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия новых потребителей.

3. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

4. По данным отдела архитектуры и строительства администрации города строительство новых предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Имеется ввиду ввод новых  энергетических блоков на АЭС-2. Одномоментно  выведены (2021год 2024год) двух старых блоков на АЭС-1. Это приведёт к возможному  приросту ресурсопотребления на промпрощадках   АЭС-1 и АЭС-2 за счет расширения производства и обеспечения содержания уже  выведенных блоков.

5. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Данные балансы представлены в Главе 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  также представлены в Главе 4.

При формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

1. Определение перспективных режимов загрузки блочно-модульных  котельных догрева теплоносителя по присоединенной тепловой нагрузке (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и  тепловой  нагрузки)

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки).

3. Определение потребности в топливе и рекомендации по виду используемого топлива (Глава 8. Перспективные топливные балансы).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 4. Во  всех предложенных  вариантах  полностью  покрывается  потребность  в  приросте тепловой нагрузки в  каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Размещение источников, задействованных в распределении перспективных нагрузок представлено в главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на шесть  подгрупп по виду предлагаемых работ:

01– новое строительство, установка нового оборудования;

02 – вывод из эксплуатации;

03 – продление паркового ресурса;

04 – реконструкция оборудования;

06 – модернизация оборудования.

В данной главе для рассмотрения предложены   три варианта по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- Вариант 1.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК);

- Вариант 2.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК+система терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС).

Сокращённые наименования:

ЦТП-центральный тепловой пункт;

ПРК – пуско-резервная котельная;

СТ и ПТ- система терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС на основе БМК

Более подробное  изложение двух вариантов развития   системы теплоснабжения представлено  в главе 5 Обосновывающих материалов к актуализации  схемы теплоснабжения города Курчатова.

5.2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №1 (ЦТП+ ПРК)

- 5.2.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 Курской АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов Курской АЭС-2 |

В связи с потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плана мероприятий по управлению рисками нарушения теплоснабжения зависимых потребителей в условиях окончательной  остановки энергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Курской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей  г.Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом".

Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 до ЦТП и подключение  к тепловым сетям  города Курчатова  представлена  в приложении 11.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную программу капитальных вложений AO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Концерн Росэнергоатом» на 2022 — 2026 r. r. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Концерн Росэнергоатом».

- Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию практически одновременно с блоком №1 Курской АЭС-2.

- 5.2.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Пуско-резервная  котельная)

- Котельное  оборудование данной пуско-резервной  котельной по состоянию на 2024 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью  в 2024-2025 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх водогрейных котлов   Котлы водогрейные (3шт) ПТВМ-30М-4 общей установленной мощностью 90Гкал. Это будет являться резервной мощностью для отопления  объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

- Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной  котельной  применительно к  АЭС-2. В настоящее время ведутся  экспертные  и проектные работы по  её строительству за счёт инвестиционных ресурсов  АО «Концерн  «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории  АЭС-2.

| Таблица 5.1. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | - Установка трёх котлов ПТВМ-30М-4 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

- .

Вывод из эксплуатации  котлов ППВМ и их демонтаж   планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов  Курской АЭС

5.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №2 (ЦТП+ПРК+Система терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС).

5.3.1. Основания  для строительства блочно-модульных  котельных на основе системы терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС

В процессе строительства   Курской АЭС-2 выделены следующие технологические этапы и риски в процессе  ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации    источников электрической энергии:

1.Энергоблок №1 КуАЭС-1 выведен из эксплуатации в декабре 2021 года;

2.Энергоблок №2 КуАЭС-1 выведен  из эксплуатации в январе 2024 года;

3.Энергоблок №3 КуАЭС-1 продлен срок эксплуатации (планировался вывод из эксплуатации в июле 2028 года);

4.Энергоблок №4 КуАЭС-1 продлен срок эксплуатации (планировался вывод из эксплуатации в декабре 2030 года);

5.Энергоблок №1 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию в декабре 2025 года;

6.Энергоблок №1 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию в декабре 2027 года;

Таким образом, между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом 1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей.

Кроме этого потенциально присутствуют и другие риски:

- В период 2025-2029 гг. имеется вероятность непланового отключения в ОЗП одного из энергоблоков КуАЭС-1 (№3 или  №4);

- Особенности эксплуатации реакторов ВВЭР-ТОИ (топливный цикл) требуют останова блока с периодичностью 18 месяцев. Соответственно, прогнозируется ситуация, при которой один энергоблок Курской АЭС-2 в осенне-зимний период, (ОЗП) будет находиться в состоянии без генерации. При останове второго блока в осенне-зимний период оставшихся мощностей будет недостаточно для обеспечения теплом всех потребителей. Учитывая вероятность отказов оборудования (на работающем энергоблоке), с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, следует обеспечить теплоснабжение города Курчатов и выведенных из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС- 1 при двух остановленных блоках Курской АЭС-2.

Строительство  блочно-модульных  котельных на основе системы терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС  установленной мощностью 31,44 Гкал обеспечит некоторое покрытие существующих и перспективных тепловых нагрузок и позволит снизить дефицит теплоты с полным прекращением генерации энергоблоками Курской АЭС-1 первой очереди в декабре 2024 года и неплановыми отключениями оборудования источников тепловой энергии. При этом новые блочно-модульные котельные будут работать по закрытой, независимой схеме, осуществляя только подогрев теплоносителя в теплообменниках по температурному графику теплосети. Схема теплоснабжения г. Курчатова остается открытой. Подпитка теплосети, (компенсация расхода воды на ГВС с отбором из теплосети), будет осуществляться водоподготовкой Курской АЭС, что позволит минимизировать изменения в схемных и режимных решениях действующей схемы теплоснабжения.

Строительство   и ввод в эксплуатацию двух  блочно-модульных котельных  на основе проектов: - дооборудования  «Т/сети  к роддому», инв. № 8023, с целью подключения БМК СТМ  МВКУ-- 2,0Д и обустройства  площадки  под БМК СТМ  МВКУ-2,0 Д;

-дооборудование "Внутриквартальных тепловых сетей от шк.№2 до шк.№3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, больничный комплекс" инв.№8003, с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и устройство площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0Д

| Таблица 5.2.Схема размещения новых котельных с определением их зон теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов теплоснабжения | Наименование микрорайона | Адрес объекта теплоснабжения | Тепловая нагрузка на отопление |  |  | Установленная мощность котельной | Место врезки в сеть | Подробные параметры котельной |
| Подключенные блочно- модульные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудование "Внутриквартальных тепловых сетей от шк.№2 до шк.№3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, больничный комплекс" инв.№8003, с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и устройство площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационар главный корпус | 3 мкр | г.Курчатов, пр.Коммунисти-ческий, терри-тория МСЧ-125 | 1,72 Гкал/ч |  | 2,0 Мвт |  | 1ТК-11/8 | БМК предназначена для терморегулирования и подогрева участка тепловой сети, система -закрытая, 2-х трубная, параметры т/носителя на выходе из БМК:темпер.график -110/70, Рпс-5,7 кгс/см2, Рот- 3,0 кгс/см2 |
| 2 | Поликлиника детская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоматология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудование «Т/сети к роддому», инв. № 8023, с целью подключения БМК СТМ МВКУ-2,0Д и обустройства площадки под БМК СТМ МВКУ-2,0 Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Роддом | 3 мкр | г.Курчатов, пр.Коммунисти-ческий, терри-тория МСЧ-125 | 1,72 Гкал/ч |  | 2МВт |  | 2ТК-9/1 |  |

Подпитка теплосети, компенсация расхода воды на ГВС с отбором из теплосети, будет осуществляться водоподготовкой на АЭС.

Строительство  пяти блочно-модульных котельной на основе системы терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС  с указанием характеристик  водогрейных котлов представлена  в таблице   5.3. Схема размещения новых котельных с определением их зон теплоснабжения.

| Таблица 5.3.Схема размещения блочно -модульных котельных догрева с определением мест врезки и их зон теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование магистральных теплосетей | Наименование микрорайона | Тепловая нагрузка на отопление | Тепловая нагрузка для ГВС | Установленная мощность котельной | Место врезки в сеть |
| Проектируемые блочно- модульные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с III очереди Ду 800 мм | г.Курчатов, 7 мкр | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 3ТК-2 до 3ТК-3 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с III очереди Ду 800 мм | г.Курчатов, 7 мкр | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 3ТК-2 до 3ТК-3 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с II очереди Ду 600 мм | г.Курчатов, 1 мкр | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 2ТК-4 до 2ТТ-22 |
| Котельная №6 : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с I очереди Ду 400 | г.Курчатов, КСЗ | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 1ТТ-7 до 1ТТ-8 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магистральная т/с I I очереди Ду 400 | г.Курчатов, КСЗ | 5,6 Гкал/ч |  | 6,5 Мвт | участок т/с от 2ТТ-6f до 2ТТ-8 |

Подпитка теплосети, компенсация расхода воды на ГВС с отбором из теплосети будет осуществляться водоподготовкой на АЭС.

5.4.Расчет оптимального графика центрального регулирования отпуска тепловой энергии

Расчетным  значением  температуры наружного воздуха для проектирования отопления to= -24 °С,  расчетным значением температуры воздуха в зданиях tj = 20 °С;

Значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления составляют:

τ1о=115 °С; τ2о=70 °С; τ3о=95°С;

где:τ1о-значения температуры теплоносителя в подающем  трубопроводе по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления

τ2о-значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети  по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления

τ3о-значения температуры теплоносителя  перед системами отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления

• значения относительного расхода теплоносителя на горячее водоснабжение ν и относительного циркуляционного расхода теплоносителя φ соответственно 0,3 и 0,15;

• значения показателей гидравлической устойчивости:

ω1 = 0,5; ε = 0,4; ω2 = 0,1.

Где:ω1 - показатель гидравлической устойчивости подающего трубопровода тепловой сети, т.е. отношение потерь напора в нем, включая потери напора в коммуникациях источника теплоснабжения, и напора, развиваемого сетевыми насосами;

ε - показатель гидравлической устойчивости системы теплопотребления, т.е. отношение потерь напора в ней и напора, развиваемого сетевыми насосами;

ω2 - показатель гидравлической устойчивости обратного трубопровода тепловой сети, т.е. отношение потерь напора в нем и напора, развиваемого сетевыми насосами;

Для расчёта скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии для заданных условий принимаем значение температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение, th = 60 °С. Тогда излом температурного графика следует производить при значении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети τ1'= 60 + 5 = 65 °С.

Значение температуры наружного воздуха, соответствующее излому температурного графика, определяем по формуле (2.11):

τ'=20-((45/95)^1,25*45)=2.32

• расчетное значение температуры воздуха в зданиях tj = 20 °С;

• t и t0 - промежуточное и расчетное для проектирования отопления значения температуры наружного воздуха, °С;

• t1 и t2 - температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

• t3 - температура теплоносителя после элеватора, перед системой отопления, °С;

• tlo ,  то же, при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

• th - температура воды, поступающей на горячее водоснабжение, °С; принимается th = 60 °С;

Значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети и перед системами отопления в точке излома графика определяем по формулам (2.12) и (2.13):

τ2c=20+((50*((20-2,32)/44)^1,2))=36.7

τ3c=20+((75*((20-2,32)/44)^1,2))=45.1

τ1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °C;

τ 2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, °C;

τ 3 - температура теплоносителя после элеватора, °С;

th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, °С;

tcirc - температура воды, циркулирующей в циркуляционном контуре, °C

4. Значение относительного расхода теплоносителя на отопление у' при t' определяем по формуле (2.3):

у'  =(45/95)^0,25=0.83

5. Для определения значений температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети и перед системами отопления при t = 8 °С необходимо предварительно определить по формуле (2.25) значение относительного теплового потока χ на отопление:

χ =(65-8)/((42,1+(64,2-42,1)*0,77/0,83)-8)=1.0439

Значения величин, входящих в формулу (2.24) τmu, τ1c, уорt и yf ≈ у', определяем по формулам соответственно (1.7а), (1.31а) и (1.12):

τmu =20+((82,5-20)*(12/44)^0,8)=42.1

τ1c =20+62,5*(0,2727)^0,8+67,5*0,2727/0,83=64.3

τ2c =65-(G89*0,2727*80/0,83)=37.6

Значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети при t = 8 °С определяем по формуле (2.23):

τ2c =65-(G89*0,2727*80/0,83)=37.6

Значение температуры теплоносителя перед системами отопления определяем с помощью коэффициента подмешивания элеватора (u = 2,2):

τ3c =(65+(2,2*37,6))/3,2=46.2

6. Значение температуры наружного воздуха, при котором водоразбор полностью переходит на обратный трубопровод тепловой сети, определяем следующим образом.

Определяем значение фактического относительного расхода теплоносителя на отопление yf , подставив ρ= 0 в уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети (2.14):

1.225y^2-0.073y-0.989=0

Решение этого квадратного уравнения дает: yfp= 0,929.

Подставив найденное значение yfp и th= 60 °С в формулу (2.18), получим уравнение:

0.69=20-tp/20+24

Решение получаем методом последовательных приближений:

qρ= 0,851.

Далее, по формуле для определения тепловой потребности зданий q, определим значение температуры наружного воздуха, при котором доля водоразбора из подающего трубопровода тепловой сетиρ = 0:

0.851=20-tp/20+24

tρ= -17.4°C.

7.Определяем значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления при ρ = 0 по формулам (2.17) - (2.19):

τ1c==20+(115-20-12,5*5,4)*0,851^0,8+12,5/0,929*(5,4*0,851)  =106,0°C.

τ2c =20+(82,5-20)*0,851^0,8-12,5*0,851/0,929=63.5°C.

τ3c =20+(82,5-20)*0,769^0,8+12,5*0,769/0,929=86.4°C.

8. Значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления могут быть определены по формулам (2.21) - (2.23).

Определим сначала по формуле (2.21) значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети:

τ1c =115+12,5*5,4*(1/0,929-1)=120.2°С

Поскольку τ1c > τ1о, необходимо произвести так называемую срезку графика температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при τ1о =115°С.

Тогда значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе и перед системами отопления тепловой сети определятся по формулам 2.22-2.23.

τ 2c= =82,5-25/(2*0,929)=69°С.

Значение температуры теплоносителя перед системами отопления определяем с помощью коэффициента подмешивания элеваторов:

.

τ3c ==82,5+25/(2*0,929) =96

9. Для упрощения вычислений значений температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления формулы (2.17) - (2.19) преобразуем применительно к значениям заданных параметров:

τ1c=20+62.5*q^0,8 +67.5q/yf

τ 2c =20+64.5*q^0,8 -12.5q/yf

τ3c=20+62.5*q^0,8 +12.5q/yf

Подставив выражения для τ1c и τ2c по преобразованным выше формулам в формулу (2.20), получаем формулу для определения значения доли водоразбора  из подающего трубопровода тепловой сети:

ρ = 0.15625 + 0.525yf /q - 0.80625yf /q^0.2

10. Теперь определяем значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления для промежуточных точек скорректированного графика регулирования отпуска тепловой энергии τ1c, τ2c и τ3c, учитывая, что в диапазоне изменения значений температуры наружного воздуха (-17,4 oС ≥t≥-24 °C) ρ = 0; yf = 0,929.

t = -25°C

q=(18+25)/(18+28)=0,9348.

τ1c=18+64,5(0,9348)0,8+67,5x0,9348/0,942=146,1°C;

τ2c=18+64,5(0,9348)0,8-12,5x0,9348/0,942=66,7°C;

τ3c=18+64,5(0,9348)0,8+12,5x0,9348/0,942=91,5°C.

t = -20°C.

q=(20+20)/(20+24)  =0,9091.

τ1c=20+62.5(0,9091)0,8+67,5x0,9091/0,929=111.5°C;

τ2c=20+64,5(0,9091)0,8-12,5x0,9091/0,929=67.5°C;

τ3c=20+64,5(0,9091)0,8+12,5x0,9091/0,929=92°C.

t = -15°C.

q=(20+15)/(20+24)=0,7955; ρ≠0.

ρ=0,15625 + 0,525yf /0,7955-0,80625yf /(0,7955) 0,2=0,15625-0,184yf.

Подставив выражение ρ в уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети, получаем:

0,38541(yf +0,45 ρ)2+0,67465yf2+0,14206(yf +0,45ρ- 0,3)2=1;

1,839 yf 2-0,4456yf -0,9252=0

yf2-0,2493yf  - 0,5031=0;

yf= 0.841

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха -15°С:

τ1c=20+62.5(0,7955)0,8+67,5x0,7955/0,841=106.8°С;

τ2c=20+62,5(0,7955)0,8-12,5x0,955/0,841=61.9°С;

τ3c=20+62,5(0,7955)0,8+12,5x0,7955/0,841=85.5°С.

t = -10°C.

q=(20+10)/(20+24)=0,6818; ρ≠0.

ρ=0,15625+0,525 yf /0,6818-0,80625 yf /(0,6818)0,2=0,15625-0,01yf.

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45 ρ)2+0,67465 yf2 +0,14206(yf +0,45 ρ-0,3)-1=0

Подставив выражение р в это уравнение, получаем:

1.1548yf2-0,012yf-0,99=0;

.

yf=0.931

Далее определяем значения температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха -10°С:

τ1c=20+62,5(0,6818)0,8+67,5x0,6818/0,931=89.7°С;

τ2c=20+62,5(0,6818)0,8-12,5x0,6818/0,931=58.3°С;

τ3c=20+62,5(0,6818)0,8+12,5x0,6818/0,931=76.6°С.

t = -5°C.

q=(20+5)/(20+24)=0,5682; ρ≠0.

ρ=0,15625+0,525yf /0,5682-0,80625yf /(0,5682)0,2=0,15625-0.021yf

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45ρ)2+0,67465yf2 +0,14206(yf +0,45ρ-0,3)-1=0.

Подставив выражение ρ в это уравнение, получаем:

1.19yf2-0,0022yf-0,985=0;

.

yf  =0.908

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха -5°С:

τ1c=20+64,5(0,5682)0,8+67,5x0,5682/0,908=79.7°С;

τ2c=20+64,5(0,5682)0,8-12,5x0,5682/0,908=53.2°С;

τ3c=20+64,5(0,5682)0,8+12,5x0,5682/0,908=68.9°С.

t = 0°C.

q=20/(20+24)=0,4545; ρ≠0.

р=0,15625+0,525 yf /0,4545-0,80625 yf /(0,4545)0,2=0,15625+0,21yf.

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45 ρ)2+0,67465yf2+0,14206(yf +0,45ρ-0,3)-1=0.

Подставив выражение ρ в это уравнение, получаем:

yf2+0,02986yf-0,7642=0;

.

yf=0.889

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха 0°С:

τ1c=20+62,5(0,4545)0.8+67,5x0,4545/0,889=75.1°С;

τ2c=20+62,5(0,4545)0.8-12,5x0,4545/0,889=45.6°С;

τ3c=20+62,5(0,4545)0.8+12,5x0,4545/0,889=58.7°С.

t = 5°C.

q=(20-5)/(20+24)=0,3409; ρ≠0.

p=0,15625+0,525yf /0,3409-0,80625yf /(0,3409)0,2=0,15625+0,541yf.

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45ρ)2+0,67465yf2+0,14206(yf +0,45ρ-0,3)-1=0.

Подставив выражение ρ в это уравнение, получаем:

2.814yf2 - 0,438y f- 0,9452=0;

.

yf = 0.74

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха 5°С:

τ1c=20+62,5(0,3409)0,8+67,5x0,3409/0,74=62.7°С;

τ2c=20+64,5(0,3409)0,8-12,5x0,3409/0,74=41.5°С;

τ3c=20+64,5(0,3409)0,8+12,5x0,3409/0,74=53.0°С.

Рис 5.3.  Скорректированный температурный график  регулирования отпуска тепловой энергии

В таблице   5.4  представлен итоговый расчет скорректированного температурного графика  регулирования отпуска тепловой энергии.

| Таблица 5.4. Итоги расчета скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии по тепловым сетям города Курчатова |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | подающий трубопровод, °С | обратный трубопровод, °С |
| 8 | 65 | 43 |
| 7 | 65 | 43 |
| 6 | 65 | 43 |
| 5 | 65 | 43 |
| 4 | 65 | 43,3 |
| 3 | 65 | 44,4 |
| 2 | 65,6 | 45,6 |
| 1 | 67,6 | 46,7 |
| 0 | 69,7 | 47,8 |
| -1 | 71,7 | 48,9 |
| -2 | 73,6 | 50 |
| -3 | 75,7 | 51,1 |
| -4 | 77,7 | 52,2 |
| -5 | 79,7 | 53,2 |
| -6 | 81,7 | 54,3 |
| -7 | 83,7 | 55,3 |
| -8 | 85,7 | 56,3 |
| -9 | 87,7 | 57,3 |
| -10 | 89,7 | 58,3 |
| -11 | 91,7 | 59,3 |
| -12 | 93,7 | 60,3 |
| -13 | 94,6 | 61,3 |
| -14 | 94,7 | 62,8 |
| -15 | 96,8 | 63,7 |
| -16 | 98,8 | 64,7 |
| -17 | 100,9 | 65,6 |
| -18 | 102,9 | 66,5 |
| -19 | 105 | 67,5 |
| -20 | 107 | 68,4 |
| -21 | 109,1 | 69,3 |
| -22 | 111,1 | 70,2 |
| -23 | 113,2 | 71,1 |
| -24 | 115 | 70 |

Из графика и таблицы 5.4. видны точка излома температурного графика при температуре  2,3°С и начала подпитки сетей горячего водоснабжения из обратного трубопровода. Реализация скорректированного температурного графика  регулирования отпуска тепловой энергии на 115/70 вполне соответствует всем расчётным параметрам. Вместе с тем следует провести работу с управляющими компаниями, ТСЖ и коммунальными службами города Курчатова на предмет модернизации ИТП, установки автоматических устройств по регулированию температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

В соответствии с утвержденной Постановлением главы города администрации города Курчатова Курской области  от 30.01.2015 г. №112 « Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на период 2015 года  по 2029 год»  и вводом ее в действие приказом  по МУП «ГТС» от 30.01.2015 г. № 52 п утвержден температурный  график для отопительных систем потребителей г. Курчатова 115/70°С. Переход на новый температурный график позволило оптимизировать  гидравлический  и температурный  режимы  функционирования системы теплоснабжения и привело к  фактическим расходам теплоносителя в соответствие с тепловой нагрузкой, Кроме того   это позволило исключить  из Единого государственного реестра Опасных производственных  объектов  Ростехнадзора  тепловые сети г.Курчатова.

Существующий температурный график  в тепловых сетях  Курской АЭС представлен в таблице 5.4.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1.Общие положения

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

-обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

6.2. Структура предложений и проектов

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в составе пяти групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе групп:

- Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2029 года;

- Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Строительство и реконструкция насосных станций.

Все проекты имеют единую индексацию следующего вида:

где 01 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

02 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

03 – строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

04 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

05 – строительство и реконструкция насосных станций.

6.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предусмотрено проектирование и строительство перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400  от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП)

Таблица 6.1.Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400 от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП) | Ø600 | 0,8 | 2027год |
|  | Итого |  | 0,8 |  |

6.2.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2025 по 2029 год  приведен в таблице 6.2.

Таблица  6.2. Программа переукладки тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2025-2029годы по группе проектов 04

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, км | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26) | 2Ду400 | 0,095 | 2025год |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-26 до 2ТК-27) | 2Ду400 | 0,115 |  |
| 3 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-27 до 2ТК-28) | 2Ду400 | 0,075 | 2026год |
| 4 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | 2Ду400 | 0,165 |  |
| 5 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от 2ТТ-5 до 2ТТ-6) | 2Ду400 | 1,1 |  |
| 6 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | 2Ø600 | 1,0 |  |
| 7 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | 2Ø400 | 0,12 | 2027год |
| 8 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | 2Ду400 | 0,3 |  |
| 9 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | 2Ду400 | 0,2 |  |
| 10 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 0,31 |  |
| 11 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 0,3 | 2028год |
| 12 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | 2Ду400 | 0,37 |  |
| 13 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ду600 | 0,345 |  |
| 14 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 0,5 | 2029год |
| 15 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | 2Ø600 | 0,8 |  |
| 16 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 0,16 |  |
| 17 | Реконструкция т/сети от зд.милиции до ул.Мира(участок 2ТК-11до 2ТК-12) | Ду600 | 0,1273 |  |

Раздел 7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», необходимо все системы горячего водоснабжения открытого типа перевести на закрытые в срок до 1 января 2022 года. В связи с этим возникает необходимость включения в период до 2032 года в перечень необходимых мероприятий по модернизации систем теплоснабжения перевод систем на закрытую схему ГВС.

Организация и создание закрытой схемы теплоснабжения возможно двумя способами. У потребителей тепла выполняется монтаж и установка тепловых пунктов малой мощности с теплообменным оборудованием или выполняется монтаж и установка КГИ — колонок газовых индивидуальных, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей.

Более 80% жилой фонд г. Курчатова представлен многоквартирными домами, построенными в период 1970-1989 годов с соответствующими проектными решениями.

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в городе Курчатове с указанием суммарной площади по годам.

Таблица 7.1. Статистика общего числа построенных домов в городе Курчатове

| Год постройки | Суммарная площадь, м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь, м2 | Нежилая площадь, м2 | Нежилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 — 1969 | 4403,3 | 1 | 3228.00 |  |  | 1960 — 1969 |
| 1970 — 1979 | 389449.24 | 70 | 286043.04 | 8230.57 | 98 | 1970 — 1979 |
| 1980 — 1989 | 535029.52 | 65 | 378714.11 | 3514.20 | 16 | 1980 — 1989 |
| 1990 — 1999 | 168982.02 | 21 | 117684.55 | 133.00 | 7 | 1990 — 1999 |
| 2000 — 2009 | 36396.47 | 4 | 30826.07 |  |  | 2000 — 2009 |
| 2010 — 2019 | 57806.30 | 4 | 42425.80 | 333.80 | 3 | 2010 — 2019 |
| 2020 -2024 | 76711 | 10 | 70302 | 6409 | 13 | 2020 -2024 |
| ИТОГО: | 1268777,83 | 175 | 929223,57 | 18620,57 | 137 | ИТОГО: |

Соответственно, создание указанными способами закрытой схемы теплоснабжения в городе Курчатове с применением БМК невозможно по причине отсутствия системы газоснабжения в городе, а также отсутствия  площадок на придомовых территориях, в подвалах жилых домов для установки тепловых пунктов с теплообменным оборудованием.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего  водоснабжения.

7.1.1 Состояние ГВС. Задачи и объемы перевода на закрытую схему ГВС

Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», необходимо все системы горячего водоснабжения открытого типа перевести на закрытые в срок до 1 января 2022 года. В связи с этим возникает необходимость включения в период до 2032 года в перечень необходимых мероприятий по модернизации систем теплоснабжения перевод систем на закрытую схему ГВС.

Организация и создание закрытой схемы теплоснабжения возможно двумя способами. У потребителей тепла выполняется монтаж и установка тепловых пунктов малой мощности с теплообменным оборудованием или выполняется монтаж и установка КГИ — колонок газовых индивидуальных, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей.

Федеральным  законом от 30.12.2021 №438-ФЗ  внесены изменения  в Федеральный закон  от 27 июля 2010 года  №190-ФЗ  «О теплоснабжении». Изменениями  признана  утратившей силу норма о недопустимости с 1 января  20222 гола использования  централизованных открытых систем  теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения путем отбора теплоносителя.

7.1.2 Предложения по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям

Технико - экономическое обоснование предложений по вариантам перевода систем теплоснабжения на закрытую схему ГВС и типовым решениям ИТП для характерных потребителей приведено в п.2 Главы 9. В результате расчета капитальных затрат обоснован выбор варианта с оснащением потребителей автоматизированными ИТП с теплообменниками ГВС.

Типовые схемные решения по ИТП приняты с учетом схем присоединения абонентских установок отопления и рекомендуемых схем присоединения подогревателей горячего водоснабжения по одноступенчатой параллельной или двухступенчатой схемам в зависимости от соотношения тепловых нагрузок ГВС и отопления согласно требованиям СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

С целью сохранения диаметров тепловых сетей и минимизации объемов их перекладок в условиях увеличения расходов сетевой воды при переходе на закрытую схему ГВС, а также стабилизации гидравлических режимов работы источников и тепловых сетей, предполагается применять схемные решения ИТП с ограничением максимального расхода сетевой воды за счет программного теплоотпуска в отопительные установки с учетом теплоаккумулирующей

способности зданий.

При этом регулирование теплоподачи предлагается осуществлять качественно-количественным способом по совмещенной нагрузке отопления и ГВС. Такие графики могут быть разработаны для каждого источника в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС.

В состав основного оборудования, применяемого на тепловых пунктах для перехода на закрытую схему ГВС с автоматизацией процессов регулирования теплоотпуска входят:

 разборные пластинчатые теплообменные аппараты;

 циркуляционные насосы для горячего водоснабжения и смесительные насосы для отопления;

 регуляторы температуры горячей воды;

 комплект автоматики регулирования теплоподачи;

 комплект узла учета тепловой энергии и горячей воды с тепловычислителем (СПТ943.1 или ВКТ9М).

Тепловые вводы зданий с суммарной нагрузкой (с максимальной ГВС) менее 0,07 Гкал/ч, а также не имеющих технических помещений для ИТП предлагается оборудовать малыми блочными тепловыми пунктами (МТП).

7.1.3 Предложения по методу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и температурным графикам

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования.

На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для каждого источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

Основными потребителями в городской застройке являются многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, для которых соотношение максимальных нагрузок ГВС и отопления находится в пределах 0,2-0,8, при этом рекомендуются двухступенчатые схемы подключения теплообменников ГВС, позволяющие частично использовать потенциал обратной воды из системы отопления и на 20-40% сократить расход сетевой воды на нужды ГВС.

Для таких схем для каждого источника должны разрабатываться скорректированные графики качественно-количественного регулирования теплоотпуска по суммарной тепловой нагрузке. Параметры графиков определяются в зависимости от расчетного температурного графика регулирования по фактической отопительной нагрузке и соотношения средненедельной нагрузки ГВС и расчетной отопительной нагрузки.

На рисунке 7.1 представлен температурный график регулирования отпуска тепловой энергии для переводимых на закрытую схему котельных, рассчитанные по изложенным в Главе 9 методикам как для открытой, так и для закрытой схемы ГВС, соответственно.

Рисунок 7.1. Оптимальный график регулирования по суммарной нагрузке отопления и ГВС для котельной  (открытая схема, проектный температурный график 115 – 70 ºС

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребителей, у которых горячее водоснабжения осуществляется путем отбора теплоносителя из отопительных приборов и стояков систем отопления, ввиду отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения, по итогам сбора исходных данных в муниципальном образовании город Курчатов не выявлено. В связи с этим мероприятия не предусмотрены.

В связи с переводом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему предлагается строительство сетей горячего водоснабжения

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунктом 70  Требований к схемам теплоснабжения. Задачей перспективного топливопотребления является установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на  источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на БМК  были приняты следующие условия:

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии приведенные в главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

8.1. Прогнозируемый годовой расход дизельного  расхода дизельного  топлива  на 2025-2029 год для блочно-модульных    котельных

В таблице 8.1. представлены прогнозные значения потребления топлива  котельной при максимальной нагрузке.

Таблица  8.1. Ожидаемые годовые значения  расхода дизельного  топлива и топливопотребления    для  вновь построенных   котельных догрева   с  2025 по 2029 год

| № | Наименование показателей | Паспортный показатель мах, кг/ч | Период для анализа,тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (ОП) | 2026 (ОП) | 2027 (ОП) | 2028 (ОП) | 2029 (ОП) | 2029 (ОП) |
| 1 | Расчетный часовой расход дизельного поплива на отопление и вентиляцию для БМК догрева | 3574,1 | 34585,85 | 34585,9 | 34585,85 | 34585,9 | 34585,9 | 34585,9 |
| 1.1. | Блочно-модульная котельная догрева № 1 (БМК СТМ МВКУ-2,0 Д) | 183,3 | 893,92 | 893,92 | 879,84 | 879,84 | 879,84 | 879,84 |
| .1.2 | Блочно-модульная котельная догрева № 2 (БМК СТМ МВКУ-2,0 Д) | 183,3 | 893,92 | 893,92 | 893,92 | 893,92 | 893,92 | 893,92 |
| .1.3 | Котельная №3 (6,5Мвт) | 641,5 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 |
| .1.4 | Котельная №4 (6,5Мвт) | 641,5 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 |
| .1.5 | Котельная №5 (6,5Мвт) | 641,5 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 |
| .1.6 | Котельная №6 (6,5Мвт) | 641,5 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 |
| .1.7 | Котельная №7 (6,5Мвт) | 641,5 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 | 3128,47 |

В таблице 8.2. представлены прогнозные значения отпуска тепловой  энергии и потребления топлива  котельной.

Таким образом,  прирост потребления топлива  не будет происходить  до 2029г. При этом прирост потребления топлива на этих теплоисточниках  будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии. При сохранении существующего способа разделения затрат топлива структура топливопотребления  на  котельных догрева не  изменится.

Из таблицы 8.1 видно, что структура потребления топлива на всем рассматриваемом периоде не претерпевает существенных изменений. Суммарное потребление топлива блочно-модульных  котельных догрева останется  на уровне 2025 года.

РАЗДЕЛ 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ   И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№ 154 от 22 февраля 2012 года.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в  сборнике (НЦС 81-02-13-2025) для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2025года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2024 году и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретановая (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

9.2. Нормативно – методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

-«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

-«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

-«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

-«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии пред ТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

-«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.

9.3. Макроэкономические параметры

9.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2024 года, составляет 5 лет. Расчетный период действия схемы – 2029г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Таким образом, горизонт проектирования составляет 5 лет (с 2025 по 2029 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

9.3.2. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

За 2025-2029 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

9.3.3. Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

базовый период регулирования установлен на конец 2024года;

производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за  2022 и 2023 и 2024 годы приняты по материалам тарифных дел;

производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний.

Индекс-дефлятор для платных услуг населению определён на основании письма Минэкономразвития [Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года] N 21790-АКД03  от 05.10.2011г.

Таблица 9.1. Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Отрасли | Сценарии | Прогноз на год |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Промышленность (C+D+E) | 1 |  |  | 105,1 | 107,8 | 106,3 | 105,8 | 104,0 | 104,5 | 102,2 | 104,2 |
|  | 2 | 108,3 | 106,6 | 107,2 | 107,2 | 105,8 | 104,7 | 103,7 | 103,6 | 101,6 | 103,6 |
|  | 3 |  |  | 105,4 | 105,2 | 103,3 | 103,3 | 102,8 | 103,0 | 102,9 | 103,3 |
| Сельское хозяйство | 1 |  |  | 108,0 | 108,7 | 107,1 | 106,4 | 105,3 | 103,3 | 101,7 | 104,0 |
|  | 2 | 105,1 | 104,5 | 108,7 | 108,7 | 107,4 | 105,8 | 105,3 | 102,9 | 101,5 | 103,8 |
|  | 3 |  |  | 106,7 | 106,5 | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 102,2 | 102,6 | 103,3 |
| Грузовой транспорт | 1 |  |  | 106,8 | 107,1 | 106,9 | 105,6 | 104,3 | 105,1 | 102,7 | 104,6 |
|  | 2 | 107,7 | 106,9 | 106,9 | 106,6 | 105,9 | 105,0 | 104,0 | 104,2 | 101,7 | 103,8 |
|  | 3 |  |  | 105,4 | 105,0 | 104,0 | 103,6 | 103,1 | 104,0 | 103,5 | 103,9 |
| Капитальные вложения | 1 |  |  | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 105,4 | 103,7 | 103,8 | 101,8 | 103,7 |
|  | 2 | 107,0 | 106,5 | 106,8 | 106,3 | 106,0 | 104,8 | 104,1 | 103,6 | 102,1 | 103,7 |
|  | 3 |  |  | 106,8 | 106,5 | 105,7 | 105,6 | 105,2 | 103,9 | 102,6 | 104,1 |
| Строительство | 1 |  |  | 106,6 | 106,4 | 106,2 | 105,3 | 103,9 | 103,9 | 102,0 | 103,9 |
|  | 2 | 107,4 | 106,7 | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 | 104,1 |
|  | 3 |  |  | 107,9 | 107,6 | 106,7 | 106,5 | 106,0 | 104,4 | 102,6 | 104,6 |
| Оборот розничной торговли | 1 |  |  | 104,8 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 103,5 | 102,2 | 103,5 |
|  | 2 | 104,9 | 104,6 | 105,0 | 104,9 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 103,3 | 102,0 | 103,3 |
|  | 3 |  |  | 104,2 | 104,0 | 103,3 | 103,2 | 102,8 | 102,6 | 101,9 | 102,7 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с таблицей 12.1. Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался также с таблицей 12.1. Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с таблицей 12.1.

Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены виды деятельности (передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г.

О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2025 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2024 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 10.1.

Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 10.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборнике (НЦС 81-02-13-2025) от 05.03. 2025 года №130/пр для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2025года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 100 п.м.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам на 1-ый квартал 2025 года и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Таблица 9.2. Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ): бесканальная прокладка на песчаном основании, в сухих грунтах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвaл

| № | Номера расценок | Диаметр, мм | Глубина заложения | Норматив цены ст-ва на 01.01.2025года за 100м для двух ниток, тыс.руб. | Ккор по отношению к Курской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-03-003-01 | 50 | глубиной 2м. | 1017,91 | 0,96 |
| 2 | 13-03-003-02 | 50 | глубиной 3м. | 1228,1 | 0,96 |
| 3 | 13-03-003-03 | 70 | глубиной 2м. | 1142,32 | 0,96 |
| 4 | 13-03-003-04 | 70 | глубиной 3м. | 1355,77 | 0,96 |
| 5 | 13-03-003-05 | 80 | глубиной 2м. | 1254,78 | 0,96 |
| 6 | 13-03-003-06 | 80 | глубиной 3м. | 1471,38 | 0,96 |
| 7 | 13-03-003-07 | 100 | глубиной 2м. | 1392,27 | 0,96 |
| 8 | 13-03-003-08 | 100 | глубиной 3м. | 1595,78 | 0,96 |
| 9 | 13-03-003-09 | 125 | глубиной 2м. | 1871,24 | 0,96 |
| 10 | 13-03-003-10 | 125 | глубиной 3м. | 2074,69 | 0,96 |
| 11 | 13-03-003-11 | 150 | глубиной 2м. | 2166,31 | 0,96 |
| 12 | 13-03-003-12 | 150 | глубиной 3м. | 3369,77 | 0,96 |
| 13 | 13-03-003-13 | 200 | глубиной 2м. | 3629,15 | 0,96 |
| 14 | 13-03-003-14 | 200 | глубиной 3м. | 3849,29 | 0,96 |
| 15 | 13-03-003-15 | 250 | глубиной 2м. | 4958,03 | 0,96 |
| 16 | 13-03-003-16 | 250 | глубиной 3м. | 5185,03 | 0,96 |
| 17 | 13-03-003-17 | 300 | глубиной 2м. | 5518,77 | 0,96 |
| 18 | 13-03-003-18 | 300 | глубиной 3м. | 5760,27 | 0,96 |
| 19 | 13-03-003-19 | 400 | глубиной 2м. | 8204,62 | 0,96 |
| 20 | 13-03-003-20 | 400 | глубиной 3м. | 8470,79 | 0,96 |
| 21 | 13-03-003-21 | 500 | глубиной 2м. | 9630,83 | 0,96 |
| 22 | 13-03-003-22 | 500 | глубиной 3м. | 9555,06 | 0,96 |
| 23 | 13-03-003-23 | 600 | глубиной 2м. | 11345,2 | 0,96 |
| 24 | 13-03-003-24 | 600 | глубиной 3м. | 11746,36 | 0,96 |
| 25 | 13-03-003-25 | 700 | глубиной 3м. | 14649,06 | 0,96 |
| 26 | 13-03-003-26 | 800 | глубиной 3м. | 1799471 | 0,96 |
| 27 | 13-03-003-27 | 900 | глубиной 3м. | 21037,52 | 0,96 |
| 28 | 13-03-003-28 | 1000 | глубиной 3м. | 23798,98 | 0,96 |

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие на 1 квартал 2025 года. Все затраты в последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2024 года.

9.4. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по варианту №1

9.4.1.Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Строительство  центрального теплового пункта  и реконструкция    пуско-резервной котельной будут выполняться по проектам   Курской АЭС-1 и АЭС-2 и финансироваться  по инвестпрограмме  АО «концерн «Росэнергоатом»

9.4.2. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции тепловых сетей

В соответствии с разделом 3 сборника (НЦС 81-02-19-2025) для тепловых сетей «Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С  стоимость  трубопроводов теплоснабжения представлена в таблице 9.5.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в армопенобетонной изоляции  при условном давлении 1.6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал.

9.4.2.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2025 по 2029 год

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2025 по 2029 год приведен в таблице 9.3.

Таблица 9.3. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2025 по  2029 год, тыс. руб.

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Стоимость за 100м без НДС для Московской области на 01.01.2025года | Ккор | Стоимость без учета НДС на 1кв.2025года | Стоимость с учетом НДС на 1кв.2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26) | 2Ду400 | 0,095 | 8204,62 | 0,96 | 7482,6 | 8979,13613 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-26 до 2ТК-27) | 2Ду400 | 0,115 | 8204,62 | 0,96 | 9057,9 | 10869,4806 |
|  | Итого в 2025году |  | 0,42 |  |  | 16540,5 | 19848,6167 |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-27 до 2ТК-28) | 2Ду400 | 0,075 | 8204,62 | 0,96 | 5907,3 | 7088,79168 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | 2Ду400 | 0,165 | 8204,62 | 0,96 | 12996,1 | 15595,3417 |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от 2ТТ-5 до 2ТТ-6) | 2Ду400 | 1,1 | 8204,62 | 0,96 | 86640,8 | 103968,945 |
| 4 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | 2Ø600 | 1,0000 | 11345,2 | 0,96 | 108913,9 | 130696,704 |
|  | Итого в 2026году |  | 4,68 |  |  | 214458,152 | 257349,782 |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | 2Ø400 | 0,12 | 8204,62 | 0,96 | 9451,7 | 11342,0667 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | 2Ду400 | 0,3 | 8204,62 | 0,96 | 23629,3 | 28355,1667 |
| 3 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | 2Ду400 | 0,2 | 8204,62 | 0,96 | 15752,9 | 18903,4445 |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 0,31 | 28692,72 | 0,96 | 8539,0 |  |
|  | Итого в 2027году |  | 1,55 |  |  | 57372,9 | 58600,7 |
| 1 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 0,3 | 28692,72 | 0,96 | 8263,5 | 9916,20403 |
| 2 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | 2Ду400 | 0,37 | 8204,62 | 0,96 | 29142,8 | 34971,3723 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ду600 | 0,345 | 28692,72 | 0,96 | 9503,0 | 11403,6346 |
|  | Итого в 2028году |  | 1,385 |  |  | 46909,3 | 56291,211 |
| 1 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 0,5 | 28692,72 | 0,96 | 13772,5 | 16527,0067 |
| 2 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | 2Ø600 | 0,8 | 11345,2 | 0,96 | 87131,1 | 104557,363 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 0,16 | 28692,72 | 0,96 | 4407,2 | 5288,64215 |
| 4 | Реконструкция т/сети от зд.милиции до ул.Мира(участок 2ТК-11до 2ТК-12) | Ду600 | 0,1273 | 28692,72 | 0,96 | 3506,5 | 4207,77591 |
|  | Итого в 2029году |  | 2,3873 |  |  | 108817,3 | 130580,8 |
|  | Итого 2025-2029 |  | 10,4223 |  |  | 444098,2 | 532917,8 |

9.4.2.2. Предложения по строительству  тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с 2025 по 2029 год

Таблица 9.4. Мероприятия по строительству  тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Стоимость за 100м без НДС для Московской области на 01.01.2025года | Ккор | Стоимость без учета НДС на 1кв.2025года | Стоимость с учетом НДС на 1кв.2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400 от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП) | Ø600 | 0,8 | 11345,2 | 0,96 | 87131,1 | 104557,4 |

Финансовые потребности в реализацию проектов для МУП «ГТС» группы проектов 04 приведены в таблице 9.5. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 531229,3тыс. руб. без учёта НДС.   Проекты должны быть реализованы в течение 2025-2029 гг. В таблице 9.5 и далее в аналогичных таблицах величины затрат приведены в ценах соответствующих периодов с учётом инфляции и НДС.

Таблица 9.5. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, тыс. руб.

| Группа проектов | Наименование проектов | Итоговые финансовые потребности без учёта НДС, тыс.руб. | Итоговые финансовые потребности с учётом НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |
| 04 | Строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 87131,1 | 104557,3 |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 444098,2 | 532917,8 |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 04, тыс. руб. |  | 531229,3 | 637475,2 |

Схемой предусмотрены следующие источники возврата инвестиций:

•    Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии;

•    Экономия денежных средств за счет эксплуатационных затрат;

- Областной и городской бюджет Курской области и  города Курчатова.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность.

Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

9.5. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии по варианту №2

9.5.1.Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Строительство  центрального теплового пункта  и реконструкция    пуско-резервной котельной будут выполняться по проектам   Курской АЭС-1 и АЭС-2 и  финансироваться за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом".

Расчет стоимости строительства  системы терморегулирования и подогревания  теплоносителя на базе блочно-модульных котельных  общей мощностью 31,44Гкал час   для теплоснабжения потребителей города Курчатова представлен в таблице  9.8.

Система терморегулирования и подогревания теплоносителя вне  территории АЭС на основе блочно-модульных  котельных также будут выполняться по проектам   Курской АЭС-1 и АЭС-2 и финансироваться  по программе  АО «концерн «Росэнергоатом»

В соответствии с приказом Минстроя №136 пр от 05,03,2025 года об утверждении  укрупнённых нормативов цены строительства НСЦ 81-02-19-2025, которые представлены в таблице    19-02-001 РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ   Измеритель: l МВт  Котельные блочно-модульные на газообразном и жидком  топливе

Таблица 9.6. Выписка из НСЦ 81-02-19-2025Котельные блочно-модульные на газообразном и жидком  топливе

| Шифр оборудования | мощность | Стоимость за 1 Мвт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-02 | 1Мвт | 14223,02 |
| 19-02-001-03 | 3 | 12353,16 |
| 19-02-001-04 | 5 | 8261,9 |
| 19-02-001-05 | 10,5 | 7666,23 |

Таблица   9.7.Расчёт  необходимых финансовых затрат для строительства  одной  блочно-модульной котельной с учетом стоимости строительной площадки и других сопутствующих работ

| Шифр | мощность | Стоимость за 1 Мвт | Количество | Стоимость затрат по площадке строительства | К кор для Курской области | Стоимость затрат по котельной без НДС | Стоимость затрат по котельной с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК СТМ МВКУ-2,0Д | 2,2 | 13141,00 | 2,00 | 20000,00 | 0,91 | 46308,28 | 55569,94 |
| БМК-6,5 | 7,0 | 8565,00 | 5,00 | 20000,00 | 0,91 | 74559,05 | 89470,86 |

Таблица 9.8. Общий расчёт  необходимых финансовых затрат для строительства    блочно-модульных  котельных с учетом стоимости строительной площадки и других сопутствующих работ

| Наименование котельной | Мощность, Мвт | Стоимость затрат по одной котельной без НДС | Количество | Стоимость затрат по котельной без НДС | Стоимость затрат по котельной с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК СТМ МВКУ-2,0Д | 2,0 | 46308,282 | 2,00 | 87833,24 | 105399,9 |
| система терморегулирования и подогревания теплоносителя на базе блочно-модульных котельных общей мощностью 31,44Гкал час | 7 | 74559,05 | 5,00 | 372795,25 | 447354,3 |
| Итого |  |  | 7,00 | 460628,49 | 552754,2 |

Таблица  9.9. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей по варианту  №2

| Группа проектов | Наименование проектов | Финансовые потребности без учёта НДС, тыс.руб. | Финансовые потребности с учётом НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |
| 04 | Строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 87131,1 | 104557,32 |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 444098,2 | 532917,8 |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 04, тыс. руб. |  | 531229,3 | 637475,1 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 01 | Строительство система терморегулирования и подогревания теплоносителя на базе блочно-модульных котельных общей мощностью 31,44Гкал час | 460628,49 | 552754,2 |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |  |
| 01 | Монтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 01, тыс. руб. |  | 460628,49 | 552754,2 |
| Всего финансовых потребностей, тыс. руб. |  | 991857,7 | 1190229,3 |

Таблица 9.10. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей по варианту  №2 с учётом планируемых периодов  инвестиционной программы

| Группа проектов | Наименование проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итоговые финансовые потребности без учёта НДС, тыс.руб. | Итоговые финансовые потребности с учётом НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .04 | Строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | 87131,1 |  |  | 87131,1 | 104557,32 |
| .04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 16540,5 | 214458,15 | 57372,9 | 46909,3 | 108817,3 | 444098,2 | 532917,78 |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 04, тыс. руб. |  | 16540,5 | 214458,2 | 144504 | 46909,3 | 108817,3 | 531229,3 | 637475,1 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Строительство система терморегулирования и подогревания теплоносителя на базе блочно-модульных котельных общей мощностью 31,44Гкал час | 460628,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460628,5 | 552754,2 |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Монтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |
| Итого финансовых потребностей по группе проектов 01, тыс. руб. |  | 460628,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460628,5 | 552754,2 |
| Всего финансовых потребностей, тыс. руб. |  | 477168,99 | 214458,2 | 144504 | 46909,3 | 108817,3 | 991857,7 | 1190229,3 |

Схемой предусмотрены следующие источники возврата инвестиций:

•    Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии;

•    Экономия денежных средств за счет эксплуатационных затрат;

- Централизованные финансовые ресурсы за счёт строительства  АЭС-2  по программе  АО «концерн «Росэнергоатом»;

- Федеральный, областной и городской бюджеты Курской области и  города Курчатова.

Таблица 9.11.Источники финансирования  мероприятий, определённых  актуализированной схемой теплоснабжения

| Группа проектов | Наименование проектов | Источники финансирования мероприятий, определённых актуализированной схемой теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |
| .04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Финансируются за счет инвестиционных средств областного и федерального бюджетов |
| 04 | Строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Финансируются за счет инвестиционных средств областного и федерального бюджетов |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |
| .01 | Строительство система терморегулирования и подогревания теплоносителя на базе блочно-модульных котельных общей мощностью 31,44Гкал час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |
| .01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |
| .01 | Монтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность.

Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

9.6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования

Оценка эффективности инвестиций в развитие систем централизованного теплоснабжения г.Курчатова выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999 г.

Основными критериями оценки эффективности инвестиций являются:

• чистый дисконтированный доход (NPV) характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования.

• внутренняя норма прибыли проекта (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков.

Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы.

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и дисконтированный.

Простой срок окупаемости (PP) – это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное.

В Прогнозе МЭР РФ рассмотрены три варианта сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста повышением надёжности теплоснабжения города Курчатова в независимости от режимов работы энергоблоков, их вывода из эксплуатации или ввода новых энергетических объектов. Сценарий опирается на создание более современной транспортной энергоструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей и  экономии ресурсов.__

9.7. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта  (варианта) складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на 1 квартал 2025г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения с учетом НДС.

Структура финансовых потребностей в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и   источников тепла представлена в таблице 9.8.

9.8. Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию проектов для МУП «ГТС»

Финансовые потребности в реализацию проектов группы 04 приведены в таблице 9.8. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 622671,31тыс.руб. без учёта НДС в ценах в соответствии с индексами- дефляторами. Проекты должны быть реализованы в течение 2025-2029 года.

Финансовые потребности в реализацию проектов для МУП «ГТС» группы 01. приведены в таблице 9.8. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 460628,49тыс. руб. без учёта НДС в ценах в соответствии с индексами- дефляторами. Проекты должны быть реализованы в течение 2025-2029 года. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение потребителей (новых и существующих) в зоне действия энергоисточника тепловой энергии.

Первоочередность реализации этих проектов диктуется необходимостью создания устойчивого теплогидравлического режима и обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

В таблице 9.8 представлены суммарные финансовые потребности в  реконструкцию источников теплоснабжения и тепловых сетей и сооружений на них на период 2025-2029 года общей стоимостью 991857,7  тыс.руб. без учёта НДС.

РАЗДЕЛ 10.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В Г.КУРЧАТОВЕ

10.1. Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012г.  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

10.2. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Курчатова

Установленная и располагаемая тепловая мощность действующих источников тепловой энергии в рассматриваемой зоне действия на 01.01.2023 г. представлены  в таблице 10.1.

| Таблица 10.1. Баланс установленной тепловой мощности с 2021 по 2023г при производстве тепловой энергии Курской АЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 80 | 80 | 80 |
| 2 | ТФУ-1 | 270 | 150 | 150 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 570 | 450 | 450 |

Таблица 10.2.  Балансы установленной тепловой мощности с 2024 по  2031г, (Гкал/ч)

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | ТФУ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Блок №2 КуАЭС-1 | Остановка блока №2 январь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №3 КуАЭС-1 |  |  |  |  | Остановка блока №3 |  |  |  |
|  | Блок №4 КуАЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  | Остановка блока №4 |
| Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТФУ-3 (Блок №1 Курской АЭС-2 2026 год) |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5 | ТФУ-4 (Блок №2 Курской АЭС-2 2027 год) |  |  |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6 | Итого установленная мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 | 730 | 730 |

Теплоснабжение города осуществляется от пуско-резервной котельной, которая технологически завязана с ТФУ-2 с установленной тепловой мощностью  источника  в горячей воде  до 730Гкал/ч.

МУП «ГТС», как теплосетевая компания, осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Курчатова. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельной, составляет 130,56Гкал/ч.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности эксплуатируются МУП «ГТС». Перспективная и приоритетная зона деятельности МУП «ГТС»  сохраняется до 2029 года в основном в границах, действующих на 01.01.2024 года с учетом:

- расширения зон действия при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях;

- предлагаемого в соответствии со схемой теплоснабжения ввода в эксплуатацию в рассматриваемой зоне деятельности  до  2024 года БМК догрева.

10.3. Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Курчатова

Перспективными зонами действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова являются микрорайоны №№7,8,9,10, которые находятся  в южной зоне города. Теплоснабжение данных планировочных зон, в основном, централизованное, и частично автономное. Схема теплоснабжения предусматривает строительство разводящих тепловых сетей в потенциальных зонах подключения сетей для перспективной застройки.

ООО «Новый курс»  имеет свои тепловые сети в микрорайоне №7, которыми обслуживаются 9 многоквартирных домов с общей тепловой нагрузкой 0,922 Гкал/час. Поставку и транспортировку  тепловой энергии осуществляет МУП «ГТС».

В таблице 10.3. представлена структура  прироста нагрузок по всем видам теплоисточников. Её анализ показывает, что при развитии перспективного  теплоснабжения  приоритетным остаётся  централизованное теплоснабжение.

Таблица 10.3. Структура  прироста нагрузок по городским потребителям

| № | Наименование | Период анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки на отопление жилых помещений , Гкал/час | 1,6528 | 5,05 | 1,6526 | 0,364 | 0,469 | 9,1884 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузки на ГВС для жилых помещений, Гкал/час | 0,2124 | 0,6565 | 0,2148 | 0,062 | 0,07975 | 1,22545 |

МУП «ГТС»  владеет на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного фонда унитарного предприятия соответствует остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

МУП «ГТС»  способна обеспечить надежность теплоснабжения, у данного предприятия имеются технические  возможности  и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

МУП «ГТС», как претендент на статус Единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности способна:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «ГТС»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей материальной характеристикой в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП «ГТС»  находятся все магистральные тепловые сети в городе Курчатове. Исключение составляют внутриквартальные  микрорайона №7.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Курчатова предприятие МУП «ГТС».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Границей зоны действия источника тепловой энергии в теплотехническом комплексе  пуско-резервной котельной и теплофикационных устройств является город Курчатов. Вопросы распределения или перераспределения тепловой энергии или мощности между источниками тепловой энергии для города Курчатова  не актуальны.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По данным МУП «ГТС»   бесхозяйных тепловых сетей на территории города Курчатова по состоянию  на 01.01.2025 года нет.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации города Курчатова,  схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не рассматривались.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа единой схемы водоснабжения и водоотведения города Курчатова для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не рассматривались

Раздел 14.  Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов                                                                                                                                                                         14.1. Общие сведения

Индикаторы развития систем теплоснабжения  города Курчатова  разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;                                                            6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более.  В соответствии с предоставленными данными МУП «ГТС» прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не наблюдалось.

Количество дефектов по принадлежности к магистральным сптям, параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом для ОП и МОП  представлены  в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Параметры потока отказов теплоснабжения накопленным итогом для ОП и МОП

| Диаметр трубопровода на участке, м | Количество дефектов по принадлежности в ОП | Количество дефектов по принадлежности в НОП | Продолжительность ОП,час | Продолжительность НОП,час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом для ОП, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом для НОП, 1/час | Отопительный и межотопительный периоды | ВБР магистральной сети для НОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701-800 мм | 2 | 1 | 203,2 | 161,8 | 0,0098 | 0,0062 | 0,990 | 0,994 |
| 601-700 мм | 4 | 2 | 203,2 | 161,8 | 0,0295 | 0,0185 | 0,971 | 0,982 |
| 501-600 мм | 2 | 1 | 203,2 | 161,8 | 0,0394 | 0,0247 | 0,962 | 0,976 |
| 401-500 мм | 4 | 2 | 203,2 | 161,8 | 0,0591 | 0,0371 | 0,943 | 0,964 |
| 301-400 мм | 3 | 2 | 203,2 | 161,8 | 0,0738 | 0,0494 | 0,929 | 0,952 |

Количество дефектов по принадлежности к квартальным  сетям, параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом для ОП и МОП  представлены  в таблице 14.2.

Таблица 14.2. Параметры потока отказов теплоснабжения накопленным итогом для ОП и МОП

| Диаметр трубопровода на участке, м | Количество дефектов по принадлежности в ОП | Количество дефектов по принадлежности в НОП | Продолжительность ОП,час | Продолжительность НОП,час | Параметр потока отказов теплоснабжения для ОП, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения для НОП, 1/час | ВБР квартальных сетей для ОП | ВБР квартальных сетей для НОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 100 мм | 8 | 3 | 203,2 | 161,8 | 0,0394 | 0,0185 | 0,9615 | 0,9817 |
| 101-200 мм | 9 | 6 | 204,2 | 160,8 | 0,0441 | 0,0373 | 0,9570 | 0,9635 |
| 201-300 мм | 1 | 0 | 205,2 | 159,8 | 0,0049 | 0,0000 | 0,9952 | 1,0000 |

14.3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными МУП «ГТС» прекращений и ограничений в подаче тепловой энергии до конечного потребителя, в процессе отказов оборудования на источнике теплоснабжения не наблюдалось.

14.4. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии г.Курчатова в период 2025 – 2029 гг. приведены в таблице 14.3.

Таблица 14.3. Результаты расчёта удельного расхода условного топлива на единицу тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии от источника (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ТФУ -2 | 347781 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 |

14.5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся;

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - q = 167,17 Гкал/куб.м;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети -1.836 Гкал/м2, 6.03 тонн / м2;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям -34050,2 Гкал и 93300 тонн теплоносителя.

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в табл. 14.4.

Таблица  14.4.Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  МУП «ГТС»

| Наименование | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028г | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |
| Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 5,03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |

14.6. Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ)

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В табл. 14.5 представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности.

Таблица 14.5. Результаты расчёта перспективных значений коэффициента использования установленной тепловой мощности ТФУ -2

| Наименование источника тепловой энергии | КИУТМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028г | 2029 |
| ТФУ -2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

14.7. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице 14.6  приведены удельная материальная характеристика тепловых сетей МУП «ГТС», приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 14.6. Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей МУП «ГТС», приведенной к расчетной тепловой нагрузке

| Источник тепловой энергии | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028г | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал | 141,93 | 141,93 | 141,93 | 141,93 | 141,93 |

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На ПРК города Курчатова нет   выработки электрической энергии

14.9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 14.7. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета в % от общего объёма отпуска тепловой энергии

| № | Показатели | На конец 2022 года | На конец 2023 года | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 28 | 34 | 36 |
| 2 | Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | 105 | 113 | 115 |

| Таблица 14.8. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | Факт |  |  |
|  |  | На конец 2022 года | На конец 2023 года | На конец 2024 года |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 70,1 | 71,9 | 66,9 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 28,5 | 31,25 | 29,86 |
| Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

14.10. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

В таблице ниже приведен средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей.

Таблица 14.9.  Результаты расчёта средневзвешенного срока  эксплуатации тепловых сетей, лет

| Источник тепловой энергии | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 -2024 | 2025 -2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ГТС» | 28,9 | 29,1 | 30,4 | 30,1 | 29,9 |

14.11. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии

В 2024 году  мероприятия по реконструкции или перевооружению источников тепловой энергии не проводились. Тепловая мощность  ТФУ-1 уменьшилась  с 270 до 0 Гкал/час. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии примерно равно единице.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

## 15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» без учёта реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения

Результаты прогноза тарифов МУП «ГТС» на тепловую энергию, отпускаемую источниками  теплоснабжения  (без учёта   реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения), представлены в таблице  15.1 и на рисунке 15.1.

Как видно из рисунка 15.1, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») с учётом мероприятий схемы теплоснабжения  на всем протяжении (с 2022 г. по 2029 г.) не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Это позволит только частично включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов. Это определено ограничениями в использовании  амортизационных отчислений, которые формируются только на основе основных средств, приобретённых на собственные средства  предприятия.

Результаты выполненных расчетов перспективных тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для МУП «ГТС» с учётом  реализации мероприятий АСТ представлены в таблице 15.1.

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» с учётом  реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения

С учётом Программы  замены тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2019-2024годы по группе проектов 04, представленной в Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования  "Город Курчатов" Курской области на период до 2025 года, в актуализированной  схеме теплоснабжения с учетом предложений  МУП «ГТС» предложен вариант реконструкции магистральных и квартальных сетей до 2029 года.

Такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 года  и налог на имущество, формируются только на основе основных средств, приобретённых на собственные средства  предприятия.

Инвестиции от внешних источников (областные или федеральные финансовые ресурсы) для реализации программы  замены тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2019-2024годы по группе проектов 04  не могут стать базой для формирования амортизационных отчислений, которые могли бы стать дополнительным источником финансирования.

Это не позволит в полном объёме  включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

В этой связи тарифные последствия как с  учётом     так без учёта реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения имеют одинаковые значения.

Как видно из таблицы 15.1, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемых с 2022 г. по 2029 год не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Как видно из рисунка 15.2. финансовые потребности при реализации мероприятий  актуализированной схемы теплоснабжения достаточно динамичны и колеблются от 17 до 183 млн.руб. Пик финансовой потребности  наблюдается в 2024-2026г.г.

Результаты финансовых потребностей и выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов существенно не влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для МУП «ГТС». Без  учета и с учётом  дополнительных источников финансирования темпы роста тарифа  стоимости  одной Гкал в 2022- 2029 годах  для населения составят от 1 до 6%.  Такие темпы превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Минимизация  темпов роста  тарифа  на тепловую энергию  для населения и других групп населения может проводится по двум направлениям:

- привлечение амортизационных отчислений     при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения в качестве  дополнительного источника инвестиций;

- привлечение инвестиций из бюджетов  различных уровней;

- привлечение инвестиций на основе  концессионных соглашений или государственно-частного партнёрства

Это позволит в полном объёме  включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

Это позволит только частично включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

В таблице 15.1. представлен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МУП «ГТС»  города Курчатова  на 2022-2029 годы с учётом  реализации  мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ) и привлечения амортизационных отчислений в качестве собственных средств предприятия, инвестиций из бюджетов  различных уровней,  инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства  в качестве  дополнительных источников инвестиций.

Таблица 15.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МУП "ГТС" города Курчатова  на 2022-2029 годы с учётом  реализации  мероприятий АСТ

| Наименование | Един. изм | Факт за 2024 | План на 2025 | План на 2026 | План на 2027 | План на 2028 | План на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал | 347780,0 | 352082,8 | 349352,91 | 349352,91 | 352082,8 | 352082,8 |
| Собственные нужды | Гкал. | 4067,81 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Потери теплоэнергии на теплосетях | Гкал | 34050,24 | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 |
| Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 309459,5 | 315082,8 | 312352,91 | 312352,91 | 315082,8 | 315082,8 |
| Операционные расходы, всего | т.руб. | 73714,4 | 77 209,9 | 80871,21 | 84510,5 | 88313,44 | 92287,57 |
| в том числе: | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на ремонт ОС | т.руб. | 2781,1 | 2724,44 | 2853,7 | 2982,1 | 3116,3 | 3256,5 |
| - расходы на оплату труда | т.руб. | 55183,9 | 58068,86 | 60822,5 | 63559,5 | 66419,68 | 69408,57 |
| -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями | т.руб. | 8706,2 | 3090,2 | 3236,71 | 3382,4 | 3534,61 | 3693,67 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполн. по договорам с организ. | т.руб. | 846,5 | 6387,74 | 6930,58 | 7242,46 | 7568,37 | 7909,0 |
| другие расходы не относящиеся к неподконтрольным | т.руб. | 4784,4 | 6709,49 | 7027,72 | 7344,0 | 7674,48 | 8019,83 |
| Неподконтрольные расходы | т.руб. | 44074 | 43345,32 | 48251,23 | 50587,5 | 53561,64 | 56308,18 |
| - расходы на оплату услуг, оказываемых орган. осущ.регулир.виды деятельности | т.руб. | 2116,0 | 2229,51 | 2358,82 | 2495,6 | 2640,3 | 2793,4 |
| расходы на уплату налогов, сборов и др.платежей | т.руб. | 2426,4 | 2421,0 | 2733,21 | 3088,5 | 3264,2 | 3453,5 |
| -отчисления на социальные нужды (ЕСН) | т.руб. | 16605,3 | 17536,8 | 18368,4 | 19195,0 | 20058,74 | 20961,38 |
| -амортизация основных средств | т.руб. | 17160,1 | 14570,0 | 17800,0 | 18500,0 | 20000,0 | 21200,0 |
| внереализационныерасходы(услуги банка и услуги ООО"ЕИРКЦ") | т.руб. | 5754,4 | 6050,5 | 6350,78 | 6719,1 | 6987,9 | 7267,4 |
| Налог на прибыль | т.руб. | 0 | 537,5 | 568,7 | 589,3 | 610,5 | 632,5 |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 100911,8 | 113373,7 | 123022,42 | 133498,0 | 144767,85 | 156492,86 |
| - покупная тепловая энергия | т.руб. | 93451,5 | 100578,5 | 109063,74 | 118264,8 | 128199,04 | 138500,0 |
| - электроэнергия | т.руб. | 4314,3 | 9250,28 | 10201,79 | 11251,6 | 12410,51 | 13651,56 |
| -теплоноситель на промывку,заполнение системы и утечки | т.руб. | 3146,0 | 3544,93 | 3756,89 | 3981,6 | 4158,3 | 4341,3 |
| Итого текущие расходы | т.руб. | 217724,8 | 233929,0 | 252144,86 | 268596,0 | 286642,93 | 305088,61 |
| Итого расходы без учета налога на прибыль | т.руб. | 217724,8 | 233391,5 | 251576,16 | 268006,7 | 286032,43 | 304456,11 |
| Прибыль | т.руб. | 777,8 | 1612,5 | 1706,3 | 1768,2 | 1851,3 | 1940 |
| ЭОР не учтенные органом регулирования | т.руб. | 0 | -7515,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) | т.руб. | 218502,6 | 228025,6 | 253851,16 | 270364,2 | 288494,23 | 307028,61 |
| тариф без учета НДС 1 полугодие | руб/Гкал | 650,25 | 689,09 | 768,76 | 855,63 | 902,5 | 952,14 |
| тариф без учета НДС 2 полугодие | руб./Гкал | 689,09 | 768,76 | 855,63 | 902,50 | 952,14 | 1004,51 |
| Процент роста | % | 106,0 | 111,6 | 111,3 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |

Рис.15.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых расчётных моделей

Результаты прогноза роста тарифов МУП «ГТС» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной  без  учета  и с учётом  привлечения внешних инвестиций, представлены на следующем на рисунке 15.2.

Рис.15.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании темпов роста тарифа на тепловую энергию

Как видно из рисунка 15.2, среднегодовые тарифы (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемые с 2022 г. по 2029 год и привлечения внешних инвестиций  превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Наблюдается динамика снижения темпов прироста тарифа на тепловую энергию.

Темпы роста среднегодового тарифа (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») без учёта  дополнительных внешних инвестиций в 2023-2029 г.г. не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

С привлечением  внешних инвестиций  или кредитов в 2025-2029 г.г. в сумме  1083299,8 млн.руб. прогнозируемые  темпы роста   стоимости тарифа на тепловую энергию  будут соответствовать  установленным индексам-дефляторам Минэкономразвития РФ.

15.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения  с поквартирным отоплением

По системам теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения  с поквартирным отоплением не предусмотрены мероприятия по реконструкции или строительству источников теплоснабжения или тепловых сетей, соответственно, ценовые последствия не рассчитывались.

ИО директора ООО «ЖилКомКонсалт»                                                            И.М.Ерохин

Приложение 1.  Дооборудование «Т/сети  к роддому», инв. № 8023, с целью подключения БМК СТМ  МВКУ-2,0Д и обустройства  площадки  под БМК СТМ  МВКУ-2,0 Д.

Приложение 2. Дооборудование "Внутриквартальных тепловых сетей от шк.№2 до шк.№3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, больничный комплекс", с целью подключения БМК СТМ  МВКУ-2,0Д

Приложение 3.Дооснащение участков тепловых сетей МУП "ГТС" г.Курчатова системами терморегулирования и подогревания. Участок 1. Тепловые сети от ПРК до НО-1, от НО-16 до 1ТК-1, от 1ТК-1 до 1ТК-3  до пл.Николаева, инв.№8113 (участок тепловой сети от 1ТТ-7 до 1ТТ-8)

Приложение 4. Дооснащение участков тепловых сетей МУП "ГТС" г.Курчатова системами терморегулирования и подогревания. Участок 2. Тепловые сети от РК до 4 мкр. от 35 до т.38 т.1-20,20, инв.№8011 (участок тепловой сети от 2ТТ-6а до 2ТТ-8)

Приложение 5. Система терморегулирования и подогревания №5, подключенная  к магистральной т/с  II  очереди Ду 600 мм

Приложение 6. Система терморегулирования и подогревания  №4, подключённая  к магистральной т/с  III  очереди Ду 800 мм

Приложение 7. Система терморегулирования и подогревания  №5, подключённая  к магистральной т/с  III  очереди Ду 800 мм (Участок тепловой сети от 3ТК2 до 3ТК3)

Приложение 9. Существующая схема  теплоснабжения (лист3) с учёт подключения БМК

догрева теплоносителя

Приложение 10 Существующая схема  теплоснабжения (лист5)

Приложение 11. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 2)

Приложение 12. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 4)

Приложение 13. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (Лист 6)6

Приложение 14. Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через  ЦТП с тепловыми сетями  города Курчатова

Приложение 15. Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана

Приложение 16. Схема развития  коммунальных сетей  южного планировочного района города Курчатова

Приложение 17. Расчётная схема тепловых сетей от пуско-резервной котельной АЭС к потребителям  города Курчатова

Приложение 18. Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №1)

Приложение 19.Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №2)

| Приложение 20. Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе МУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении),км | Теплоизоля-ционный материал | Тип прокладки |  | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ЖГ-2 , | Ø159-0,176 | 0,665 | минвата | еанальная |  | 1971 | 2 |
|  | Ø133-0,102 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø125-0,199 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,112 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25-0,039 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ЖГ-3, | Ø219-0,034 | 1,14 | минвата | канальная |  | 1971 | 2 |
|  | Ø159-0,108 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,188 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,762 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,048 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети ЖГ-1 от кот.до жилпоселка,, инв.№8082 | Ø426-2,504 | 2,933 | Минвата | Канальн. |  | 1971 | 3 |
|  | Ø159-0,197 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,098 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 108-0,053 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,081 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 1ТТ-2/16 до службы спасения | Ø125-0,153 | 0,497 | Минвата | Канальн. |  | 1975 |  |
|  | Ø100-0,130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,156 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø59-0,058 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от ограждения базы ОРСа до гаражей администрации | Ø108 | 0,178 | Минвата | надз |  | 1975 |  |
| Т/сети от пождепо к кл. «Комсомолец» , | Ø76 | 0,042 | Минвата | Канальн. |  | 1975 | 1 |
| Внутрикварт.т/сети от шк.№2 до шк. №3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, | Ø57-0,0794 | 1,883 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 1,5 |
| больничный комплекс, | Ø76-0,1207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 89-0,3591 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,09835 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,44075 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,70225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219-0,0823 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к школе №3 | Ø219-0,116 | 0,497 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 2 |
|  | Ø133-0,121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,260 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки в существующую сеть до точки ввода-1 | Ø159-0,0843 | 0,162 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 1,5 |
|  | Ø57-0,0776 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки 2ТК 10/19до точки ввода-1, | Ø89 | 0,015 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 1,5 |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 414а | Ø273-0,296 | 0,672 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
|  | Ø159-0,290 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219-0,086 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 160, | Ø25-0,0225 | 0,301 | минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,0 |
|  | Ø40-0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,076 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 162 , | Ø25-0,0225 | 0,301 | минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,0 |
|  | Ø45-0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0225, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,076 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 161 | Ø25-0,0225 | 0,301 | минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,0 |
|  | Ø45-0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0225, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,076 |  |  |  |  |  |  |
| Магистр. т/сети от РК до 4 м-на от т.1 до т.38. | Ø426 | 1,9597 | минвата | Канальн.,надз |  | 1982 | 3 |
| Т/сети от РК до 4 мкр от т.35 до т.38 ,т1-20,20 | Ø426-2,225 | 2,26 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,5 |
|  | Ø325-0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,022 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 412а | Ø108 | 0,025 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 420 | Ø114 | 0,157 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сети к шк № 4 | Ø89-0,1488 | 0,271 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 2 |
|  | Ø76-0,122 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 413 | Ø76 | 0,097 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,7 |
| Т/сеть к ж/д 307 | Ø76 | 0,072 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сеть к ж/д 308 | Ø89 | 0,036 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сеть к ж/д 413 а | Ø159 | 0,167 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Тепловая сеть от точки врезки 2ТК-10/23 до 2ТК-10/25 | Ø89 | 0,085 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 3 |
| Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП "ГТС" | Ø219-0,286 | 0,599 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 3 |
|  | Ø159-0140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0173 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сеть к п. Дичня от т.38 до т.68 от 68до 103, | Ø426-4,208 | 5,306 | Минвата | Канальн.Надз |  | 1982 | 2,5 |
|  | Ø325-1,098 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от УТ-2" сущ.до УТ-3 транзитом через жилой дом №2 по ул.Мира, инв.№8261 | Ø219-0,0675 | 0,289 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 1,5 |
| Св-во о рег. 46-АЗ | Ø159-0,2214 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от УТ-3 транзитом через жилой дом №6 по ул.Мира | Ø76-0,0014 | 0,087 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 1,5 |
|  | Ø133-0,0854 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от2ТК14 до жилого дома ул.Мира,5, | Ø89 | 0,044 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
| Тепловая сеть от 1ТК-6/1 до ЦД «Прометей» литер А, | Ø76 | 0,057 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
| Тепловая сеть от точки врезки до точки ввода-1, | Ø125 | 0,011 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
| Тепловая сеть от точки врезки 2ТК 20/3 до точки ввода-1,точки ввода-2 | Ø89-0,015 | 0,02 | минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
|  | Ø57-0,005 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к спорткомплексу | Ø350-0,2085 | 0,736 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
|  | Ø300-0,131 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø250-0,1355 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø200-0,2325 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150-0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети стадиона, | Ø159-0,0413 | 0,375 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
|  | Ø89-0,1295 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,094 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø45-0,005 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети универмага, | Ø133 | 0,115 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 1,5 |
| Т/сети к магазину «Дубок» | Ø57 | 0,037 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 1 |
| Тепловая сеть от точки врезки в существующую сеть до 2ТК-8;от 2ТК-8 до точки ввода-1, инв.№8271 | 0,034-Ø125 | 0,063 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
|  | 0,026-Ø70 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-2 до точки ввода-1, | Ø159 | 0,034 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
| Т/сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 0,208 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
| Т/сети к ж/д 322 | Ø219 | 0,143 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 326,311,312, | Ø219-0,4551 | 0,850 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,5 |
| 313,317,321,316 | Ø159-0,0455 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,1516 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,0741 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 300,301,ЦТП №2, 60129 Т,жд 310,313 , | Ø273-0,1534 | 0,434 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,5 |
|  | Ø219-0,1916 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,034 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,045 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от2ТК 11/3до здания детского сада литер " А" | Ø76 | 0,127 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,7 |
| Тепловая сеть от точки врезки ТК до точки ввода-1 | Ø108 | 0,024 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
| Внеш. т/ сеть протяж.85м от теплокамеры ТК-1 к зданию лит"А",гаражам,от теплокамеры ТК-2к здан.лит"А | Ø89-0,0555 | 0,085 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
|  | Ø32-0,0295 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | 0,144-Ø108 | 0,144 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
| Внешние т/сети к ж/д 488 | Ø 57 | 0,005 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Внешние т/сети к ж/д 489, | Ø89-0,023 | 0,044 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø76-0,021 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к шк. № 5 | Ø108-0,0555 | 0,846 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
|  | Ø219-0,3595 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,1599 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,1339, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø45-0,0124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32-0,0625 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25-0,0625 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к д/с 10 (424) | Ø76 | 0,090 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к д/с 8 (325) | Ø76 | 0,074 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к ж/д 409 от ЦТП | Ø159-0,114 | 0,343 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
|  | Ø108-0,067 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,1095 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0525 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 410 | Ø 159-0,0364 | 0,164 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
|  | Ø108-0,0554 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,0497 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,0225 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к магазину 441 | Ø76-0,088 | 0,1125 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø45-0,0245 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к аптеке от ТК-9а | Ø89 | 0,092 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
| Т/сети к д/с 11 | Ø159-0,133 | 0,18 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
|  | Ø108-0,047 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к столовой 314 | Ø108 | 0,096 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к ж/д452 а | Ø159-0,2635 | 0,4816 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø108-0,2181 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 452 б | Ø76 | 0,0295 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 503 | Ø159 | 0,03 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 401 | Ø76 | 0,016 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к магазину 318 | Ø57 | 0,0412 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к роддому, | Ø159 | 0,242 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
| Т/сеть к ж/д 568 | Ø108-0,067 | 0,4196 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
|  | Ø 159-0,1496 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,203 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к КНС от спорткомплекса | 0,126-Ø32 | 0,126 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к маг. 309 | Ø57-0,0386 | 0,0456 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø219-0,007 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к маг. 303 | Ø76 | 0,123 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1 |
| Тепловая сеть протяженностью 22,5 м от УТ-2 сущ. к жилому дому №3 по ул. Набережная, | Ø89 | 0,0225 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к ж/д 405,406,404 | Ø133-0,01 | 0,115 | минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø108-0,075 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,03 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 26,83 | 0Ø108 | 0,407 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к ЖГ-4, ЖГ- 5 | Ø89-0,025 | 0,334 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø133-0,171 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,138 |  |  |  |  |  |  |
| т/сети к спальному корпусу интерната | Ø89-0,0235 | 0,2502 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø57-0,2054 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32-0,0213 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети от общ. для спец. контингента | Ø159 | 0,23 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети поликлиники , | Ø159 | 0,11 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети РУС-4 | Ø159-0,140 | 0,236 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø57-0,0115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø38-0,019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø40-0,0655 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к д/с 525(12) | Ø159-0,046 | 0,2165 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2,5 |
|  | Ø108-0,1705 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к дому быта 480 | Ø57 | 0,005 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 487 | Ø76 | 0,005 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Т/сети к ж/д 513 | Ø89 | 0,0085 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети базы ОРСа | Ø159-0,120 | 0,807 | минвата | Канальн.Надз |  | 1987 |  |
|  | Ø108-0,553 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32-0,013 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к магазину 418 | Ø57 | 0,0069 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к магазину 426 | Ø57 | 0,047 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Т/сети к ж/д 411 | Ø108-0,036 | 0,144 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø89-0,072 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,036 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к магазину 408 | Ø89-0,0454 | 0,1295 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø57-0,0841 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки Ут-1,точки опуска-1,Ут-2 до точки ввода-1, | Ø159-0,1274 | 0,1509 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø57-0,0235 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к КНС-5 | Ø57 | 0,026 | минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к мкр «Берлин» | Ø159-0,371 | 0,541 | минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø133-0,093 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,077 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК17/2 существующего к жилым домам №5 и № 7 по ул.Садовая | Ø159-0,066 | 0,1334 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø108-0,0674 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от жилого дома №8 по ул.Садовая к жилому дому №6 по ул.Садовая | Ø89 | 0,0382 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 385,6 м от 2ТК-21сущ. к жилому дому № 5 по ул. Набережная | Ø76-0,007 | 0,3856 | Минвата | Канальн. |  | 1985-1988 | 3 |
|  | Ø159-0,1552 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219-0,1995 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0239 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-3 до точки ввода-1 | Ø89 | 0,0249 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-8до УТ-1,от УТ-1доточки ввода-1 | Ø159-0,187,1 | 0,1949 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø89-0,0078 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК17/2 существующего к жилым домам №5 и № 7 по ул.Садовая | Ø159-0,066 | 0,1334 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø108-0,0674 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от жилого дома №8 по ул.Садовая к жилому дому №6 по ул.Садовая | Ø89 | 0,0382 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Магистр. т/сети между теплицами и городом | Ø630 | 1,659 | минвата | Канальн. |  | 1988 | - |
| Магистр. т/сети к ж/д 511 | Ø133 | 0,108 | минвата | Канальн. |  | 1988 | 1 |
| Т/сети к КБО (торг.центр пл.Свободы) | Ø89 | 0,075 | минвата | Канальн. |  | 1988 | 1,5 |
| Т/сети к столовой 407 | 0,043-Ø76 | 0,043 | минвата | Канальн. |  | 1988 | 2 |
| Т/сеть к КБО | Ø57 | 0,009 | Минвата | Канальн. |  | 1988 | 2 |
| Т/сети к ж/д 519 | Ø159 | 0,273 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сеть к ж/д 505 | Ø108 | 0,003 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сети к шк. № 6 (524) | Ø133 | 0,0885 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 2 |
| Т/сети к ж/д 510 | Ø159-0,080 | 0,09 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø133-0,010 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 507 | Ø108 | 0,043 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 510 а | Ø159-0,135 | 0,1685 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø133-0,019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,0145 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 518 | Ø159-0,171 | 0,181 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø89-0,010 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к универмагу (торг.центр) | Ø133 | 0,11 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сети от зд. милиции до ул. Мира | Ø630 | 2,818 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 2,5 |
| Т/сети от ТК-10 к муз. школе, | Ø89-0,040 | 0,09 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø76-0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК 25/7 до жилого дома ул.Садовая,22 | 0,041-Ø89 | 0,105 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 2 |
|  | 0,064-Ø108 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть протяженностью 141,0 м от УТ-6 существующего до жилого дома 9Апо ул.Садовая | Ø108 | 0,141 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 2 |
| Т/сети д/с 527 (14) | 0,083-Ø108 | 0,083 | минвата | Канальн. |  | 1990 | 1,5 |
| Тепловая сеть протяженностью 53,5 м от 2ТК 25/5 до жилого дома ул. Садовая,24 | Ø89 | 0,0535 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть от УТ-1 сущ. к жилому дому №1 по ул.Садовая | Ø133 | 0,1263 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 158,8м.от УТ-2 до УТ-3 к жилому дому ул.Набережная ,17 | Ø219 | 0,1588 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 232,5 м от УТ-3 сущ. до УТ-5 сущ. к жилому дому ул. Набережная,13, | 0,2325 -Ø219 | 0,2325 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 134 м.от 2ТК-25 сущ.к ЦТП № 4 | Ø159-0,1105 | 0,134 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
|  | Ø133-0,0235 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-1,УТ'-1,УТ"-1 до УТ-2 | Ø219 | 0,294 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 42,5 м от ТК-1 сущ. к жилому дому по ул. Садовая | Ø89 | 0,0425 | минвата | Канальн. |  | 1991 | 2 |
| Т/сети стоматологического корпуса, | Ø89 | 0,023 | Минвата | Канальн. |  | 1991 | 1,5 |
| Т/сети ж/д 507 а | Ø133-0,0605 | 0,2145 | минвата | Канальн. |  | 1991 | 1 |
|  | Ø89-0,154 |  |  |  |  |  |  |
| Магистр. т/сети от УТ-40 до врезки т/сети 6 мкр | Ø530 | 0,905 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Наружные т/сети ж/д 541 (Набережная 10) | Ø89-0,020 | 0,095 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1 |
|  | Ø76-0,075 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 582 | Ø219-0,140 | 0,1435 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
|  | Ø108-0,0035 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 583 | Ø219 | 0,018 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Т/сети автостанции | Ø57-0,0585 | 0,138 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 2 |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0425 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 586 | Ø108 | 0,016 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Т/сети ж/д 587 | Ø159 | 0,086 |  | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Т/сети ж/д Садовая 21 (581) | Ø159-0,066 | 0,099 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
|  | Ø 133-0,033 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные т/сети к ж/д 594/1 | Ø108 | 0,039 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 1,2 |
| Наружные т/сети АБК в 5 мкр, | Ø108-0,070 | 0,1755 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 1,5 |
|  | Ø89-0,0375 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,068 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные т/сети к ж/д 594-1а | Ø108 | 0,046 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 2,5 |
| Внутрикварт. т/сеть 6а мкр | Ø273-0,1792 | 0,258 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 2,0 |
|  | Ø219-0,0788 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК-21/5 к КБН-540 | Ø76 | 0,112 | Минвата | Канальн. |  | 1997 | 2 |
| Наружные т/сети на производ. базе гаража | Ø89-0,1258 | 0,1413 | минвата | надз |  | 1998 |  |
|  | Ø76-0,0155 |  |  |  |  |  |  |
| т/сеть до АЗС гаража произв. базы | Ø25 | 0,0291 | Минвата | Надз |  | 1998 |  |
| Магистр. т/сети 3 очереди от УТ-19 до УТ-26 | Ø820 | 1,2727 | минвата | Канальн.Надз |  | 1998 | 3 |
| Маистр. т/сети 3 очереди от | Ø820-1,195 | 4,6505 | минвата | Канальн.Надз |  | 1998 |  |
| УТ-26 до УТ-2 от 6 мкр до 7 мкр от 6м до 7м | Ø630-1,1425 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø530-2,313 |  |  |  |  |  |  |
| Наружная т/сеть к ж/д Энергетиков, 9 | Ø108 | 0,006 | минвата | Канальн. |  | 1999 | 1 |
| Наружная т/сеть к сторожевому помещению АБК, пристройке | Ø45-0,037 | 0,0495 | минвата | Канальн. |  | 1999 | 1 |
|  | Ø 57-0,0125 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные т/сети ул. Молодежная 4 | Ø133-0,0268 | 0,049 | минвата | Канальн. |  | 1999 | 1,5 |
|  | Ø89-0,0135 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0087 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-2до УТ-1,от УТ-1до ДК-1,отУТ-1 до точки ввода-1 | Ø89-0,0807 | 0,1034 | Минвата | Канальн. |  | 1999 | 2 |
|  | Ø108-0,0227 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-1,УТд,УТ-2 до точки ввода-1 | Ø57 | 0,2044 | Минвата | Канальн. |  | 1999 | 2 |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-1,УТ-2до точки ввода-1,точки ввода-2, инв.№8287 | Ø76-0,187 | 0,2095 | Минвата | Канальн. |  | 1999 | 2 |
|  | Ø38-0,0225 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные теплосети к ж/д 304, | Ø76 | 0,0404 | минвата | Канальн. |  | 2000 | 1,5 |
| Т/сети от ПРК до НО-1, от НО-16 до 1ТК-1 от 1ТК-1 до 1ТК-3 до пл Николаева | Ø426-2,350 | 2,362 | Минвата | Канальн.Подз |  | 2000 |  |
|  | Ø325-0,00025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,00175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0075 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сеть в двух нитках от1тепловой камеры-2 до 1тепловой камеры-3 протяженностью 98 м | Ø426 | 0,098 | Минвата | Канальн. |  | 2001 | 3 |
| Тепловая сеть в двух нитках от жилого дома №31 до жилого дома №33 по ул. Энергетиков протяженностью 26,6 м | Ø108 | 0,0266 | Минвата | Канальн. |  | 2002 | 1,5 |
| Тепловая сеть в двух нитках от 2тепловой камеры -22/1т к жил.д. №570 (Садовая 15)протяженностью 92,3 м, инв.№8115 | Ø159 | 0,0923 | Минвата | Канальн. |  | 2002 | 2 |
| Магистральная тепловая сеть протяжен.274,5м в две нити от теплового узла №1 до тепловой точки3тт-33 | Ø530 | 0,2745 | минвата | Канальн. |  | 2004 | - |
| Тепловая сеть( двухтрубная) протяженностью 96 м оттепл.камеры №4/8 тран.чер.жилдом№5 по ул.Лен.к Т/К4/2 | Ø159 | 0,096 | минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Т/с( двухтрубная) протяженностью 65 м от тепловой камеры№ 6/3 транз.через ж/д№3по ул.Пионерская, к тепловой камере №6/1 | Ø 133 | 0,065 | минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Т/сеть от 1ТК-4/10до ж/д №13 по ул.Ленинградская, | 0,048-Ø89 | 0,048 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть ( двухтрубная) протяженностью 143 м от теп.кам.№4/10 тран.чер.ж/д№7 по ул.Лен.к т/к №4/8 | Ø159 | 0,143 | минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть( двухтрубная) протяженностью 120,5 мот ТК№ 4/1 транзитом через ТК №4/3 до тепловой камеры № 4/5. | Ø159-0,0715 | 0,1205 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 2 |
|  | Ø133-0,049 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть( двухтрубная) протяженностью 66 м от тепловой камеры 1ТК-7/8 к школе №1 | Ø159 | 0,066 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть двухтрубная) протяженностью 61,4 м от тепловой камеры №11 до тепловой камеры № 11/1, | Ø273 | 0,0614 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть (двухтрубная) протяженностью 475м от тепловой камеры 2ТК-2 к тепловой камере 2ТК-3, инв.№8131 | Ø426 | 0,475 | Минвата | надз |  | 2004 |  |
| Тепловая сеть (двухтрубная) протяженностью 25,5 м от сеть от жилого дома №11 пр.Коммунистический к КБО, | Ø57 | 0,0255 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 2 |
| Внутриквартальная теплосеть в двух нитках от узла теплового №1до цен теп пун№604, инв.№8126, протяж.540,7 м, | Ø325-0,4462 | 0,5407 | минвата | Канальн. |  | 2005 | 2,0 |
|  | Ø159-0,0945 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть 2-й очереди протяженностью 367,5 м от тепловой камеры 2ТК-4 до тепловой точки 2ТТ-22 | Ø720 | 0,3675 | Минвата | надз |  | 2005 |  |
| Тепловая сеть в двух нитках протяженностью 65 м от тепловой камеры 2ТК-25 к тепловой камере 2ТК-25/1, инв.№8132 | Ø159 | 0,065 | Минвата | Канальн. |  | 2005 | 2 |
| Магистральная теплосеть в двух нитках от узла теплового №8 до узла теплового №1,протяженностью 88 м, |  |  | Минвата | Канальн. |  | 2005 |  |
|  | Ø530 | 0,088 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальная теплосеть протяженностью 158,8( сто пятьдесят восемь целых и восемь десят) м от камеры 2ТК-29а до ж/д №605(2) литер А с ответвлен.до канализационной насосной станции литер В, | Ø133-0,075 | 0,1588 | Минвата | Канальн. |  | 2005 | 2,5 |
|  | Ø89-0,0609 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0229 |  |  |  |  |  |  |
| Магистральн.т/с протяж.1091,2м в две нити от тепловой точ 3ТТ-33 до камеры2ТК-29а | Ø426 | 1,0912 | Минвата | Канальн.Надз |  | 2005 |  |
| Внутриквартальная тепловая сеть к дому № 603 протяж.113,5 м( диаметр трубопровода 89,108,133,159 мм) | Ø159-0,01275 | 0,1135 | минвата | Канальн. |  | 2006 | 2 |
|  | Ø133-0,0360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,044, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 89-0,02075 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая трасса протяж.100 м в две нитки от тепловой кам.3ТК13 к общежитию для малосемейных литер «А» | Ø88 | 0,9 | Минвата | Канальн. |  | 2006 | 2,5 |
| Тепловая сеть ЖГ -1 от кот. до ж/.п.уч.от 1ТК-8 до 1ТК-10/2, 1-й этап участок от 1ТК-10 до 1ТК-10/2 | Ø377 | 0,184 | минвата | Канальн. |  | 2007 | 2,5 |
| Т/С от 1ТК7 до 1ТК8 Т/с ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,198 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2007 | 3 |
| Участок от 1ТК6 до 1ТК7 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,202 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2008 | 3,5 |
| Тепловая сеть от 2ТК 11/9 до жилого дома Энергетиков ,21 | -Ø159 | 0,0774 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2008 | 2,0 |
| Т/с от УП-1 до 1ТК-8/31; от 1ТК-8/31 до ж/д с админ.помещ.и встр.-пристр. торг. пом.;от 1ТК-8/31 до 2КК-8/21 | Ø219-0,1652 | 0,1905 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2009 | 2 |
|  | Ø108-0,0253 |  |  |  |  |  |  |
| Участок от2ТК-6до 2ТК-7 магистральной тепловой сети от РК до 4 микрорайона от т.1до т.38, | Ø630 | 0,534 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2009 | 3,5 |
| Т/сеть от ТК10/1 до жилого дома с административными помещениями и встроен.-пристроен. торговым помещ. | Ø133 | 0,0145 | Минвата | Канальн. |  | 2009 | 2 |
| Участок от 2 ТК-13 до 2ТК-17 тепловой сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 | Ø426 | 0,41 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2010 | 3 |
| Участок от 2ТК-17 до 2ТК-21 т/с к п. Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 ( 1-й этап-уч. т/с от 2ТК-17 до 2ТК-20) | Ø425 | 0,729 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2010 | 3 |
| Участок от 1ТК-4 до 1ТК-6 тепловой сети от котельной до жилпоселка ( I очередь-участок от 1ТК-5 до 1ТК-6 | Ø425 | 0,837 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2011 | 3 |
| Участок от 1ТК-4 до 1ТК-6 тепловой сети от котельной до жилпоселка (II очередь-участок от 1ТК-4 до 1ТК-5), | Ø425 | 0,837 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2011 | 3 |
| Тепловая сеть от точки врезки 1ТК-1,точки подъема -1,точки опуска-1 до 1ТК-1/1 база ЖКО | Ø108 | 0,423 | Плиты базальт.волокн. | Канальн.подз |  | 2013 |  |
| Участок от 1ТК-3 до 1ТК-4 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,14 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2013 | 3 |
| Тепловая сеть от 3ТТ-30/1 – 2ТК-22/2 | Ø133 | 0,115 | Плиты базальт.волок. | Канальн. |  | 2013 | 2 |
| Участок от 2ТК-17 до 2ТК-21 т/с к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103( 2-й этап-участок т/с от 2ТК-20 до 2ТК-21 | Ø426 | 0,18 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2013 | 3 |
| Участок от 1ТК-3 до 1ТК-3/5 внутрикв. тепл. сети от шк.2 до шк.3,ЖГ-6,ЖГ-7,ЖГ-8,ЖГ-9 больн. комплекс, инв.№8636, св-во 46 БА № 077620 | Ø219 | 0,193 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2014 | 2 |
| Участок от 2ТК-4/1 до 2ТК-6 магистральной тепловой сети от РК до 4 микрорайона от т.1 до т.38, инв.№8634 | Ø630 | 0,298 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2014 | 3 |
| Участок от 2ТК-20 до 2ТК-20/13 внутриквартальной тепловой сети к ж/д 414а, инв.№8635 | Ø377 | 0,296 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2014 | 3 |
| Тепловая сеть от точки врезки 1ТТ-2/9 до узла ввода в здание бани, инв.№8633 Св-во 46 АС № 016065 | Ø57 | 0,043 | Плиты базальт.волокн. |  | Надземная | 1976 |  |
| Тепловая сеть (двухтрубная) протяженностью 13,6м от тепловой камеры №1 к зданию прачечной литер "В", инв.№8324, Св-во 46 АЕ № 013023 | Ø76 | 0,0136 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Расширение Курчатовского водозабора тепловые сети | Ø108,Ø89, Ø76, Ø42 | 0,642 | Плиты базальт.волокн. | Надземная Канальн. |  | 1999 |  |
| Наружные сети т/снаб. ОСК | Ø108 | 1,5 | Плиты базальт.волокн. | Надземная |  | 1990 |  |
| Участок от 2ТК-7 до 2ТК-8 магистральной тепловой сети от РК до 4 микрорайона от т.1 до т. 38 | Ø630 | 0,410 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2015 | 3 |
| Участок от 2ТК-6а до 2ТК-7а тепловой сети от здания милиции до ул.Мира | Ø630 | 0,219 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2015 | 3 |
| Сооружение ( инженерные сети 7 микрорайона ( временное теплоснабжение усадебной застройки от УТ- существующей камеры до УТ-20)», инв. № 8665 | Ø273, Ø219, Ø159,Ø108 | 0,688 | Плиты базальт.волокн. | Надземная Канальн. |  | 2013 |  |
| Всего т/сети в 2-х тр. исполнении: |  | 61,57745 |  |  |  |  |  |

Приложение 21.Характеристика  водогрейной котельной  МВКУ - 2,0ГД

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЕЛЬНОЙ: |  |
| --- | --- |
| 1. Тепловая мощность – 2000 кВт | 2000Квт |
| 2. Количество котлов – 2шт. по 1000 кВт каждый. | 2шт |
| 3. Основное топливо – природный газ, аварийное/резервное – дизельное. |  |
| 4. Температурный график сети отопления – 90 (95) / 70 °С, | 95 / 70 °С, |
| 5. Подающий контур ГВС – 60 (65) °С (при наличии). |  |
| Тип исполнения котельной – блочно-модульная. Каркас здания выполнен из стального проката. Ограждающие конструкции стен и крыши – трехслойные сэндвич панели. Пол – утепленный с покрытием из стального рифленого листа. Для естественного освещения помещения котельной и в качестве легкосбрасываемых конструкций, предусмотрены пластиковые окна с противопожарными дверьми. Котельная снабжена системой отопления, вентиляции, водопроводом, канализацией и необходимой электрикой. |  |
| В котельной предусмотрены системы пожарной и охранной сигнализации, молниезащиты и заземления. Удаление дымовых газов предусмотрено раздельно от каждого котла через дымоходы, выполненные из специальной нержавеющей стали, устойчивой к окисляющему воздействию высоких температур и агрессивных веществ, содержащихся в дымовых газах. Базальтовый утеплитель дымоходов исключает образование конденсата. |  |
| Котельная полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала. |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ: |  |
| Наименование оборудования и материалов | Кол-во |
| Котлы и горелки |  |
| Котел водогрейный жаротрубный двухходовой, тепловая мощностью 1000 кВт, | 2 шт. |
| температура до 115°С |  |
| Горелка блочная наддувная (топливо газ или газ/дизель) | 2 шт. |
| Котловая автоматика | 2 компл. |
| Насосное оборудование |  |
| Котловые насосы Wilo | 2 шт. |
| Насосы подмеса Wilo | 2 шт. |
| Насос загрузки теплообменника отопления Wilo | 2 шт. |
| Циркуляционный насос сетевого контура отопления Wilo | 2 шт. |
| Насос загрузки теплообменника ГВС Wilo | 2 шт. |
| Циркуляционный насос сетевого контура ГВС Wilo | 2 шт. |
| Насосы подпитки Wilo | 2 шт. |
| Теплообменное оборудование |  |
| Теплообменник пластинчатый контура отопления, 50% мощности | 2 шт. |
| Теплообменник пластинчатый контура ГВС, 50% мощности | 2 шт. |
| Узлы учета |  |
| Узел учета холодной воды | 1 компл. |
| Узел учета расхода тепловой энергии | 1 компл. |
| Узел учета расхода электроэнергии | 1 компл. |
| Узел учета расхода газа | 1 компл. |
| Автоматика / Электрооборудование / Диспетчеризация |  |
| Блок сигнализации и управления котельной | 1 компл. |
| Вводно-распределительное устройство | 1 компл. |
| Пункт распределительный | 1 шт. |
| Щит управления освещением | 1 компл. |
| Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) | 1 компл. |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ с сигнализаторами (один по СО, один по СН) c выводом сигнала на диспетчерский пункт | 1 компл. |
| Пожарная сигнализация | 1 компл. |
| Охранная сигнализация |  |
| Кабельная продукция | 1 компл. |
| Диспетчеризация по средствам GSM-канала | 1 компл. |
| Емкости / Баки |  |
| Расширительные мембранные баки Wester / Reflex | 1 компл. |
| Гидравлическая стрелка (гидравлический разделитель) | 1 шт. |
| Бак запаса воды 2000л | 1 шт. |
| Расходный бак дизельного топлива 800л (при необходимости) | 1 шт. |
| Водоподготовка |  |
| Блок хим. водоподготовки – автоматическая система дозирования реагентов (механическая очистка, смягчение воды, удаление растворенного кислорода). Подбирается согласно хим. анализа воды. | 1 компл. |
| Монтажные материалы |  |
| Запорная арматура | 1 компл. |
| Электромонтажные материалы (фонари, кабели, лотки и др. материалы) / Материалы для монтажа КИП и А | 1 компл. |
| Трубомонтажные материалы (трубы, колена, ответвления, фланцы, и др.) | 1 компл. |
| Теплоизоляция трубопроводов | 1 компл. |
| Здание котельной |  |
| Блочно-модульное здание в 1 этаж. | 1 компл. |
| Наружная обивка огнестойкими теплоизоляционными панелями типа «сэндвич». Цвет покрытия согласно заданию. |  |
| Помещение котельной относится по взрывопожарной и пожарной опасности к категории «Г» в соответствии с действующими нормами. |  |
| Система вентиляции и отопления котельной | 1 компл. |
| Дымовая труба |  |
| Дымовая труба – из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией. Тип крепления – на ферме. | 2 шт. |
| Высота уточняется проектом. |  |

| Приложение 22. Баланс по источнику тепловой энергии филиала АО "Концерн Росэнергоатом " "Курская атомная станция" на 2026-2029 годы (Гкал/год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Зона обслуживания | Производство тепловой энергии 2026 год | Производство тепловой энергии 2027 год | Производство тепловой энергии 2028 год | Производство тепловой энергии 2029 год |
| 1 | Производство т/э | Курчатовский район, Курской области | 382450 | 376480 | 374470 | 377800 |
| 2 | Отпуск т/э с коллекторов |  | 371420 | 365450 | 363400 | 366770 |
| 3 | Хозяйственные нужды |  | 11030 | 11030 | 11030 | 11030 |
| 4 | Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собственные нужды, хозяйственные нужды, потери в сетях |  | 371420 | 365450 | 363400 | 366770 |
| 4.1 | В том числе - полезный отпуск тепловой энергии по регулируемым ценам (договорам) |  | 371420 | 365450 | 363400 | 366770 |