АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города КУРЧАТОВА

с 2024 года по 2029 год

(ПРОЕКТ)

1

м

Содержание

| Разделы | Наименование разделов | Страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города | 10 |
| 1.1. | Общие положения | 10 |
| 1.2. | Жилищное строительство. Реестр строящихся объектов | 11 |
| 1.3 | Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2024 до 2029 г. | 13 |
| 1.3.1. | Прогноз перспективной застройки 2024- 2029 года | 18 |
| 1.3.2 | Сводный прогноз перспективной застройки | 19 |
| 1.4. | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 22 |
| 1.4.1 | Расчет прироста тепловой нагрузки для определения нагрузок строящихся строений г. Курчатова до 2029 | 27 |
| 1.4.2. | Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок на период до 2029г. для потребителей МУП «ГТС» | 30 |
| 1.4.3 | Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий и Курской АЭС и АЭС-2 | 31 |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 32 |
| 2.1. | Общие положения | 32 |
| 2.2 | Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2031 года | 33 |
| 2.2.1 | Итоговый баланс установленной мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2021 по 2029год | 37 |
| 2.3 | Определение эффективного радиуса теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 38 |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 39 |
| 3.1 | Общие положения | 39 |
| 3.2 | Перспективные объемы теплоносителя | 40 |
| 3.2.1 | Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии | 40 |
| 3.3 | Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети | 41 |
| 3.4 | Аварийные режимы подпитки тепловой сети | 42 |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Курчатова | 43 |
| 4.1 | Общие положения | 43 |
| 4.2 | Задачи мастер-плана | 43 |

| 4.3 | Принципы формирования сценарного развития | 44 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Формирование схемы теплоснабжения | 44 |
| 4.5 | Развитие источников теплоснабжения. | 45 |
| 4.5.1 | Развитие источников теплоснабжения до 2024 года. (Пуско-резервная котельная) | 45 |
| 4.5.2 | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 46 |
| 4.5.3 | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года.(Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 46 |
| 4.5.4. | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года.(Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 47 |
| 4.6 | Технико-экономические показатели перспективного развития систем теплоснабжения города Курчатов | 47 |
| 4.6.1 | Технико-экономические параметры | 47 |
| 4.6.2 | Технико-экономические параметры строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | 48 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 49 |
| 5.1 | Общие положения | 49 |
| 5.2 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту (ЦТП+ ПРК) | 52 |

| 5.2.1 | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 52 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.2 | Характеристика источников теплоснабжения потребителей г. Курчатов (Пуско-резервная котельная) | 53 |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 53 |
| 6.1. | Общие положения | 53 |
| 6.2. | Структура предложений и проектов | 54 |
| 6.2.1 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 55 |
| 6.2.2 | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 55 |
| Раздел 7 | Обоснование инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 60 |
| 7.1. | Общие положения | 60 |
| 7.2. | Нормативно- методическая база для проведения расчетов | 61 |
| 7.2. | Нормативно- методическая база для проведения расчетов | 61 |
| 7.3. | Макроэкономические параметры | 61 |
| 7.3.1 | Сроки реализации | 61 |
| 7.3.2 | Официальные источники | 61 |
| 7.3.3 | Применение индексов-дефляторов | 61 |
| 7.4 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | 66 |
| 7.4.1. | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии | 66 |
| 7.4.2 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции тепловых сетей | 66 |
| 7.4.2.1 | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2024 по 2029 год | 66 |
| 7.4.2.2. | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2025 по 2029 год, млн. руб. |  |
| 7.10 | Программа производства и реализации | 74 |
| Раздел 8 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации в г. Курчатове | 75 |
| 8.1 | Общие положения | 75 |

| 8.2 | Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г. Курчатова | 76 |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г. Курчатова | 77 |
| Раздел 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 78 |
| Раздел 10 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 78 |
| Раздел 11 | Индикаторы развития системы теплоснабжения г. Курчато | 78 |
| 11.1 | Общие сведения | 78 |
| 11.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 79 |
| 11.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 79 |
| 11.4 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 79 |
| 11.5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 80 |
| 11.6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) | 81 |
| 11.7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 81 |
| 11.8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 82 |
| 11.9 | Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 82 |
| 11.10 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | 83 |
| 11.11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 84 |
| Раздел 12 | Ценовые (тарифные) последствия | 84 |
| 12.1 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» без учёта реализации мероприятий АСТ | 84 |
| 12.2 | Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения | 84 |
| 12.3 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» с учетом реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения | 87 |
| 12.3.1 | Расчет амортизации при реализации проектов по замене тепловых сетей | 87 |
| 12.2.2 | Расчет налог на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей | 87 |
|  | Приложения | 95 |
| Приложение 1. | Схема подключения тепловых сетей от Курской АЭС-2 через ЦТП к тепловым сетям города Курчатова | 96 |
| Приложение 2. | Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана | 97 |
| Приложение 3. | Схема развития коммунальных сетей южного планировочного района города Курчатова | 98 |
| Приложение 4. | Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана | 99 |
| Приложение 5 | Схема развития коммунальных сетей южного планировочного района города Курчатова | 100 |
| Приложение 6 | Точка врезки магистрального трубопровода (тепловая камера 3ТК-6), соединяющая микрорайон №7 с действующей системой теплоснабжения | 101 |
| Приложение 7 | Схема перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400 от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП) | 102 |
| Приложение 8 | Схема теплоснабжения Курской АЭС и потребителей тепловой энергии | 103 |
| Приложение 9 | Принципиальная расчётная схема теплоснабжения Курской АЭС и потребителей тепловой энергии города Курчатова | 104 |
|  | Расчетная схема от АЭС до 2ТК-30а | 105 |
| Приложение 10 | Существующая схема теплоснабжения города Курчатова | 106-112 |
| Приложение 11 | Пьезометрический график тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №1) | 113 |
| Приложение 12 | Пьезометрический график тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №2) | 1114 |
| Приложение 13 | Схема тепловых сетей от ПРК | 115 |

7

ВВЕДЕНИЕ

Обоснование актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова

Схема теплоснабжения города Курчатова с 2015 по 2029 год утверждена Постановлением администрации города Курчатова Курской области №112 от 30.01.2015года с присвоением статуса ЕТСО 	(единой теплоснабжающей организации) муниципальному 	унитарному предприятию «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов».

Актуализация схемы теплоснабжения на период с 2024 по 2029 год разрабатывалась на основании утверждённой Постановлением Администрации города Курчатова №937 от 30.06.2022г.актуализации схемы теплоснабжения 2022-2029 г.г., в которой рассматривался вопрос выбора варианта теплоснабжения города Курчатова в связи с выводом в январе 2024года 2-го энергоблока КуАЭС и снижением выработки тепловой мощности для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей города. В результате при общественном обсуждении был выбран вариант строительства модульной котельной для теплоснабжения п. Дичня и двух модульных котельных для п. Иванино с отключением этих посёлков от централизованного теплоснабжения от КуАЭС. Также от тепловой нагрузки отключался тепличный комбинат. Выполненные мероприятия позволили пройти отопительный сезон 2023-2024 г.г. с минимальными издержками при  существующем дефиците тепловой мощности.

Актуализация схемы теплоснабжения соответствует требованиям:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения (актуализированных схем теплоснабжения), порядку их разработки и утверждения»

Целью актуализации схемы теплоснабжения является формирование основных направлений и мероприятий по развитию системы теплоснабжения города, обеспечивающей надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

В работе использованы исходные данные и материалы актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на период с 2022 года по 2029 год,  полученные данные от администрации города Курчатова, Курской АЭС, собственные матералы МУП «ГТС» и других организаций и ведомств города. Использованы данные Генерального плана города Курчатова, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах города.

Реализация предложенных в предыдущей актуализированной схеме теплоснабжения мероприятий по строительству блочно-модульных котельных п. Дичня, п. Иванино и отключение Тепличного комбината позволили смягчить проблему снижения генерации тепловой мощности КуАЭС с выводом из эксплуатации блока №2 в январе 2024 года. В результате отопительный сезон 2023-2024 несмотря на существенный дефицит тепловой мощности  прошёл без серьёзных осложнений в работе систем отопления жилого фонда и объектов социальной сферы.

Пути выполнения актуализации Схемы теплоснабжения:

- учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения;

- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;                                                                                                        8

- рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

- мониторинг и актуализация тарифных последствий;

- мониторинг и актуализация реализации проектов схемы теплоснабжения;

- актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой.

Проводится обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита тепловой мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также тепловых сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектным документом по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем и предложений по теплоснабжению города.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на десять лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Схема теплоснабжения города Курчатова на период с 2024года по 2029 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена согласно требованиям Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010года, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего пред проектные материалы обоснования эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В актуализированной схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения города с рассмотрением основных вопросов:

Инженерно-технический анализ фактического обеспечения потребности в тепловой энергии города Курчатова и техническое состояния систем теплоснабжения города;

Тепловой баланс тепловых нагрузок;

Анализ развития города и тепловых нагрузок в период 2018-2021 гг.;

Тепловые нагрузки по микрорайонам и города в целом на 2022–2024г.г., 2025-2029г.

- Состояние и планирование развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2029 года;

- Прогноз резерва и дефицита тепловой мощности и разработка вариантов обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города;

- Баланс обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей. города Курчатова с 2022 г. по 2024г., с 2025 г. по 2029 г. и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения теплоснабжения потребителей города от источника тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей, определены капитальные вложения в строительство и реконструкцию генерирующих источников с оценкой эффективности, разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции.

В актуализированную схему теплоснабжения внесены изменения в:

- баланс мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2024 год;

- планы застройки и Генеральный план перспективной застройки и тепловых нагрузок;

- схемы теплоснабжения в части источников и тепловых сетей;

• финансовые потребности для реализации проектов МУП «ГТС» и других инвесторов.

На основании разработанных балансов тепловых нагрузок потребителей города от источника тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции с указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Схема разработана на основе фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на пятнадцать лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшей эксплуатации с точки зрения надёжности и экономичности.

Проанализировано развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.)  с  расчетом тепловых нагрузок до 2029 года.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах территории города

1.1.Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Курчатова в период до 2029г. определен на основании данных выданных Комитетом архитектуры администрации г. Курчатова – по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.,  с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания; - общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества посадочных мест, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

В   период с 2021 г. до 2029 г. - по схемам территориального развития города с разделением на периоды с 2022 г. по 2024 г., с 2025 г. по 2029 г. с указанием площади застраиваемой территории, типом застройки и плотности населения территории жилого района.

В разрабатываемом проекте «Схема теплоснабжения г.Курчатова» принят сценарий градостроительного развития города исходя из максимальной ёмкости территорий. Данные по вводу перспективной застройки города на период до 2029г. представлены ниже.        10

1.2 Жилищное строительство

Градостроительная политика в городе Курчатове основана на реализации Генерального плана города Курчатова, который был утвержден решением 16.11.2012 №80 Курчатовской городской Думой.  Изменения в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки были внесены в 2018 году.  На сегодняшний день эти документы являются основными градостроительными документами, определяющими перспективное развития города, его планировочной структуры, промышленных, коммунально-складских и других функциональных зон. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2026 года, расчётный срок – до 2036 года.

В целях развития жилищного строительства на период с 2011.г. по 2021 г. разработаны проекты планировок новых территорий города:

- под многоэтажную комплексную застройку 10-го микрорайона 9,6 га;

- под малоэтажную комплексную застройку 9-10-х микрорайонов – 5,8 га;

- под малоэтажную блокированную комплексную застройку территории в коммунальноскладской зоне 2,5 га.

В целях развития жилищного строительства с 2016г. по 2021 г. разработаны проекты планировок территорий города:

- под многоэтажную жилищную застройку        7, 10 мкр.;

- - под малоэтажную жилищную застройку      8, 9, 11 мкр.

Реестр строящихся объектов:

- - для строительства многоквартирных жилых домов:

- 1. Земельный участок площадью 4138 кв.м, общая площадь дома – 9866 кв.м (многоэтажный жилой дом по ул. Молодежная). Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

- 2. Земельный участок площадью 2279 кв.м, общая площадь дома – 29336 кв.м (малоэтажная застройка по  ул. Молодежная).  Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

- 3. Земельный участок площадью 1914 кв.м, общая площадь дома – 2933 кв.м (малоэтажная застройка по  ул. Молодежная).  Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

- 4. Земельный участок площадью 8352 кв.м, общая площадь дома – 5994 кв.м  (многоэтажный жилой дом, секция №2 по  ул. Набережная, 19).

- Застройщик – ООО СЗ «Каскад+».

- - для строительства общественно-деловых зданий:

- 1. Земельный участок площадью 8352 кв.м, общая площадь здания – 458 кв.м, (офисное здание ул. Набережная, 17).  Застройщик – ООО СЗ «Каскад+»,

- 2. Земельный участок площадью 8057 кв.м, общая площадь здания – 1150 кв.м, (административное здание, промзона). Застройщик – АО «Ведомственная охрана Росатома»,

- 3. Земельный участок площадью 14273 кв.м, общая площадь здания – 1702 кв.м, (административное здание в коммунально-складской зоне). Застройщик – АО «Атомэнергопроект»,

- 4. Земельный участок площадью 4449 кв.м, общая площадь здания – 4446 кв.м, (административное здание по ул. Космонавтов 1Б). Застройщик – ООО «Курская АЭС-Сервис».

- - для строительства социально-значимых объектов, иных сооружений:

- 1. Земельный участок площадью 2800 кв.м, общая площадь здания – 91 кв.м (магазин в 5 микр-не, напротив ул. Энергетиков, 37). Застройщик – Алоян А.С.,

- 2. Земельный участок площадью 10000 кв.м, общая площадь здания – 1148 кв.м (магазин по ул. Верхнелуговая, 7-10 мкр). Застройщик – Волынков С.Е.,

- 3. Земельный участок площадью 55 кв.м, общая площадь здания – 52 кв.м (магазин по ул. Энергетиков, 5 мкр.). Застройщик – Ширинян Р.С.,

- 4. Земельный участок площадью 21673 кв.м, общая площадь здания – 1009 кв.м (Троицкий храм в 7 мкр.). Застройщик – Местная религиозная организация Православный приход Свято-Троицкого храма г.Курчатова),

- 5. Земельный участок площадью 9752 кв.м, общая площадь здания – 2760 кв.м (Учебно-тренировочный центр Курской АЭС-2 по пр. Коммунистический). Застройщик – АО «Концерн «Росэнергоатом»,

По степени благоустройства жилищный фонд города состоит из благоустроенных зданий и зданий с частичным благоустройством. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных:

- центральным водопроводом    – 98,4 %;

- центральным водоотведением – 98,4 %;

- центральным отоплением        –  98,4 %;

- горячим водоснабжением        –  98,4 %.

Таблица 1.2.Динамика ввода в действие жилых домов

| Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, м2 | 22990 | 22990 | 25750 | 29419 | 34939 | 34939 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя (м2) | 25,74 | 26,33 | 26,92 | 27,57 | 28,32 | 29,21 |

Таблица 1.4Структура формирования населения города Курчатова с 2020 по 2023 год

| Показатель | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся (статистические данные) | чел. | 324 | 275 | 267 | 305 |
| Коэффициент рождаемости на 1 тыс. чел. населения | ед. | 8,47 | 7,25 | 7,31 | 7,72 |
| Умершие (статистические данные) | чел. | 506 | 660 | 477 | 487 |
| Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. населения | ед. | 13,23 | 17,4 | 12,96 | 12,3 |
| Естественный прирост (+); убыль (-) | чел. | -182 | -385 | -210 | -182 |

Таблица 1.5 Прогноз численности населения города с 2024 до 2029 годов

| № п/п | Наименование показателя | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Численность населения, чел. | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 |
| 2. | Площадь городской территории, га | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 3. | Плотность населения, чел. на 1 га | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |

Демография

Численность населения города на 01.01.2023 года согласно данным Курскстата составила 39504 человек, в том числе доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения составляла 23440 человек или 59,3 % (2021 г. - 57,6 %; 2020 г. - 54,3 %), моложе трудоспособного возраста – 6666 человек или 16,9 % (2021 г. - 15,2 %; 2020 г. - 17,4%). Средний возраст населения города 40,3 года, в том числе мужчины – 37,5, женщины – 42,6.

За 2023 год по г. Курчатову по данным отдела ЗАГС администрации города Курчатова зарегистрировано 305 новорожденных, что на 38 младенцев больше, чем в 2022 году.  В 2023 году родилось 117 – первых, 138 – вторых, 42 - третьих, 8 четвертых и последующих детей в семьях курчатовцев.

Коэффициент рождаемости на 1 тысячу человек населения в 2023 году составил 7,72, в 2022 году - 7,31, в 2021 году - 7,25, в 2020 году - 8,47, в 2019 году - 8,6. Коэффициент смертности, соответственно – 12,3; 12,96; 17,4; 13,23; и 9,41.

1.3.Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2024-2029г.г.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г.  Курчатова на период до 2029 г. определялся по данным Комитета архитектуры администрации г.Курчатова, по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

• по схемам территориального развития города на периоды 2025-2029 г.г.  с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.        Администрацией города была предоставлена информация о проекте развития территории города:

– Проект генерального плана выполнен по заказу Администрации муниципального образования в соответствии с Техническим заданием – Приложением №1 к Муниципальному контракту МК № 0144300036720000029_171394 от 03 ноября 2020 г.

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов"  Курской области на период до 2025 года, утверждённая  решением Курчатовской городской Думы от 28.01.2021   №  01.

Территория города состоит из двух главных планировочных районов:

Северный планировочный район (территория города к северу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги регионального значения Р-199 (Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной),  включающий территории 1 – 6, 6-а и 11 жилых микрорайонов города - существующая селитебная территория города, на которой 160 многоквартирных жилых домов;

13

- Южный планировочный район (территория города к югу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги Р-199), включающий территории 7 - 10 жилых микрорайонов города, где 7, 10 микрорайоны города – под комплексную жилую застройку, 8,9 микрорайоны города – под индивидуальную жилую застройку.

В составе Южного планировочного района    выделяется 4 жилых  микрорайона, каждый из которых включает в себя почти все типы жилой застройки. На рисунке 1.1 показаны зоны  перспективного строительства в составе 7-10 микрорайонов.

Рисунок 1.1. Существующие и перспективные зоны жилищного строительства на территории города Курчатова

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Курчатова.

14

Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 2:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 кв.м. в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость

1 кв.м.).

Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч.

социального жилья за счет бюджета, увеличивает эту величину до 0,2-0,3кв.м. в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов еще немного повышает эту планку в растущих городах и снижает ее в «сжимающихся» городах.

Город Курчатов не относится к растущим городам, однако реализация такого проекта как строительство АЭС-2 может создать экономические условия для роста численности населения на основе миграционных процессов и планового набора специалистов атомной энергетики. В целом годовой прирост нового жилья на 1 жителя для социально значимых многоэтажных домов для г.Курчатова уже составляет 0,61-0,66.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год.

Анализ годового прироста жилой площади нового жилья на 1 жителя за последние пять лет, состояние рынка жилых помещений в данном промежутке времени, уровень заработной платы и среднедушевых доходов на региональном уровне создают основу для разработки или определения концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения.

Доходы населения, помимо прочих факторов политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в городе также влияют на развитие рынка недвижимости.

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов.  Такими объектами являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определении концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует разделить общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя на годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов.

Всего в границы муниципального образования городской округ город Курчатов входят земли площадью 5532 га.

Все присоединяемые территории предполагается отнести в соответствии с проектом к категории земель населенных пунктов. Из площади для роста города предлагается следующее деление по функциональному назначению: 112,1 га – под промышленную застройку, 129,37 га – под жилую и административно-деловую застройку. Площадь муниципального образования «Город Курчатов» Курской области составит 5532 га.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:                                                                                                                           15

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Курска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частногосударственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

1.2.1. Прогноз перспективной застройки на период 2024-2029 г.г.

В период с 2024 по 2029 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным отделом комитетом архитектуры г. Курчатова:

Перспективная застройка на 2024-2029 годы в микрорайонах города Курчатова

Реестр планируемых к строительству объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь застраиваемой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере жилищного строительства: |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома (КПД) | г. Курчатов, микрорайон №10 | 14,1 га |
| 2. | Многоквартирные дома блокированная застройка | г. Курчатов, 6 микр-н | 2,26 га |
| 3. | Земельные участки для многодетных семей (300 участков) | Курская обл, г.Курчатов, 7-10 мкр. | 40 га |
| 4. | Многоквартирный дом АО «Курская АЭС-Сервис» | г. Курчатов, 6 микр.,ул. Садовая, 49 | 0,84 га |
| 5. | Многоквартирный дом Застройщик ООО СЗ «Каскад+» | г. Курчатов, 4 микр-н | 0,8 га |
| В сфере строительства социально значимых объектов, спортивных и иных сооружений: |  |  |  |
| 1. | Школа | г. Курчатов, микрорайон №10 | 2 га |
| 2. | Детский сад | г. Курчатов, микрорайон №10 | 1 га |
| 3. | Поликлиника | г. Курчатов, микрорайон №10 | 1 га |
| 5. | Ледовая арена | г. Курчатов, ул. Набережная | 0,88 га |

В таблице 1.7  представлены  объекты общественно-деловых и коммунально-производственных и других нежилых строений, ввод которых в эксплуатацию запланирован в 2024- 2029 годах.

Таблица 1.7.Проектная тепловая нагрузка для вновь строящихся строений г. Курчатова

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Тепловая нагрузка по ТУ, Гкал/час | Период подключения к теплосетям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство учебнотренировочного центра на 220 обучаемых | г.Курчатов, мкр.3, № 46:31:010603:34 | 0,7921 | 2024 |  |
| 2. | Троицкий храм и здания вспомогательного назначения | г. Курчатов, 7 мкр. | 0,236 | 2024 |  |
| 3 | Офисное здание ООО «АЭС-Сервис» | Ул. Космонавтов | 0,573 | 2024 |  |
| 4 | Войсковая часть 3527 |  | 2.045 | 2025 |  |
|  | ООО СЗ «Каскад+» Жилой дом | Строителей 7Б | 0,8246 | 2025 |  |
| 5 | Офисное здание ж/д Успенка,80/1 |  | 0,025 | 2024 |  |
| 6 | Нежилое здание | г.Курчатов, ул.Садовая, д. 22Б | 0,0062 | 2024 |  |
| 7 | Офисное здание ж/д Набережная, 19 |  | 0,0062 | 2024 |  |
| 8 | Жилой дом с встроенными магазином и офисом АТХ Курчатов-Парк | Молодёжная | 3,4 | 2025 |  |
| 9 | ООО СЗ «Каскад+» Жилой дом | Успенка | 0,828 | 2025 |  |
| 10 | Ледовая арена с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта по адресу | г. Курчатов, с северной стороны жилого дома №5 по ул.Набережной», земельный участок с кадастровым № 46:31:010606:5734 | 0,753 | 2025 |  |
|  | Итого |  | 9,4891 |  |  |

Необходимо учесть фактическую пропускную способность трубопроводов тепловой сети и существующий резерв (дефицит) источника теплоснабжения для планируемых нагрузок. Строительство новых объектов подразумевает при необходимости увеличение диаметров (реконструкцию, строительство) трубопроводов тепловой сети. Перечисленные в табл. 1.7 объекты в полной мере соответствуют сказанному.

Таблица 1.8  Динамика ввода в действие жилых домов

| Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, м2 | 22990 | 22990 | 25750 | 29419 | 34939 | 34939 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя (м2) | 25,74 | 26,33 | 26,92 | 27,57 | 28,32 | 29,21 |

Таблица 1.9. Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2024-2029 г.

| № п/п | Наименование показателя | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Численность населения, чел. | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 |
| 2. | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 25,74 | 26,33 | 26,92 | 27,57 | 28,32 | 29,21 |
| 3. | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м | 1033 | 1056 | 1081 | 1111 | 1146 | 1181 |
| 4. | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м | 0,58 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,89 | 0,89 |
| 5. | Площадь городской территории, га | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 6. | Плотность населения, чел. на 1 га | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |

18

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2029 г. принят по данным 	Комитета архитектуры администрации г.Курчатова.

Площадь жилой застройки по объектам, представленной Комитетом архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

- плотности населения территории муниципального образования– 6,54 га/чел;

-Общая	площадь	жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя 29,21м2

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «ГТС», площадь вводимого жилья определялась на основании:

- тепловой нагрузки, заданной в технических условиях на присоединение;

- принятого удельного расхода тепла на 1 м2 многоквартирной застройки – 74,4268 ккал/ч/ м2    Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 1.11. Из представленных данных видно, что в период до 2029 г. в г.Курчатове прогнозируется прирост фондов строительных площадей за счет жилищного на уровне 171,027 тыс. м2;

Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2025 по 2029 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

- Микрорайон №7,8;

Динамика перспективной застройки с 2025 по 2029 годы представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 Динамика перспективной застройки для централизованного теплоснабжения  с 2025 по 2029годы

| Прирост площадей | 2025-2029 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 171,027 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, тыс.м2 | Нет данных |
| Итого | 171,027 |

1.2.3. Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Сводное изменение фондов застройки для централизованного теплоснабжения

| Прирост площадей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 22 | 22 | 22 | 23 | 171,027 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунальнопроизводственных строений, тыс.м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Итого | 22 | 22 | 22 | 23 | 171,027 |

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 171,027тыс. м2.

Наибольший прирост фондов строительных площадей прогнозируется на следующих планировочных территориях:                                                                                                19

- Микрорайон №7;

- Микрорайон №10

Перспективная застройка на 2022-2029 годы в микрорайонах №7 и №10 представлена на рисунке 1.3.

20

Рис.1.2.Южный жилой район города Курчатова, включающий  в свой состав  7,8,9 и 10-й микрорайоны

21

1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Для получения перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС одного квадратного метра общей площади зданий, принятые на основе анализа проектных тепловых нагрузок на отопление 9-ти и 10-ти этажных жилых домов. При разработке удельных показателей потребления коммунальных ресурсов были использованы нормативные документы регионального и федерального значения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При разработке удельных укрупненных показателей расхода теплоты были проанализированы следующие данные о существующей тепловой нагрузке жилых многоквартирных зданий Курчатова, законченных строительством и введенных в эксплуатацию после 1999года высотой до 14 этажей. Это связано с тем, что перспективная застройка на последующие 15 лет будет вестись в основном 9-17-ти этажными жилыми домами и индивидуальными. Удельный расход тепловой энергии на 1м2 жилой площади подтвержден паспортными данными домов и был использован при расчете нормативов расхода тепловой энергии на отопление для Центральной зоны Курской области, куда относится город Курчатов. Данные нормативы разработаны  в соответствии с Постановлением правительства РФ №258 от 28 марта 2012года, утверждены приказом регулирующего органа администрации Курской области  и вступили в силу с  2018 года.

Сравнение удельных расходов теплоты, приведенных к 1 кв.м.  площади жилых зданий, представлено в таблице 1.12.

Таблица 1.12. Сравнение удельных расходов теплоты для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г. Курчатова, полученных из разных источников

| № | Адрес | Серия | Проектная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Отапливаемая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9-ти этажные дома панельные (все прочие серии домов) |  |  |  |
| 1 | Набережная,1 | 121-60-25 | 0,293 | 3693 |
| 2 | Набережная,3 | 121-60-25 | 0,293 | 3698 |
| 3 | Набережная,5 | 121-60-25 | 0,293 | 3720 |
| 4 | Космонавтов,10 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7614 |
| 5 | Космонавтов,14 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7553 |
| 6 | Космонавтов,22 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7553 |
| 7 | Гайдара,5 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11457 |
| 8 | Энергетиков,12 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11400 |
| 9 | Энергетиков,25 | 121Т-01-02/03 | 0,477 | 7697 |
| 10 | Строителей,5 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7628 |
| 11 | Мира,21 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11395 |
| 12 | Энергетиков,17 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3820 |
| 13 | Энергетиков,19 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3836 |
| 14 | Энергетиков,21 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3760 |
| 15 | Строителей,7 | 121-01-02-03 | 0,652 | 9489,2 |
| 16 | Строителей,3 | 121-01-02-03 | 0,652 | 9503 |
| 17 | Энергетиков,33 | 121-01-02-03 | 0,570 | 5755 |
| 18 | Энергетиков,37 | 121-01-02-03 | 0,570 | 5710 |
| 19 | Мира,5 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3797 |
| 20 | Коммунистический, 9 | 60-029-30 | 0,829 | 10522 |
| 21 | Космонавтов,4 | 60-029-30 | 0,695 | 9117 |
| 22 | Пионерская, 4 | 60-029-30 | 0,829 | 10980 |

| 23 | Гайдара,3 |  | 60-029-30 |  | 0,695 |  | 9137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Энергетиков,4 |  | 60-029-30 |  | 0,561 |  | 7346 |
| 25 | Энергетиков,6 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5504 |
| 26 | Энергетиков,27 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5472 |
| 27 | Строителей,8 |  | 60-029-30 |  | 0,695 |  | 9054 |
| 28 | Строителей,9 |  | 60-029-30 |  | 0,293 |  | 3776,4 |
| 29 | Энергетиков,35 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5376 |
| 30 | Строителей,4 |  | 60-029-30 |  | 0,293 |  | 3672 |
| 31 | Мира,1 |  | 60-029-30 |  | 0,293 |  | 3639 |
| 32 | Мира,6 |  | 60-029-30 |  | 0,561 |  | 7156 |
| 33 | Энергетиков,41 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5688 |
| 34 | Мира,9 |  | 60-029-30 |  | 0,293 |  | 3631 |
| 35 | Мира,16 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5475 |
| 36 | Мира,17 |  | 60-029-30 |  | 0,561 |  | 7278 |
| 37 | Набережная,7 |  | 60-029-30 |  | 0,829 |  | 10960 |
| 38 | Набережная,9 |  | 60-029-30 |  | 0,829 |  | 10894 |
| 39 | Набережная,2 |  | 60-029-30 |  | 0,561 |  | 7314 |
| 40 | Набережная,11 |  | 60-029-30 |  | 0,561 |  | 7326 |
| 41 | Набережная,12 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5445 |
| 42 | Набережная,13 |  | 60-029-30 |  | 0,829 |  | 10817 |
| 43 | Набережная,17 |  | 60-029-30 |  | 0,695 |  | 9240 |
| 44 | Садовая,2 |  | 60-029-30 |  | 0,695 |  | 9143 |
| 45 | Садовая,6 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5385 |
| 46 | Садовая,8 |  | 60-029-30 |  | 0,695 |  | 9294 |
| 47 | Садовая,12 |  | 60-029-30 |  | 0,427 |  | 5499 |
| 48 | Садовая, 16 |  | 60-029-30 |  | 0,829 |  | 11265 |
| 49 | Садовая,18 |  | 60-029-30 |  | 0,695 |  | 9236 |
| 50 | Садовая,25 |  | 60-029-30 |  | 0,299 |  | 3626 |
| 51 | Садовая,27 |  | 60-029-30 |  | 0,436 |  | 5493 |
| 52 | Садовая,4 |  | 83-016 |  | 1,167 |  | 16480 |
| 53 | Мира,2 |  | 83-016 |  | 0,436 |  | 8239 |
| 54 | Энергетиков,45 |  | 83-016 |  | 0,729 |  | 10520 |
| 55 | Садовая,19а |  | Серия 91 |  | 0,284 |  | 4406 |
| 56 | Садовая,19б |  | Серия 91 |  | 0,284 |  | 4464 |
| 57 | Энергетиков,31 |  | 91-014 |  | 0,426 |  | 5745 |
| 58 | Энергетиков,39 |  | 91-014 |  | 0,426 |  | 5736 |
| 59 | Энергетиков,43 |  | 91-014 |  | 0,426 |  | 5746 |
| 60 | Энергетиков,9 |  | "Энергетик"-Э-0875 |  | 0,273 |  | 4221 |
| 61 | Набережная,10 |  | "Энергетик"-Э-0875 |  | 0,273 |  | 4184 |
| 62 | Садовая,19в |  | "Энергетик"-Э-0875 |  | 0,261 |  | 6169 |
| 63 | Садовая,21 |  | "Энергетик"-Э-0875 |  | 0,410 |  | 6298 |
| 64 | Садовая,23 |  | "Энергетик"-Э-0875 |  | 0,273 |  | 4232 |
| 65 | Садовая,29 |  | "Энергетик"-Э-0875 |  | 0,449 |  | 6300 |
| 66 | Садовая,31 |  | "Энергетик" |  | 0,327 |  | 4220 |
| 67 | Энергетиков,5 |  | Реконструкция |  | 0,279 |  | 5957 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 34,08700 |  | 465755,6 |
|  | 9-ти этажные дома кирпичные (серия 85-045/1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергетиков,18 |  | 85-045/1 |  | 0,46 |  | 5000 |
| 2 | Энергетиков,20 |  | 85-045/1 |  | 0,46 |  | 5013 |
| 3 | Энергетиков,22 |  | 85-045/1 |  | 0,46 |  | 5013 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1,38 |  | 15026 |
|  | 9-ти этажные дома панельные (серия 4750-11) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая,1 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 5236 |
| 2 | Садовая,1а |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 5191 |
| 3 | Садовая,3 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 5314 |
| 4 | Садовая, 5 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 5232 |
| 5 | Садовая, 7 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 5251 |
| 6 | Садовая,9 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 4667 |
| 7 | Садовая,9а |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 5178 |
| 8 | Садовая, 17 |  | 47-50-10 |  | 0,356 |  | 5283 |
| 9 | Садовая, 7а |  | 85-45/1.2 |  | 0,335 |  | 4910 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3,183 |  | 46262 |
|  | 9-ти этажные дома панельные С (серия 4750-11) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая, 13 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 3775 |
| 2 | Садовая, 15 |  | 4750-11 |  | 0,356 |  | 3818 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,712 |  | 7593 |
|  | 14-ти этажные дома кирпичные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гайдара, 4 |  | Э-93-2 |  | 0,463 |  | 4466 |
| 2 | Гайдара,6 |  | Э-93-2 |  | 0,463 |  | 4613 |
| 3 | Гайдара,8 |  | Э-93-2 |  | 0,463 |  | 4528 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1,389 |  | 13607,0 |
|  | 16-ти этажные дома панельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергетиков,1 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6060 |
| 2 | Строителей,1 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6223 |
| 3 | Энергетиков,49 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6299 |
| 4 | Энергетиков,51 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6419 |
| 5 | Энергетиков,53 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6279 |
| 7 | Садовая,24 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6287 |
| 8 | Садовая,22 |  | 60-01-16-16Т |  | 0,569 |  | 6409 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3,983 |  | 43976 |
|  | 16-ти этажные дома кирпичные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая, 20 |  | 26/97 |  | 0,614024 |  | 8668 |
| 2 | Садовая, 47 |  | 93/166-603 |  | 0,6313 |  | 8588 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1,245324 |  | 17256,0 |
|  | Всего по выборке |  |  |  | 42,56532 |  | 571908,6 |
|  | Атомград |  |  |  | Общая нагрузка на отопление и ГВС |  |  |
| 1 |  | Ефима Славского,1 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 5776,00 |  |
| 2 |  | Ефима Славского,3 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8719,40 |  |
| 3 |  | Ефима Славского,5 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8705,40 |  |
| 4 |  | Ефима Славского,7 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8762,00 |  |
| 5 |  | Ефима Славского,9 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8712,40 |  |
| 6 |  | Ефима Славского,13 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8760,00 |  |
| 7 |  | Ефима Славского,15 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8748,00 |  |
| 8 |  | Ефима Славского,17 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8788,00 |  |
| 9 |  | Ефима Славского,19 |  | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8724,00 |  |
|  |  | Итого |  |  | 8,2962 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 50,86152 |  |  |

По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам, общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения приняты по данным Комитета архитектуры. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки учитывалась по укрупненным показателям.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «ГТС» площадь вводимого жилья определялась на основании:

- тепловой нагрузки, выданной в технических условиях на подключение;

- принятого удельного расхода тепла на нужды отопления и вентиляции на  1 м2  многоквартирной застройки – 74,43 ккал/ч/м2;

- принятого удельного расхода тепла на нужды отопления и вентиляции на 1 м2 общественных зданий – 77,38 ккал/ч/м2.

Рассматриваемые проекты зданий относятся практически ко всей территории города.  В результате анализа были выявлены величины удельного расхода теплоты, отнесенного к 1м2 площади жилых строений.

Таблица 1.13. Проектная тепловая нагрузка на отопление для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г.Курчатова

| № | Виды домов | Подтвержденная проектная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час/м2 | Количество проектов планировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажные жилые дома | 74,43 | 94 |

Очевидно, что для определения величины перспективной нагрузки разработчиками проектов 9-ти этажных жилых домов должен будет использоваться комплексный показатель теплопотребности для микрорайонов, равный 74,43ккал/ч/м2. Однако данный показатель должен относиться не к суммарной площади жилых и нежилых строений, а только к площади жилых зданий.  В связи с этим в дальнейшей работе при определении перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся жилых зданий на территориях, по которым разработаны проекты планировки, будут приниматься удельные показатели, определенные в рамках настоящей работы.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление для перспективной застройки города Курчатова разрабатывались на основе СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и «Нормативы по теплопотреблению и теплозащите» отдельно для жилых и нежилых строений. Основным допущением при разработке удельных укрупненных показателей являлось следующее: все вновь строящиеся здания по своим теплозащитным свойствам удовлетворяют показателям, приведенным в указанных нормативных документах. Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление жилых и общественно-деловых зданий были получены на основе приведенных нормативных документов, при этом для жилых зданий было введено разделение на группы многоквартирных и индивидуальных жилых зданий.

Исходя из различной этажности и назначения зданий, были получены следующие удельные расходы теплоты на отопление 1 м2 здания:

• для жилых многоквартирных зданий                    – 74,43 ккал/ч/м2 (0,1594 Гкал/м2); • для общественно-деловых зданий                 – 77,38 ккал/ч/м2 (0,1657 Гкал/м2).

В результате анализа предоставленных проектов жилых зданий выявлено, что в зависимости от конкретного проекта здания вентиляционная нагрузка может как предусматриваться, так и отсутствовать. Основным фактором, определяющим наличие вентиляционной нагрузки для здания, является наличие подземной автостоянки. Однако в зависимости от конкретного проекта для подземных автостоянок воздушное отопление может быть предусмотрено, так и нет. Для жилых зданий, у которых не предусмотрены подземные автостоянки, вентиляционная нагрузка присутствует в том случае, если достаточно велика доля встроенно-пристроенных общественно-деловых помещений (от 20 до 35 % общей площади здания). При этом из рассмотренных 94 проектов вентиляционная нагрузка не имеет места. Вентиляционная нагрузка, может быть предусмотрена при застройке новых микрорайонов города, где могут быть размещены крупные подземные автостоянки (как уже было указано выше, строительство автостоянок предусматривается из расчета 1 машино-место на одну квартиру. Однако подобных проектов   а городе Курчатове   не предусматривается.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для жилых многоквартирных и малоэтажных зданий на основе формулы средненедельного расхода теплоты на нужды ГВС, приведенной в учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». При этом учитываются нормативы потребления горячей воды, соответственно, 105л. с 2018 по 2022 год и 85литров с 2023 по 2029 год.

С учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем удельные расходы теплоты на нужды ГВС составили для многоквартирных жилых домов 12,66 ккал/ч/м2 или (0,0577 Гкал/м2).

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки и теплопотребления на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях приняты на уровне 5,2 ккал/ч/м2 и 0,041 Гкал/час.

1.3.1. Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

На основании вышеизложенной исходной информации в таблице 1.14. выполнен расчёт перспективной тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года.

Таблица 1.14. Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая площадь жилья с централизованным теплоснабжением, тыс.м2 | 23,0 | 25,0 | 37,2 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, ккал/м2 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 |
| Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | 1,7119 | 1,8608 | 2,7688 | 1,7119 | 1,7119 | 1,7119 |
| Численность населения, пользующейся услугами ГВС, чел. | 823 | 867 | 1235 | 711 | 697 | 684 |
| Обеспеченность жильем городского жителя, м2/чел | 27,93 | 28,85 | 30,11 | 32,33 | 32,98 | 33,64 |
| Норматив ГВС на 1 чел.м3/час | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Норматив расхода тепла на нагрев 1м3 воды,Гкал/м3 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 |
| Расход ГВС, м3/час | 3,7 | 3,9 | 5,6 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | 0,2216 | 0,2332 | 0,3325 | 0,1914 | 0,1877 | 0,1840 |
| Расход тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в сетях,% | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Итого общая нагрузка, Гкал/час | 1,9335 | 2,0939 | 3,1013 | 1,9033 | 1,8996 | 1,8959 |
| Итого общая нагрузка на отопление и ГВС МКД с учетом потерь, Гкал/час | 2,1230 | 2,2991 | 3,4052 | 2,0899 | 2,0857 | 2,0817 |
| Итого общая нагрузка на отопление и ГВС общественно-деловых и коммунально- производственных и нежилых строений, Гкал/час | 0,2672 | 2,798 |  |  |  |  |
| Итого общая нагрузка на отопление и ГВС с учетом потерь, Гкал/час | 2,3902 | 5,0971 | 3,4052 | 2,0899 | 2,0857 | 2,0817 |

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки в «Схеме теплоснабжения», приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.15. Удельные значения тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

| Тип застройки | Отопление, ккал/час/м2 | Вентиляция, ккал/час/м2 | ГВС, ккал/час/м2 | Сумма, ккал/час/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 74,43 | 7,9 | 12,66 | 94,99 |
| Общественно-деловая | 77,38 | 7,9 | 5,2 | 90,48 |
| Нежилые помещения | 74,43 | 7,9 | 5,2 | 87,53 |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству на период до 2029 г., в связи с отсутствием данных по площади застройки, приняты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепловой энергии):

- для учреждения здравоохранения                    – 1,0 Гкал/ч;

- для детских садов                                              -- 0,002 Гкал/ч/место;

• для общеобразовательного учреждения          – 1,0 Гкал/ч.

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2024-2025 гг., 2025-2029г.г., и на весь рассматриваемый период 2024-2029 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен в таблицах 1.16, 1.17, 1.18.

Таблица 1.16. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетный период  до 2025 года

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, тыс. Гкал/час в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 5,65 | - | 0,7526 | 6,4026 |
| Общественно-деловая |  | - | - | 1,504 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого | 5,65 | - | 0,7526 | 7,9066 |

Таблица 1.17. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды в 2025-2029 г.г.

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 10,742 | - | 1,2417 | 11,9837 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 2,798 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого | 10,742 | - | 1,2417 | 14,7817 |

Таблица 1.18. Суммарный прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды в 2024-2029 г.г.

| Тип застройки | Этапы планирования тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
|  | 2022-2029 | 2022-2029 | 2022-2029 |  |
| Жилая многоквартирная | 16,392 | - | 1,9943 | 18,3863 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 4,3023 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого суммарная нагрузка, Гкал/час | 16,392 | - | 1,9943 | 22,6886 |

Из выше приведенных таблиц видно:

- прирост нагрузки жилищного фонда Курчатова в период с 2024 по 2029 гг. прогнозируется на уровне 18,3863 Гкал/ч;

- прирост общественного фонда – 4,3023Гкал/час.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2029 году с учётом потерь ожидается на уровне  22,6886 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 89,2% от общей тепловой нагрузки. Наибольший прирост тепловых нагрузок в период с 2022 по 2029 гг.

прогнозируется на следующих планировочных территориях:

  - Микрорайон № 7;

  - Микрорайон № 10

1.3.2. Прогноз прироста  потребления тепловой энергии на период до 2029 года  для потребителей  МУП «ГТС»

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Курчатову формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техусловиям на период до 2029г.

Таблица 1.18. Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период до 2029 года для вновь строящихся объектов жилья г. Курчатова

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2022- 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025- 2029 |
| 1 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | 1,7119 | 5,1357 | 1,8608 | 2,7688 | 1,7119 | 1,7119 | 1,7119 | 9,7653 |
| 2 | Тепловая нагрузка на отопление с учётом потерь, Гкал/час | 1,8831 | 5,6493 | 2,0469 | 3,0457 | 1,8831 | 1,8831 | 1,8831 | 10,7418 |
| 3 | Продолжительность ОП | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 4 | Потребление тепловой энергии для отопления, Гкал | 8812,86 |  | 9579,4 | 14253,8 | 8812,86 | 8812,86 | 8812,8 | 50271,76 |
| 5 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | 0,2216 | 0,6842 | 0,2332 | 0,3325 | 0,1914 | 0,1877 | 0,184 | 1,1288 |
| 6 | Тепловая нагрузка на ГВС с учётом потерь, Гкал/час | 0,2438 | 0,7526 | 0,2565 | 0,3658 | 0,2105 | 0,2065 | 0,2024 | 1,24168 |
| 7 | Продолжительность ОП с ГВС | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| 8 | Расход тепловой энергии на ГВС, Гкал | 2106,09 |  | 2216,33 | 3160,08 | 1819,07 | 1783,90 | 1748,74 | 10728,12 |
| 9 | Итого Расход тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал | 10919 | 32941,2 | 11795,7 | 17413,8 | 10631,9 | 10596,7 | 10561,6 | 60999,9 |
| 10 | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС для нежилых помещений с | 0,2672 | 1,50 | 2,798 |  |  |  |  | 2,798 |

|  | учётом потерь, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Продолжительность ОП, дни | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 12 | Итого Расход тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал | 2308,6 | 12997,2 | 24174,7 |  |  |  |  | 24174,72 |
| 13 | Итого Общий Расход тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал | 13227,6 | 45938,37 | 35970,4 | 17413,9 | 10631,9 | 10596,8 | 10561,6 | 85174,6 |

Прогноз прироста потребления тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2022-2024 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 1.19 -1.21.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным методом для единого теплоисточника.

Прогноз прироста потребления тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2024-2025 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 1.19 -1.21.

Таблица 1.19.  Расчёт прироста потребления  тепловой энергии для  вновь строящихся строений г. Курчатова до 2025года

| Тип застройки | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Сумма, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 26439,0 | - | 6502,6 | 32941,6 |
| Общественно-деловая |  | - | - | 12997,15 |
| Нежилые помещения | - | - | - | - |
| Итого | 26439,0 | - | 6502,6 | 45938,37 |

Суммарный прогноз прогноз теплопотребления на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периода  2024-2029г.г., с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 1.20.

Таблица 1.20.  Суммарный прогноз теплопотребления для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2024-2029 г.г.

| Тип застройки | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Сумма, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 50271,76 | - | 10728,12 | 61000 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 24174,72 |
| Нежилые помещения | - | - | - | - |
| Итого | 50271,76 | - | 10728,12 | 85174,72 |

Из выше приведенных таблиц  видно:

• прирост теплопотребления жилищного фонда г. Курчатова в период с 2024 по 2029 гг.

прогнозируется на уровне 61000 Гкал;

• прирост общественного фонда – 24174,72Гкал

Суммарный прирост теплопотребления по перспективной застройке к 2029 году с учётом потерь ожидается на уровне 85174,72 Гкал.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 89,2% от общей тепловой нагрузки. Наибольший прирост тепловых нагрузок в период с 2024 по 2029 гг.

прогнозируется на следующих планировочных территориях:

- Микрорайон № 7;

- Микрорайон № 10

1.3.3. Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий

Таблица 1.19. Фактические и перспективные тепловые нагрузки потребителей и объектов Курской АЭС и Курской АЭС-2

В настоящее время полным ходом идёт строительство Курской АЭС-2. Это вносит достаточно серьёзные изменения в демографическую и экономическую политику муниципального образования и предприятий, находящихся на территории МО.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Общие положения

Вывод из эксплуатации энергоблока КуАЭС №2  в январе 2024 г. снизил существующий баланс тепловой мощности в целом системы теплоснабжения. Острота проблемыа была снижена  в 2023 году с строительством блочно-модульных котельных в п. Дичня и п. Иванино, а также отключением тепличного комбината от централизованной системы теплоснабжения. Эти мероприятия были отражены в Актуализированной схеме теплоснабжения на 2022-2029 г.г., утверждённой Постановлением Администрации Города Курчатова Курской области от 30.06.2022 №937

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктами 2, 3 и 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся по утвержденным картам теплоснабжения в отопительном сезоне 2022/2023года.

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных сезонов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены  перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для  развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г.Курчатова были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв − Qсн гв) − (Qпот тс + Qфакт) − Qприрост = Qрез             (1)

Где: Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт  – фактическая тепловая нагрузка в 2021 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

При этом при расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась отопительно-вентиляционная нагрузка и  нагрузки горячего водоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

2.2.Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2031 года

Суммарные данные по  мощностям тепловой нагрузки и нагрузок при производстве тепловой энергии Курской АЭС  по состоянию на 2021г представлены  в таблице 2.1.

| Талбица 2.1Баланс вводимых и выводимых мощностей тепловой генерации и нагрузок при производстве тепловой энергии Курской АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТФУ-1 | 270 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 0 |
|  | Итого | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 0 |
|  | Блок №1 КуАЭС-1 | Останов блока№1 19.12.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №2 КуАЭС-1 |  |  |  | Останов блока №2 31.01.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №3 КуАЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Останов блока №3 31.12.28 |  | Останов блока №4 21.12.30 |  |
|  | Блок №4 КуАЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Останов блока 21.12.30 |  |
| Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТФУ-3 Блока №1 Курской АЭС-2 |  |  |  |  | Пуск блока №1 10.11.2025 |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5 | ТФУ-4 Блока №2 Курской АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  | Пуск Блока №2 10.11.2027 | 215 | 215 | 215 | 215 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 215 | 215 | 430 | 430 | 430 | 430 |
|  | Итого располагаемая мощность Курская АЭС-1 | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 0 |
|  | Итого располагаемая мощность Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  | 215 | 215 | 430 | 430 | 430 | 430 |
|  | Итого | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 |  | 515 | 515 | 730 | 580 | 580 | 430 |
| Потребители (проектные нагрузки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ГТС | 133,560 | 133,560 | 133,560 | 138,455 | 143,552 |  | 146,957 | 149,047 | 151,133 | 153,214 | 155,5 | 158 |
|  | п.Дичня | 6,495 | 6,495 | 6,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепличный комбинат | 61,975 | 61,975 | 61,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Иванинское ЖКХ" | 16,022 | 16,022 | 16,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 218,052 | 218,052 | 218,052 | 138,455 | 143,552 |  | 146,957 | 149,047 | 151,133 | 153,214 | 155,500 | 158,000 |
|  | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 |  | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 | 29,197 |
|  | Собственные нужды 1, 2, 3 очередь | 230,941 | 230,941 | 230,941 | 230,9409 |  | 230,9409 | 229,8909 | 229,8909 | 228,799 | 201,1109 | 201,111 | 201,111 |
|  | Обеспечение вывода из эксплуатации |  |  |  | 20,19 |  | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
|  | Ввод в эксплуатацию объектов КуАЭС-2 |  |  | 6 | 28 |  | 36,674 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого промплощадка | 260,138 | 260,138 | 266,138 | 308,328 |  | 317,002 | 279,278 | 279,278 | 278,186 | 250,498 | 250,498 | 250,498 |
|  |  |  |  |  | 279,131 |  | 287,805 | 250,081 | 250,081 | 248,989 | 221,301 | 221,301 | 221,301 |
|  |  |  |  |  | 446,783 |  | 460,554 | 426,235 | 428,325 | 429,319 | 403,712 | 405,998 | 408,498 |
|  |  |  |  |  | -146,783 |  | -160,554 | 88,765 | 86,675 | 300,681 | 176,288 | 174,002 | 21,502 |

- к 2024 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  останется на уровне  446,783 Гкал/ч  располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2) сохраняется на уровне 300Гкал/час;

- суммарный дефицит располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения с учетом мощностей  ТФУ-2  составит   146,783Гкал/ч.

Государственным Концерном по атомной энергетике «Росатом» принято решение №Р 1.22.06.001, 0193-2022 от 25.02.2022 «О реализации мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации энергоблоков с РБМК-1000 второго поколения, в том числе блоки №3 И №4 Курской АЭС-1

До выхода  данного решения блок №3 должен был выведен  из эксплуатации в декабре 2027 года и блок №4 в декабре 2029 года. При получении лицензии от Ростехнадзора срок эксплуатации энергоблоков №3 и №4 будет продлён и, соответственно, изменится баланс генерируемых мощностей и тепловых нагрузок с 2027 по 2031 годы.

Анализ таблицы 2.3 показывает следующее:

- к 2029г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживает МУП «ГТС» и Курская АЭС  составит 403,712 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2, Курская АЭС -2:  ТФУ-2) к 2029 г. на максимуме составит 580 Гкал/час;

- Дефицит располагаемой тепловой мощности будет отмечаться в  2024 -2025году от 146 до 160 Гкал/час.

2.3.3. Итоговый баланс установленной  мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2021 по 2029год

Таблица 2.4.  Итоговый баланс присоединенной тепловой нагрузки и располагаемой  тепловой мощности  с 2021 по  2029г и потребностей Курской АЭС (Гкал/ч)

| № | Потребители |  | Проектная тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность источников теплоснабжения | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |
| 2 | Итоговая присоединенная | 482,994 | 485,23 | 494,678 | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,565 | 499,127 |
|  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | 87,006 | -35,23 | -44,678 | -156,03 | -170,064 | 42,613 | -9,604 | 204,435 | 230,873 |  |

Анализ таблицы 2.4  и рис 2.1. показывает следующее:

- с 2024 года  по 2029 год присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  изменяется в пределах 456-499 Гкал/ч

- дефицит установленной  тепловой мощности источников теплоснабжения наблюдается в целом с 2024 по 2025год. Его значения составят от 156 до 170,0 Гкал/ч. Критическими являются 2024 и 2025год.

2.4. Определение эффективного радиуса теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.  Расчет эффективного радиуса  в км рассчитывался по формуле:

R=(140/S^0.4)*φ^0.4/(1/B^0.1)*( Δτ/П^0.15               (1)

где, s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2; φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных;  B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

Исходные данные для расчета эффективного радиуса теплоснабжения и результат расчета для точки отпуска приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Исходные данные для расчета эффективного  радиуса

| № | Наименование расчетных параметров | Ед. изм. | Городская котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 55,32 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | шт | 409 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 218,052 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| 6 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 58 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 8,06 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч / км2 | 7,4 |
| 9 | Плотность района | чел / км2 | 696 |
| 10 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 18531 |
| 12 | Балансовая стоимость тепловых сетей | тыс.руб | 294270 |
| 13 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | 15879 |
| 14 | Располагаемая тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/час | Гкал/час | 407,6 |
| 15 | Среднее число абонентов | шт | 341 |
| 16 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | млн. руб | 41 |
| 17 | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт | руб/кВт | 8,112 |
| 18 | Расчетный перепад температур, оС | °С | 60 |
| 19 | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал | руб/Гкал | 237,5 |

Итоговый  расчет эффективного радиуса теплоснабжения для  котельной  на основе формулы следующий:

R=(140/15879^0,4)*1,3^0,4*(1/8,06^0,1)*(60/7,4)^0,15=5,14 км

Таким образом, радиус эффективного   теплоснабжения для  котельной  составляет 5,14км.

Раздел3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя                                           3.1. Общие положения

Перспективные 	балансы 	производительности 	водоподготовительных 	установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки должны быть решены следующие задачи:

установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены

резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах

работы системы теплоснабжения.

3.2. Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались  исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом  регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по  наладке  режимов  в  системе  транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой  энергии  по тепловым сетям будет  сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству жилых микрорайонов будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и  закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты с теплообменниками.

3.2.1. Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

-потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

-потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

-затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

На основании расчетов технологических затрат и потерь теплоносителя и тепловой энергии в 2021году определены  расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2022-2029 годы, которые сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1. Расчетные параметры перспективных показателей по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2022-2029 годы

| Показатели | 2022-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- |
| Существующая производительность ВПУ, т/час | 400 | 400 |
| Существующий объем системы, м3 | 15800 | 16700 |
| Продолжительность работы теплосистемы, час | 8304 | 8304 |
| Жилищный фонд, всего, тыс.м2 | 1053 | 1168 |
| Удельный объем теплоносителя на 1м2 жилья, м3/час | 0,015004 | 0,01429 |
| Планируемые объемы многоэтажного жилья,тыс.м2 | 23,0 | 23,0 |
| Нормативные технологические потери теплоносителя в сетях МУП «ГТС",м3 | 97000 | 97000 |
| фактические тепловые потери в сетях МУП «ГТС", Гкал | 34749,6 | 34749,6 |
| Фактические технолог. потери теплоносителя при передаче т/энергии по тепловым сетям, м3 | 96999,89 | 96999,89 |
| Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | 32917 | 32917 |

В таблице 3.1. представлены перспективные объемы с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов.

3.3. Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, качество сетевой воды, значение карбонатного индекса приведены в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

В таблице 3.2. представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников потребления г.Курчатова.

Таблица 3.2. Перспективные значения подпитки тепловой сети строящихся источников

# Перспективные значения подпитки тепловой сети строящихся источников

| № | Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2024г | 2025-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 700 | 700 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 |
| 3 | Потери располагаемой производительности | % | 35 | 35 |
| 4 | Подпитка тепловой сети, всего, т.ч.: | т/ч | 279,223 | 279,223 |
| 5 | Прирост объема теплоносителя в МУП " ГТС" | т/ч | 1,133 | 0,890 |
| 6 | Прирост объема теплоносителя на объектах Курской АЭС | т/ч | 2,04 | 2,04 |
| 7 | Общий объём прироста теплоносителя | т/ч | 3,173 | 2,930 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | т/час | 170.777 | 170,777 |
| 9 | Доля резерва | % | 37,7 | 37,7 |

Анализ таблицы 3.2. показывает, что потери сетевой воды в ПРК увеличиваются с 2021 г. по 2029 год на 15,3%, что связано с подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей. Для обеспечения приведенных выше расходов сетевой воды вполне достаточно мощности существующих водоподготовительных установок.

Соотношение между существующей производительностью ВПУ и нормативными потерями теплоносителя позволяет сделать вывод о наличии резерва.

3.4. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего участка магистральной сети путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Курчатова

4.1. Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения города Курчатова был разработан в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Настоящий раздел содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев развития системы теплоснабжения г. Курчатова (в том числе

сформированных как при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах), что позволяет сравнить изменения направлений развития систем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова до 2029 года (актуализация в 2021 году), был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Курчатова до 2029 года (актуализация в 2021 году). В связи с корректировкой прогноза возникла необходимость предложения иных вариантов сценария развития системы теплоснабжения г.Курчатова.

После детальной проработки решений по отдельным мероприятиям, утвержденного сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова, принято решение их по актуализации в связи с:  - невозможность обеспечения качественного и безопасного теплоснабжения потребителей;

-высокими затратами на реализацию намеченных мероприятий, влияющих на повышение тарифов потребителей,  и необходимостью проработки сценариев по развитию системы теплоснабжения города Курчатова.

4.2. Задачи мастер-плана

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова. В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения г. Курчатова, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

- прогнозные показатели развития теплоэнергетики Курчатова на 2024-2029 годы»

- необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников теплоснабжения, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность. При разработке схемы теплоснабжения г. Курчатова до 2029 года (актуализация в 2022 г.) учтены показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий развития и откорректированы на базовый 2021 год. На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования.

Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплоснабжения. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки мероприятий настоящего отчета.

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу для разработки предпроектных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы. Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер плана» выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности.

4.3. Принципы формирования сценарного развития

Все мероприятия развития системы теплоснабжения г.Курчатова сформированы на основе территориально распределенного прогноза изменения тепловых нагрузок, изложенного в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» проекта разработки схемы теплоснабжения г. Курчатова. Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Курчатова   учитывают рост перспективных нагрузок и рост  спроса на тепловую энергию, приведенных в разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа» Главы «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Курчатова».

4.4. Формирование  схемы теплоснабжения города Курчатова

В сценарии заложен принцип максимального сохранения территориального распределения существующих зон теплоснабжения источников тепловой энергии на прогнозируемый период до 2029 года за счет использования имеющихся на тепловых источниках резервов тепловой мощности и имеющихся резервов пропускной способности тепловых сетей, а также недопущение дефицита тепловой  мощности в  обеспечении качественного теплоснабжения потребителей г.Курчатова  и промышленных потребителей тепловой  энергией.

Второй принцип, оказавший значительное влияние на формирование мероприятия и является основным – это физический и моральный износ ПРК, ввод и вывод генерирующих мощностей  при строительстве АЭС-2, атакже физический износ магистральных и квартальных тепловых сетей.   Для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения города и выдачи тепловой мощности потребителям необходим комплексный подход к решению вопроса по реконструкции, модернизации и технического перевооружения, для обеспечения экономичной, надежной и безопасной работы.

Перечисленные предпосылки требуют финансовых, трудовых и временных затрат, которые должны окупаться экономическим эффектом от загрузки  источников  выработки тепловой  энергии. При сохранении существующих зон  теплоисточников эти затраты сокращаются, т.е. возникнет возможность оптимизации затрат и поиск компромиссного варианта распределения зон теплоснабжения с целью получения максимального положительного эффекта.

. Для реализации вновь принятого сценария развития системы теплоснабжения предусматривается, что тепловые нагрузки зоны действия существующих источников теплоснабжения остаются неизменными. и ТФУ-2   осуществляет теплоснабжение  города Курчатова, а также части промышленной зоны. В рамках проекта актуализации схемы теплоснабжения г. Курчатова  принят вариант проведения реконструкции теплоэнергетического оборудования ПРК с целью сохранения установленной тепловой  мощности, которая остается малодинамичной  на весь срок планирования.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК), реконструкция тепловых сетей.

Сокращённые наименования:

ЦТП   -  центральный тепловой пункт

ПРК   -  пуско-резервная котельная

4.5. Развитие источников теплоснабжения.

4.5.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2024 года. (Пуско-резервная  котельная)

Котельное  оборудование данной пуско-резервной  котельной по состоянию на 2021 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью  в 2022-2024 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   Polykraft серии Eurotherm-35/115 общей установленной мощностью 105Мвт. Это будет являться резервной мощностью для отопления  объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной  котельной  применительно к  АЭС-2. В настоящее время ведутся  экспертные  и проектные работы по  её строительству за счёт инвестиционных ресурсов  концерна  «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории  АЭС-2.

| Таблица 4.1. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | Установка трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

.Таблица 4.2. Структура предложений по выводу из эксплуатации изношенного  и устаревшего оборудования до 2024 года

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 02 | Вывод из эксплуатации котлов ППВМ | Повышение технологической надежности и снижение морального износа |

Вывод из эксплуатации  котлов ППВМ и их демонтаж   планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов  Курской АЭС

4.5.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоками  №1 и №2  АЭС-2.                                                                                                                                                      В связи с  потребностью замещения выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской АЭС для обеспечения теплоснабжения г. Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плана мероприятий по управлению рисками нарушения тeплocнабжения зaвиcимых потребителей в условиях окончательной  остановки энергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи 	тепловой энергии от Kypской 	АЭС-2 	в 	город 	Курчатов.

Строительство тепловых сетей от Kурской АЭС-2 до теплосетей  г. Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  затрат  Курской АЭС-2.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную п р о г р а м м у к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й OAO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом АО «Госкорпорация «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Kypскoй АЭС-2 до теплосетей г. Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Коннери Росэнергоатом» на 2022 — 2026 г. г. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период   430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Госкорпорации «Росатом».

Подпитка теплосети, компенсация расхода воды на ГВС с отбором из теплосети, будет выполняться водоподготовкой действующей АЭС.

4.5.3.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период   430Гкал/час» в полном объеме будет  реализовываться в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом"  за счет собственных инвестиционных средств.

Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоком №1 АЭС-2.

4.5.4.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную п р о г р а м м у к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й OAO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом АО «Госкорпорация «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Kypскoй АЭС-2 до теплосетей г. Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Коннери Росэнергоатом» на 2022 — 2026 г.г. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период   430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Госкорпорации «Росатом».

Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоком №1 АЭС-2.

4.6.Технико-экономические показатели перспективного развития систем теплоснабжения  города Курчатова

4.6.1. Технико-экономические параметры.

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции  источника  тепловой энергии (городской котельной) приведена в таблице 4.7.

Таблица 4.6.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2021 по  2029г

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь | 482,994 | 485,236 | 494,678 | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,56 | 499,12 |

| 3 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) без учета новой котельной догрева | 87,006 | -35,236 | -44,678 | -156,03 | -170,06 | 42,613 | -9,604 | 204,43 | 230,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Показатель уровня резервирования (К р) | 18,0 | -7,3 | -9,0 | -34,2 | -36,2 | 9,0 | -1,8 | 38,9 | 46,3 |

Анализ таблицы 4.8    показывает следующее:

- с  2021 года  по 2029год   присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  останется на уровне  456-525 Гкал/ч

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2)  уменьшиться с 570 до 300Гкал/час;

- дефицит  располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения  с  2024 года  по 2026год  составит   от 35 до 170,0Гкал/ч.;

4.6.2 Технико-экономические параметры   строительства и реконструкции источников тепловой энергии и  тепловых  сетей

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции  источника  тепловой энергии (центральной котельной) приведена в таблице 4.11.

Таблица  4.6.1 Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии и  тепловых  сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Демонтаж котлов ПТВМ30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельнойАЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж трёх водогрейных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115.в пуско-резервной котельной АЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час» | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |
| 5 | Итого общие финансовые затраты по АСТ, тыс.руб. | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1.Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии  с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.) в микрорайонах 8,9 и 11.

- Предложения по реконструкции котельной с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия новых потребителей.

- Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

- Комитетом архитектуры администрации города представлен

«Реестр строящихся объектов» c выделением земельных площадей:

- для строительства многоквартирных жилых домов:

1. Земельный участок площадью 4138 кв.м, общая площадь дома – 9866 кв.м (многоэтажный жилой дом по ул. Молодежная). Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

2. Земельный участок площадью 2279 кв.м, общая площадь дома – 29336 кв.м (малоэтажная застройка по  ул. Молодежная).  Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

3. Земельный участок площадью 1914 кв.м, общая площадь дома – 2933 кв.м (малоэтажная застройка по  ул. Молодежная).  Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

4. Земельный участок площадью 8352 кв.м, общая площадь дома – 5994 кв.м  (многоэтажный жилой дом, секция №2 по  ул. Набережная, 19).

Застройщик – ООО СЗ «Каскад+».

- для строительства общественно-деловых зданий:

1. Земельный участок площадью 8352 кв.м, общая площадь здания – 458 кв.м, (офисное здание ул. Набережная, 17).  Застройщик – ООО СЗ «Каскад+»,

2. Земельный участок площадью 8057 кв.м, общая площадь здания – 1150 кв.м, (административное здание, промзона). Застройщик – АО «Ведомственная охрана Росатома»,

3. Земельный участок площадью 14273 кв.м, общая площадь здания – 1702 кв.м, (административное здание в коммунально-складской зоне). Застройщик – АО «Атомэнергопроект»,

4. Земельный участок площадью 4449 кв.м, общая площадь здания – 4446 кв.м, (административное здание по ул. Космонавтов 1Б). Застройщик – ООО «Курская АЭС-Сервис».

- для строительства социально-значимых объектов, иных сооружений:

1. Земельный участок площадью 2800 кв.м, общая площадь здания – 91 кв.м (магазин в 5 микр-не, напротив ул. Энергетиков, 37). Застройщик – Алоян А.С.,

2. Земельный участок площадью 10000 кв.м, общая площадь здания – 1148 кв.м (магазин по ул. Верхнелуговая, 7-10 мкр). Застройщик – Волынков С.Е.,

3. Земельный участок площадью 55 кв.м, общая площадь здания – 52 кв.м (магазин по ул. Энергетиков, 5 мкр.). Застройщик – Ширинян Р.С.,

4. Земельный участок площадью 21673 кв.м, общая площадь здания – 1009 кв.м (Троицкий храм в 7 мкр.). Застройщик – Местная религиозная организация Православный приход Свято-Троицкого храма г.Курчатова),

5. Земельный участок площадью 9752 кв.м, общая площадь здания – 2760 кв.м (Учебно-тренировочный центр Курской АЭС-2 по пр. Коммунистический). Застройщик – АО «Концерн «Росэнергоатом»,

6. Земельный участок площадью 40330 кв.м (войсковая инфраструктура в коммунально-складской зоне г. Курчатов). Застройщик – АО «Концерн Росэнергоатом»,

7. Земельный участок площадью 45292 кв.м, общая площадь здания – 359 кв.м  (производственное здание в коммунально-складской зоне г. Курчатова). Застройщик – АО «Курская АЭС-Сервис».

- Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Данные балансы представлены в Главе 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки также представлены в Главе 4.

При формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

- Определение перспективных режимов загрузки городской котельной по присоединенной тепловой нагрузке (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки)

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки).

3.Определение потребности в топливе и рекомендации по виду используемого топлива (Глава 8. Перспективные топливные балансы).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 4. Во всех предложенных вариантах полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Размещение источников, задействованных в распределении перспективных нагрузок представлено в главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов 	– 	«Источники теплоснабжения», которая разделена на шесть подгрупп по виду предлагаемых работ:

01– новое строительство, установка нового оборудования;

- – вывод из эксплуатации;

- – продление паркового ресурса;

04 – реконструкция оборудования;

06 – модернизация оборудования.

В данной главе рассмотрены  предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК),

Сокращённые наименования:

ЦТП-центральный тепловой пункт

5.2. 	Предложения 	по 	новому 	строительству, 	реконструкции 	и 	техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ ПРК)

5.2.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 Курской АЭС-2 | Создание технологических условий для надёжного теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов Курской АЭС-2 |

В связи с потребностью замещения выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плана мероприятий по управлению рисками нарушения теплоснабжения зависимых потребителей в условиях окончательной  остановки энергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи 	тепловой 	энергии 	от Курской 	АЭС-2 	в 	город 	Курчатов.

Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей  г.Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом".

Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 до ЦТП и подключение  к тепловым сетям  города Курчатова  представлена  в приложении 1.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную 	инвестированную 	п р о г р а м м у 	к а п и т а л ь н ы х 	в л о ж е н и й 	AO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Концерн Росэнергоатом» на 2022 — 2026 г. г.      Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом".

Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию практически одновременно с блоком №1 Курской АЭС-2.

5.2.2.Характеристика источников теплоснабжения потребителей г. Курчатова (Пуско-резервная котельная)

Котельное оборудование данной пуско-резервной котельной по состоянию на 2023 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью в 2024 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 общей установленной мощностью 105Мвт. Это будет являться резервной мощностью для отопления объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной котельной применительно к АЭС-2. В настоящее время ведутся экспертные и проектные работы по её строительству за счёт инвестиционных ресурсов АО «Концерн «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории АЭС-2.

| Таблица 5.1. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | Установка трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

.

| Таблица 5.2. Структура предложений по выводу из эксплуатации изношенного и устаревшего оборудования до 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 02 | Вывод из эксплуатации котлов ППВМ | Повышение технологической надежности и снижение морального износа |

Вывод из эксплуатации котлов ППВМ и их демонтаж планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов Курской АЭС

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1.Общие положения

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

-обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

-обоснование предложений по устранению негативных факторов, воздействующих на надежную и безаварийную работу системы теплоснабжения таких как повышение уровня грунтовых вод, приводящее к подтоплению лотков и камер тепловых сетей. В настоящее время затоплена предположительно грунтовыми водами квартальная тепловая сеть к ж/д №19 микрорайона Атомград и магистральная тепловая сеть  III очереди, проложенной под железной дорогой в районе ж/домов №3 и №5 по ул. Садовая.

6.2. Структура предложений и проектов

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в составе пяти групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе групп:

- Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2029 года;

- Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Внедрение современных цифровых технологий на существующих объектах теплосетевого хозяйства.

- Выполнение инженерно геологических изысканий на наличие и динамику уровня грунтовых вод с выдачей рекомендаций по устранению.

Все проекты имеют единую индексацию следующего вида:  где

01 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- – строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

04 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

05– внедрение современных цифровых технологий на существующих объектах теплосетевого хозяйства

06- Выполнение инженерно геологических изысканий на наличие и динамику уровня грунтовых вод с выдачей рекомендаций по устранени

6.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Состав  группы 01 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

| Таблица 6.2.1 С Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование участка | Диаме тр,мм | L, км | Планируемый период |  |
| 1 | Строительство перемычки между 2-й очереди Д600мм и 1очереди Д400мм и ЦТП точке пересечения в районе ДОСААФ | 600мм | 0,8 | 2025-2026 |  |
| 2 | Строительство тепловой сети от 2ТК-11 до Строителей 7б (новое строительство жилого дома) |  |  | 2025 |  |

Рис. 6.2.1  Строительство перемычки между 2-й очереди Д600мм и 1очереди Д400мм и ЦТП точке пересечения в районе ДОСААФ

6.2.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2022 по 2024 год  приведен в таблице 6.2.

| Таблица 6.2. Программа переукладки тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2023-2024годы по группе проектов 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, км | Год первичного строительства | Период реконструкции |
| 1 | Реконструкция участка от 1ТК-8 до 1ТК-9 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,174 | 1971 | Выполнено в 2023 г. |
| 2 | Реконструкция участка от 1ТК-9 до 1ТК-10 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø350 | 0,87 | 1971 | Выполнение в 2024г. |
| 3 | Реконструкция участка от 2ТК-12 до 2ТК-13 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø530 | 0,103 |  | Выполнено в 2023 |
|  | Итого в 2023 г |  | 0,277 |  |  |
| 1 | Т/ сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103.(участок от 2ТК-12 до 2ТК-13) | Ø400 | 0,126 | 1982 | Выполнено в 2023 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26) | Ø400 | 0,1 | 1982 | 2025 |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от 2ТТ-5 до 2ТТ-6) | Ø400 | 1,1 | 1980 |  |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от 2ТК-8/9 до 2ТК-8/11 | 150 | 0,175 |  | 2024 |
| 5 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | 200 | 0,338 |  | 2024 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | 200 | 0,085 |  | 2024 |
| 7 | Строительство новой тепловой сети (подземная)(от1ТК-1/1 до объектов в/ч 3527 | 150 | 0,130 |  | 2024 |
|  | Итого в 2024году |  | 1,969 |  |  |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-26 до 2ТК-27) | Ø400 | 0,1 | 1982 | 2024-2026 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-27 до 2ТК-28) | Ø400 | 0,08 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1- 20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ТТ-3а до ТТ-4) | Ø400 | 1,9 | 1982 |  |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-11 до 2ТК-12) | Ø600 | 0,31 | 1989 |  |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира( участок т/сети от 2ТК-8 до 2ТК-9) | Ø600 | 0,5 | 1989 |  |
|  | Итого в 2024году |  | 3,33 |  |  |
|  | Итого в 2024-2029г.г. |  | 6,428 |  |  |

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2025 по 2029 год  приведен в таблице 6.2.

| Таблица 6.2. Программа переукладки тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2025-2029годы по группе проектов 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Год первичного строительства | Период реконструкции |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | Ø400 | 0,2 | 1982 | 2025 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | Ø400 | 0,12 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 0,21 | 1989 |  |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 0,3 | 1989 |  |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 0,5 | 1989 |  |
| 6 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 0,16 | 1989 |  |
|  | Итого в 2025году |  | 1,49 |  |  |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 0,3 | 1982 | 2026 |

| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 0,2 | 1982 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 0,2 | 1989 |  |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 0,37 | 1982 |  |
| 5 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | Ø600 | 0,8 | 1988 |  |
| 6 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | Ø600 | 0,5 | 1988 |  |
|  | Итого в 2026году |  | 2,37 |  |  |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 0,3 | 1982 | 2027 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 0,2 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 0,2 | 1989 |  |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 (участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 0,37 | 1982 |  |
|  | Итого в 2027году |  | 1,07 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 300,301,ЦТП № 2, 60129 Т, жд 310, 313. | Ø273 | 0,1534 | 1983 | 2028 |
| 2 |  | Ø219 | 0,1916 | 1983 |  |
| 3 |  | Ø159 | 0,01 | 1983 |  |
| 4 |  | Ø133 | 0,034 | 1983 |  |
| 5 |  | Ø108 | 0,045 | 1983 |  |
| 6 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 322 | Ø219 | 0,1431 | 1981 |  |
| 7 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 326, 311,312,313,321,316 | Ø219 | 0,4551 | 1981 |  |
| 8 |  | Ø159 | 0,0455 | 1981 |  |
| 9 |  | Ø133 | 0,124 | 1981 |  |
| 10 |  | Ø89 | 0,1516 | 1981 |  |
| 11 |  | Ø76 | 0,0741 | 1981 |  |
| 12 | Реконструкция тепловой сети к спорткомплексу | Ø376 | 0,2285 | 1981 |  |
|  | Итого в 2028году |  | 1,6559 |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от 2ТК11/3 до здания детского сада литер «А», инв.№8260 | Ø76 | 0,1273 | 1980 | 2029 |
| 2 | Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | Ø108 | 0,144 | 1980 |  |
| 3 | Т/сети универмага, инв.№ 8092 в хоз. вед | Ø133 | 0,115 | 1980 |  |
| 4 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 0,2082 | 1980 |  |
| 5 | Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП «ГТС» | Ø219 | 0,599 | 1980 |  |
|  |  | Ø159 | 0,286 | 1980 |  |
|  |  | Ø108 | 0,174 | 1980 |  |
|  | Итого в 2029году |  | 1,6535 |  |  |
|  | Итого 2025-2029 |  | 6,5859 |  |  |
|  | Итого 2022-2029 |  | 13,0139 |  |  |

Состав группы 05 – внедрение современных цифровых технологий на существующих обхектах теплосетевого хозяйства с 2024 по 2025год.

- Оснащение контрольных точек на магистральных тепловых сетях средствами дистанционного контроля технологических параметров теплоносителя (давление, расход, температура)

- Оснащение ЦТП1,2,4,5 оборудованием для организации системы «Цифровые платформы и решения Умного Города»

РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ   И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№ 154 от 22 февраля 2012 года.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в  сборнике (НЦС 81-02-13-2020) для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2020года.     Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2020 году и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретановая (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ, содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

7.2. Нормативно – методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативнометодическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от

21.06.1999 г.;

- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии пред ТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. №155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

7.3. Макроэкономические параметры

7.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2014 года, составляет 16 лет. Расчетный период действия схемы – 2029г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Таким образом, горизонт проектирования составляет 16 лет (с 2014 по 2029 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

7.3.2. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

- За 2024-2029 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

7.3.3. Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- базовый период регулирования установлен на  2024 -2029годы;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2023г., плановый 2024г.-2029г., приняты по материалам тарифных дел;

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний.

Индекс-дефлятор для платных услуг населению определён на основании письма Минэкономразвития [прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2).

Таблица 7.1. Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий до 2036г., %

| Отрасли |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность (BCDE) | ИД | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 1043 | 1043 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
|  | ИЦП | 103,6 | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
| Сельское хозяйство | ИД | 103,3 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 1043 | 104, |
| Транспорт, вкл. Трубопроводный | ИД | 105,1 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 |
|  | ИЦП | 104,2 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,5 |
| Инвестиции в основной капитал* | ИД | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Строительство | ИД | 103,9 103,9 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| Оборот розничной торговли | ИД | 103,5 103,3 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Инфляция (ИПЦ) |  | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с таблицей 9.1. Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 9.2.

Федеральным законом от 14.07.2022 №236-ФЗ «О фонде пенсионного и социального страхования РФ»  с 01января 2023года ПФР и ФСС объединен  в один фонд – Социальный фонд России. Взносы на ОПС(обязательное пенсионное страхование), ОСС(обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)  и ОМС(обязательное медицинское страхование)  начисляются по единому тарифу. Тариф составляет 30% в рамках единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ПС,ОСС,ОМС:

2 225000руб.на 2024год. Свыше установленной предельной величины базы – 15,1%. В дальнейшем базу будут индексировать ежегодно.

Указанные параметры страховых взносов от 2021 до 2029 года приняты неизменными и равными 30% от ФОТ. Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался также с таблицей 9.1. Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с таблицей 10.1.      Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены виды деятельности (передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г.

О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год.                   80

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2020 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и

«общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 9.1.                                                                                              64

Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 9.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования. Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборнике (НЦС 81-02-13-2020) от 30 декабря 2019 года №916/пр для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки техникоэкономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2020года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2020 года и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);  8

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ, содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие на 1 квартал 2020 года. Все затраты в последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2021 года. Корректирующий коэффициент определен на основе   сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за 4 квартал 2021 г. с учётом НДС 1,632 (рекомендованы письмом Министерства регионального развития РФ).

65

7.4. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.4.1.Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Строительство  центрального теплового пункта  и реконструкция    пуско-резервной котельной будут выполняться по проектам   Курской АЭС-1 и АЭС-2 и финансироваться  за счет собственных инвестиционных средств и в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом"  по программе  АО «концерн «Росэнергоатом»

7.4.2. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции тепловых сетей

В соответствии с разделом 3 сборника (НЦС 81-02-13-2020) для тепловых сетей «Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С  стоимость  трубопроводов теплоснабжения представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3.Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных  каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов

| № | Номера расценок | Диаме тр, мм | Стоимость за 1км без НДС для Московской области на 01.01.2024года без НДС | Ккор | Стоимость за 1км без НДС для Курской области на 01.01.2024года | Стоимость за 1км для Курской области с учетом НДС на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-02-003-01 | 80 | 15501,49 | 0,94 | 14571,40 | 17485,68 |
| 2 | 13-02-002-02 | 100 | 15435,30 | 0,94 | 14509,18 | 17411,02 |
| 3 | 13-02-002-03 | 125 | 18681,60 | 0,94 | 17560,70 | 21072,84 |
| 4 | 13-02-002-04 | 150 | 24728,91 | 0,94 | 23245,17 | 27894,20 |
| 5 | 13-02-002-05 | 200 | 32628,28 | 0,94 | 30670,58 | 36804,70 |
| 6 | 13-02-002-06 | 250 | 42020,95 | 0,94 | 39499,69 | 47399,63 |
| 7 | 13-02-002-07 | 300 | 51035,13 | 0,94 | 47973,02 | 57567,62 |
| 8 | 13-02-003-08 | 400 | 75641,39 | 0,94 | 71102,91 | 85323,49 |
| 9 | 13-02-003-09 | 500 | 92590,37 | 0,94 | 87034,95 | 104441,94 |
| 10 | 13-07-003- 12 | 600 | 150634,23 | 0,94 | 141596,18 | 169915,42 |
| 11 | l 3-09-003- 13 | 700 | 175370,72 | 0,94 | 164848,48 | 197818,18 |

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в армопенобетонной изоляции  при условном давлении 1.6 МПа, температуре l15oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал.

7.4.2.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2024 по 2029 год                                           66

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2024 по 2029 год приведен в таблице 7.4.

Финансовые потребности в реализацию проектов для МУП «ГТС» группы проектов 04 приведены в таблице 7.4. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 98 255,8 тыс. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2024-2029 гг. В таблице 7.4 и далее в аналогичных таблицах величины затрат приведены в ценах соответствующих периодов с учётом инфляции, без  НДС.

.

Таблица 7.4. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, млн. руб.

| № | Наименование тепловых сетей | Диаметр (мм) | Протяженность(в однотрубном исчислении ) км. | Период планирования, В тыс.руб. |  |  |  |  |  | Итого: Тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | Реконструкция участка от 1ТК-9 до 1ТК-10 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø300 | 0,167 | 5669,8 |  |  |  |  |  | 5669,8 | 5669,8 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26 | Ø400 | 0,2 | 4487,2 |  |  |  |  |  | 4487,2 | 4487,20 |
|  | Итого в 2024году |  | 0,367 | 10157,0 |  |  |  |  |  | 10157,0 | 10157,0 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК- 6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 0,345 |  | 10157,0 |  |  |  |  | 10157,0 | 10157,0 |
|  | Итого в 2025году |  | 0,345 |  | 10157,0 |  |  |  |  | 10157,0 | 10157,0 |
| 4 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | Ø400 | 0,4 |  |  | 10157,0 |  |  |  | 10157,0 |  |

68

|  | Итого в 2026году |  | 0,4 |  |  | 10157,0 |  |  |  | 10157,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, (участок т/сети от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 0,41 |  |  |  | 10157,0 |  |  | 10157,0 | 47,171 |
|  | Итого в 2027году |  | 0,41 |  |  |  | 10157,0 |  |  | 10157,0 |  |
| 6 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-11 до 2ТК-12) | Ø600 | 0,31 |  |  |  |  | 10157,0 |  | 10157,0 | 12.0 |
|  | Итого в 2028году |  | 0,31 |  |  |  |  | 10157,0 |  | 10157,0 |  |
| 7 | Тепловая сеть от 2ТК11/3 до здания детского сада литер «А», инв.№8260 | Ø76 | 0,1273 |  |  |  |  |  | 2405,8 | 2405,8 | 10.398 |
| 8 | Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | Ø108 | 0,144 |  |  |  |  |  | 3418,3 | 3418,3 | 3.615 |
| 9 | Т/сети универмага, инв.№ 8092 в хоз. вед | Ø133 | 0,115 |  |  |  |  |  | 2881,7 | 2881,7 | 82.64 |
| 10 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 0,2082 |  |  |  |  |  | 6866,7 | 6866,7 | 4,288 |
|  | Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП «ГТС» | Ø219 | 0,599 |  |  |  |  |  | 19756,7 | 19756,7 | 3 ,431 |
|  |  | Ø159 | 0,286 |  |  |  |  |  | 8010,8 | 8010,8 | 81,478 |
|  |  | Ø108 | 0,174 |  |  |  |  |  | 4130,8 | 4130,8 | 30,061 |
|  | Итого в 2029году |  | 1,6535 |  |  |  |  |  | 47470,8 | 47470,8 | 48,485 |

70

|  | Всего за 2024-2029гг. |  | 5,99 | 10157,00 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 47470,8 | 98255,8 | 295,246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4.2.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2025 по 2029 год

Таблица 7.5. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2025 по  2029 год, млн. руб.

| № | Наименование т/с | Диамет р (мм) | Стоимо сть 1км с НДС,т ыс.руб. | Длина (п.м) 1 очеред ь |  | Период планирования, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 8,577 |  |  |  |  | 8,577 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | Ø400 | 42882,9 | 0,12 | 5,146 |  |  |  |  | 5,146 |

| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 96969,9 | 0,21 | 20,364 |  |  |  |  | 20,364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 96969,9 | 0,3 | 29,091 |  |  |  |  | 29,091 |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 | 48,485 |  |  |  |  | 48,485 |
| 6 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 96969,9 | 0,16 | 15,515 |  |  |  |  | 15,515 |
|  | Итого в 2025году |  |  | 1,490 | 127,177 | 0 | 0 |  |  | 127,177 |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 42882,9 | 0,3 | 0 | 12,865 | 0 |  |  | 12,865 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 0 | 8,577 | 0 |  |  | 8,577 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира( участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 96969,9 | 0,2 |  | 19,394 |  |  |  | 19,394 |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 42882,9 | 0,37 |  | 15,867 |  |  |  | 15,867 |
| 5 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | Ø600 | 96969,9 | 0,8 |  | 77,576 |  |  |  | 77,576 |
| 6 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 |  | 48,485 |  |  |  | 87,910 |
|  | Итого в 2026году |  |  | 2,37 |  | 182,763 | 0 |  |  | 182,763 |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 42882,9 | 0,3 | 0 | 0 | 12,865 |  |  | 12,865 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 0 | 0 | 8,577 |  |  | 8,577 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 96969,9 | 0,2 | 0 | 0 | 19,394 |  |  | 19,394 |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 42882,9 | 0,37 | 0 | 0 | 15,867 |  |  | 15,867 |
|  | Итого в 2027году |  |  | 1,070 |  |  | 56,702 |  |  | 56,702 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 300,301,ЦТП № 2, 60129 Т, жд 310, 313. | Ø273 | 44081,2 | 0,1534 |  |  |  | 6,762 |  | 6,762 |
| 2 |  | Ø219 | 39578,5 | 0,1916 |  |  |  | 7,583 |  | 7,583 |
| 3 |  | Ø159 | 33613,5 | 0,01 |  |  |  | 0,336 |  | 0,336 |
| 4 |  | Ø133 | 30070,3 | 0,034 |  |  |  | 1,022 |  | 1,022 |
| 5 |  | Ø108 | 28485,7 | 0,045 |  |  |  | 1,282 |  | 1,282 |
|  | Итого в 2028году |  |  | 0,434 |  |  |  | 16,986 |  | 16,986 |
| 1 | Тепловая сеть от 2ТК11/3 до здания детского сада литер «А», инв.№8260 | Ø76 | 22681,5 | 0,1273 |  |  |  |  | 2,887 | 2,887 |
| 2 | Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | Ø108 | 28485,7 | 0,144 |  |  |  |  | 4,102 | 4,102 |
| 3 | Т/сети универмага, инв.№ 8092 в хоз. вед | Ø133 | 30070,3 | 0,115 |  |  |  |  | 3,458 | 3,458 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 39578,5 | 0,2082 |  |  |  |  | 8,240 | 8,240 |
| 5 | Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП «ГТС» | Ø219 | 39578,5 | 0,599 |  |  |  |  | 23,708 | 23,708 |
| 6 |  | Ø159 | 33613,5 | 0,286 |  |  |  |  | 9,613 | 9,613 |
| 7 |  | Ø108 | 28485,7 | 0,174 |  |  |  |  | 4,957 | 4,957 |
|  | Итого в 2029году |  |  | 1,6535 |  |  |  |  | 56,965 | 56,965 |
|  | ВСЕГО |  |  | 7,018 | 127,177 | 182,763 | 56,702 | 16,986 | 56,965 | 440,593 |

Таблица 7.6. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, млн. руб.

| Мероприятия | 2022-2024 | 2025-2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 04. Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 295.246 | 440,593 | 735.839 |
| ИТОГО | 295.246 | 440,593 | 735.839 |

Таблица 7.7. Итоговый результат суммарных финансовых потребностей в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них и строительство котельных на период 2024-2029года.

| Группа проектов | Наименование проектов | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 735839 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств в рамках инвестиционной программы АО "Концерн Росэнергоатом" |
| 01 | Демонтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пускорезервной котельной | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств АО "Концерн Росэнергоатом" |
| 01 | Монтаж стальных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 в пускорезервной котельной | Финансируются за счет собственных инвестиционных средств АО "Концерн Росэнергоатом" |
|  | Всего финансовых потребностей, тыс. руб. | 735839 |

Схемой предусмотрены следующие источники возврата инвестиций:

- Амортизационные отчисления;

- Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии;

- Экономия денежных средств за счет эксплуатационных затрат;

- Областной и городской бюджет Курской области и  города Курчатова.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность.

Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

7.10 Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- Прирост производства теплоэнергии;

- Прирост объёма передаваемой теплоэнергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности и теплоэнергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей инфляции. Расчёт выручки в прогнозных ценах по  МУП «ГТС» определялся на основании не только существующего тарифа на услуги по передаче теплоэнергии.

При определении платы за подключение к теплосетям МУП «ГТС» по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

- капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;                              74

- прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети МУП «ГТС», по которым планируются мероприятия.

В таблицах 7.11 приведен прогноз платы за подключение к тепловым сетям МУП «ГТС», сформированный на основе полученных объемов финансовых затрат в реализацию проектов по присоединению новых потребителей и прогноза прироста тепловой нагрузки в соответствующих зонах.

Таблица 7.11. Прогноз платы за подключение к тепловым сетям МУП «ГТС» без учёта затрат на газовых сетей  высокого давления и городской котельной

| Наименование |  |  | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2024 | 2025-2029 | 2022-2029 |
| Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс. руб. |  | 271240 | 440590 | 711848 |
| Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч |  | 6,3902 | 11,9616 | 18,3519 |
| Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых потребителей, тыс. руб./Гкал/ч |  | 42446 | 36833 | 38788 |

Расчетная плата за подключение к тепловым сетям новых потребителей, указанная в таблице 7.11, имеет достаточно высокие значения. Это объясняется   высокими затратами на реконструкцию тепловых сетей, большим объёмом тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и   незначительным приростом тепловой нагрузки конкретно для МУП «ГТС».

РАЗДЕЛ 8.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В Г.КУРЧАТОВЕ

8.1. Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012г.  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации

критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.                       75

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.     Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей

организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

8.2. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г. Курчатова

Установленная и располагаемая тепловая мощность действующих источников тепловой энергии в рассматриваемой зоне действия на 01.02.2024 г. представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.  Балансы установленной тепловой мощности с 2024 по  2031г, (Гкал/ч)

| № | Наименование источников |  | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  | Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | ТФУ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Блок №2 КуАЭС- 1 | Остановка блока №2 январь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №3 КуАЭС- 1 |  |  |  |  | Остановка блока №3 |  |  |  |
|  | Блок №4 КуАЭС- 1 |  |  |  |  |  |  |  | Остановка блока №4 |
|  |  |  | Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТФУ-3 (Блок №1 Курской АЭС-2 2026 год) |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5 | ТФУ-4 (Блок №2 Курской АЭС-2 2027 год) |  |  |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6 | Итого установленная мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 580 | 580 | 730 | 730 |

Теплоснабжение города осуществляется от пуско-резервной котельной, которая технологически завязана с ТФУ-1 и ТФУ-2 с установленной тепловой мощностью источника  в горячей воде  650Гкал/ч.

МУП «ГТС», как теплосетевая компания, осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Курчатова. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной, составляет 133,40Гкал/ч.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием «ГТС». Перспективная и приоритетная зона деятельности МУП «ГТС" сохраняется до 2029 года в основном в границах, действующих на 01.01.2022 года с учетом:

- расширения зон действия при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях;

- предлагаемого в соответствии со схемой теплоснабжения ввода в эксплуатацию в рассматриваемой зоне деятельности до  2024 года городской котельной.

8.3. Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова

Перспективными зонами действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова являются микрорайоны №№7,8,9,10, которые находятся в южной зоне города. Теплоснабжение данных планировочных зон, в основном, централизованное, и частично автономное. Схема теплоснабжения предусматривает строительство разводящих тепловых сетей в потенциальных зонах подключения сетей для перспективной застройки.

ООО «Новый курс» имеет свои тепловые сети в микрорайоне №7, которыми обслуживаются 9 многоквартирных домов с общей тепловой нагрузкой 0,922 Гкал/час. Поставку и транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «ГТС».

В таблице 8.3. представлена структура прироста нагрузок по всем видам теплоисточников. Её анализ показывает, что при развитии перспективного   теплоснабжения приоритетным остаётся централизованное теплоснабжение.

Таблица 8.3. Структура прироста нагрузок по всем теплоисточникам

| Типы нагрузок |  | Прирост тепловой нагрузки на ЦТ и АТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2029 |
| Всего прирост нагрузки, Гкал/час, в том числе: |  |  |  | 2,2422 | 3,2622 | 2,3902 | 14,76 |
| Общая тепловая нагрузка на ЦТ с учетом прироста, Гкал/час | 130,56 | 130,56 | 130,56 | 132,802 | 136,064 | 138,455 | 153,214 |

МУП «ГТС» владеет на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного фонда унитарного предприятия соответствует остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

МУП «ГТС» способна обеспечить надежность теплоснабжения, у данного предприятия имеются технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. МУП «ГТС», как претендент на статус Единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности способна:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и

тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «ГТС» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей материальной характеристикой в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП «ГТС» находятся все магистральные тепловые сети в городе Курчатове. Исключение составляют внутриквартальные cети микрорайона №7.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Курчатова предприятие МУП «ГТС».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Границей зоны действия источника тепловой энергии в теплотехническом комплексе  пускорезервной котельной и теплофикационных устройств является город Курчатов. Вопросы распределения или перераспределения тепловой энергии или мощности между источниками тепловой энергии для города Курчатова  не актуальны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По данным МУП «ГТС»   бесхозяйных тепловых сетей на территории города Курчатова по состоянию  на 01.01.2024 года нет.

Раздел 11.  Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов

11.1. Общие сведения

Индикаторы развития систем теплоснабжения города Курчатова разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

78

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

11.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более.  В соответствии с предоставленными данными МУП «ГТС» прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не наблюдалось.

11.3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными МУП «ГТС» прекращений и ограничений в подаче тепловой энергии до конечного потребителя, в процессе отказов оборудования на источнике теплоснабжения не наблюдалось.

11.4. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии г.Курчатова в период 2024 – 2029 гг., приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Результаты расчёта удельного 	расхода условного топлива на 	единицу тепловой 	энергии

| Источни к тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии от источника (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| МУП «ГТС» | 344466,6 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 |

79

11.5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся;

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с

коллекторов источников тепловой энергии - q = 167,17 Гкал/куб.м;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к

материальной характеристике тепловой сети -1.86 Гкал / м2, 6.03 тонн / м2;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по

тепловым сетям -32900 Гкал и 93300 тонн.

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в табл. 11.2.

Таблица  11.2.Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  МУП «ГТС»

| Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022- 2024 гг. | 2025 - 2029г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.84 |
| Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |

11.6. Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ)

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В табл. 11.3 представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности.

Таблица 11.3. Результаты расчёта перспективных 	значений 	коэффициента использования

установленной тепловой мощности котельной МУП «ГТС».

| Наименование источника тепловой энергии |  |  |  | КИУТМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022- 2024 гг. | 2025 2029 |
| МУП «ГТС» | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |

11.7. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице ниже приведены удельная материальная характеристика тепловых сетей МУП «ГТС», приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

81

Таблица 11.4. Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей МУП «ГТС», приведенной к расчетной тепловой нагрузке

| Источник тепловой энергии | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022- 2024 гг. | 2025 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 |

11.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На П Р К города Курчатова нет   выработки электрической энергии.

11.9. Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя   Комплекс мер по развитию ЖКХ в городе Курчатове до 2025 года направлен на повышение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса области, привлечение инвестиций в отрасль.

Преимущественно у всех потребителей тепловой энергии, относящихся к категории «бюджетные» и «прочие», имеются приборы учета потребляемой тепловой энергии (теплоносителя). У подавляющего большинства потребителей тепловой энергии категории «население» не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и ГВС. Покупку тепловой энергии и горячей воды осуществляют, в основном управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие дома, которые впоследствии начисляют собственникам жилья квартплаты, где также фигурирует оплата услуг по отоплению, рассчитанных по количеству м2 жилплощади и нормативу, а также оплата ГВС, начисленная по индивидуальным квартирным счетчикам или при их отсутствии по нормативам, утвержденным на территории Курской области.

Несмотря на стабильный рост обеспеченности жилищного фонда приборами учета тепловой энергии значительная часть многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой энергии не оборудована. Исключение составляют индивидуальные тепловые пункты (ИТП) на объектах, вводимых в эксплуатацию после 2000 года, которые автоматизированы и оснащены приборами коммерческого учета. Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

В рамках программы капитального ремонта жилья идет оснащение приборами коммерческого учета существующих ИТП. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием

В ЦТП и ИТП присутствуют приборы учета некоммерческого потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды. Экономическая эффективность проекта будет складываться из сокращения затрат на электроэнергию, снижения потерь тепловой энергии и увеличения полезного отпуска тепла.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице 3.22 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды. Как видно из таблицы 3.22, с каждым годом количество узлов учета увеличивается, причем темп ввода новых узлов также растет. По состоянию  на конец 2020года

Таблица 11.5 Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды

|  | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилое | 22 | 21 | 28 |
| Население | - | - | - |
| Нежилое | 89 | 98 | 105 |
| Всего | 111 | 119 | 133 |

| Таблица 11.6 Доля потребления тепловой энергии по приборам учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | Факт |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 г. | 2023г. |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 69,4 | 70,1 | 71,9 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 27,1 | 28,5 | 31,3 |
| Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

Таблица 11.7 Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые и нежилые  помещения, %

| Наименование показателей | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 24,0 | 23,6 | 25,4 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 35,2 | 40,7 | 46,0 |

Таблица 11.8

| № | Показатели | 2021 | 2022 г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 64,9 | 66,4 | 69,4 |
| 2 | Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | 22,4 | 23,0 | 27,1 |

Таблица 11.9 Доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии

| Объекты | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 17,2 | 16,9 | 18,1 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 9,9 | 11,6 | 13,1 |

11.10. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

83

В таблице  11.10 приведен средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей.

Таблица 11.10  Результаты расчёта средневзвешенного срока  эксплуатации тепловых сетей, лет

| Источник тепловой энергии | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 -2024 | 2025 -2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ГТС» | 28,9 | 29,1 | 30,4 | 30,1 | 29,9 |

11.11. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии

В 2023 году мероприятия по реконструкции или перевооружению источников тепловой энергии не проводились. Тепловая мощность ТФУ-1 уменьшилась  с 270 до 150 Гкал/час.

Раздел 12. Ценовые (тарифные) последствия

12.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» без учёта реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения

Результаты прогноза тарифов МУП «ГТС» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной (без  учета  реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения), представлены на рисунке 15.1.

Рис.12.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых расчётных моделей

Как видно из рисунка 11.1, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения МУП «ГТС») без учёта  мероприятий схемы теплоснабжения  на всем протяжении (с 2022 г. по 2029 г.) не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.  Это позволит только частично включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

Результаты выполненных расчетов перспективных тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для МУП

«ГТС» 	без 	учёта 	 	реализации 	мероприятий 	АСТ 	представлены 	в 	таблице 	11.1.

84

12.2. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2024-2028 гг.) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом:

| Структура тарифов, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Един. изм | План на 2024 | План на 2025 | План на 2026 | План на 2027 | План на 2028 |
| Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал | 349352,91 | 352082,84 | 357078,94 | 360143,1 | 363202,9 |
| Собственные нужды | Гкал. | 4245,0 | 4245,0 | 4245,0 | 4245,0 | 4245,0 |
| Потери теплоэнергии на теплосетях | Гкал | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 |
| Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 312352,91 | 315082,84 | 320078,94 | 323143,1 | 326202,94 |
| Операционные расходы, всего | т.руб. | 73714,4 | 76042,3 | 78293,1 | 73534,1 | 75710,7 |
| в том числе: | т.руб. |  |  |  |  |  |
| - расходы на ремонт ОС | т.руб. | 2601,1 | 2683,3 | 2762,7 | 3073,7 | 3164,7 |
| - расходы на оплату труда | т.руб. | 55439,9 | 57190,7 | 58883,5 | 58380,7 | 60108,8 |
| -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями | т.руб. | 2950,3 | 3043,4 | 3133,5 | 3404,6 | 3505,4 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполн. по договорам с организ. | т.руб. | 6098,6 | 6291,1 | 6477,4 | 812,6 | 836,6 |
| -прочие расходы ,не относящ. к неподконтрольным | т.руб. | 6624,5 | 6833,8 | 7036,0 | 7862,5 | 8095,2 |
| Неподконтрольные расходы | т.руб. | 32299,1 | 33254,2 | 34061,7 | 34221,4 | 35070,8 |
| - расходы на оплату услуг, оказываемых орган. осущ.регулир.виды деятельности | т.руб. | 2110,7 | 2269,6 | 2398,8 | 2535,4 | 2679,7 |
| - расходы на уплату налогов,сборови др.платежей | т.руб. | 2608,6 | 2844,0 | 2977,7 | 3117,7 | 3264,2 |
| -отчисления на социальные нужды (ЕСН) | т.руб. | 16742,9 | 17271,6 | 17782,8 | 17631,0 | 18152,8 |
| -амортизация основных средств | т.руб. | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 |
| -внереализационныерасходы(услуги банка) | т.руб. | 294,8 | 308,7 | 323,2 | 338,3 | 354,3 |
| Налог на прибыль | т.руб. | 385,1 | 403,2 | 422,2 | 442,0 | 462,8 |
| Расходы на энергоресурсы |  | 106001,4 | 109514,9 | 114307,6 | 121849,4 | 128537,6 |
| - покупная тепловая энергия | т.руб. | 94045,66 | 97014,0 | 102543,8 | 108388,7 | 114566,9 |
| - электроэнергия | т.руб. | 8560.2 | 8979,7 | 9249,1 | 9526,5 | 9812,3 |
| -теплоноситель на промывку,заполнение системы и утечки | т.руб. | 3395,5 | 3521,2 | 2514,8 | 3934,1 | 4158,3 |
| Итого текущие расходы | т.руб. | 212014,9 | 218811,3 | 226662,4 | 229604,9 | 239319,1 |
| Итого расходы без учета налога на прибыль | т.руб. | 211629,7 | 218408,0 | 226240,2 | 229162,9 | 238856,3 |
| Прибыль | т.руб. | 1540,6 | 1613,0 | 1688,8 | 1768,2 | 1851,3 |
| ЭОР не учтенные органом регулирования | т.руб. | -5173,3 | -5173,3 | -5173,3 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) | т.руб. | 208382,2 | 215251,0 | 223177,9 | 231373,0 | 241170,3 |
| тариф без учета НДС 1полугодие | руб/Гкал | 650,25 | 689,09 | 703,42 | 710,46 | 717,56 |
| тариф без учета НДС 2полугодие | руб./Гкал | 689,09 | 703,42 | 710,46 | 717,56 | 725,45 |
| Процент роста | % | 106,0 | 102,1 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |

86

| 12.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» с учётом реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения С учётом Программы замены тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2024-2029годы по группе проектов 04, представленной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на период до 2035 года, в актуализированной схеме теплоснабжения с учетом предложений МУП «ГТС» предложен вариант реконструкции магистральных и квартальных сетей до 2029 года. Такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 года и налог на имущество. Это позволит в полном объёме включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей, необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа систем теплоснабжения. Как видно из рисунка 11.2, среднегодовой тариф МУП «ГТС» с учётом мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемых с 2024 г. по 2029 год не превышает значения, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. 12.3.1. Расчет амортизации при реализации проектов по замене тепловых сетей Результаты выполненных расчетов амортизации при реализации проектов по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 11.2. Таблица 12.2. Результаты расчёта амортизации при реализации проектов по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Финансовые потребности без НДС, тыс.руб.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029. 10157,0; 10157,0; 10157,0; 10157,0; 10157,0; 47470,83. Амортизационные отчисления по тепловым сетям, т.руб; 406,28; 406,28; 406,28; 406,28; 406,28. 406,28; 406,28; 406,28; 406,28. 406,28; 406,28; 406,28. 406,28; 406,28. 406,28. 0; 0. 0; 0; 0. Итого; 0; 406,28; 812,56; 1218,84; 1625,12; 2031,4. Производственные издержки по замене тепловых сетей включают в себя такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.. 12.2.2. Расчет налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей Результаты выполненных расчетов налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 12.3. Таблица 12.3. Результаты расчёта налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Финансовые потребности без НДС, тыс.руб.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029. 10157,0; 10157,0; 10157,0; 10157,0; 10157,0; 47470,83. налог на имущество по тепловым сетям, т.руб; 223,5; 223,5; 223,5; 223,5; 223,5. 223,5; 223,5; 223,5; 223,5. 223,5; 223,5; 223,5. 223,5; 223,5. 223,5. Итого; 0; 223,5; 447,0; 670,5; 894,0; 1117,5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

12.2.3. Итоговые результаты расчёта амортизации  и налога на имущество при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

Таблица 12.4.  Итоговые результаты расчёта амортизации  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 47470,83 |
| Амортизация по тепловым сетям, тыс.руб. | 0 | 406,28 | 812,56 | 1218,84 | 1625,12 | 2031,4 |
| Итого | 0 | 406,28 | 812,56 | 1218,84 | 1625,12 | 2031,4 |

Таблица 12.5.  Итоговые результаты расчёта  налога на имущество  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 47470,83 |
| Налог на имущество по тепловым сетям, тыс.руб. | 0 | 223,5 | 447,0 | 670,5 | 894,0 | 1117,5 |
| Итого | 0 | 223,5 | 447,0 | 670,5 | 894,0 | 1117,5 |

88

Результаты выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов, которые существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для МУП «ГТС», представлены в таблицах  11.4-11.5 и на рисунке 11.2.

__________   Финансовые потребности без НДС

_________     Налог на имущество

__________     Амортизация

Рисунок 12.2. Динамика финансовых потребности при реализации мероприятий  актуализированной схемы теплоснабжения                                                                                           В таблице 11.6. представлен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МУП «ГТС" города Курчатова  на 2024-2029 годы с учётом  реализации  мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ) и привлечения амортизационных отчислений в качестве собственных средств предприятия, инвестиций из бюджетов  различных уровней,  инвестиций на основе  концессионных соглашений или государственно-частного партнёрства  в качестве  дополнительных источников инвестиций.

Как видно из рисунка 11.2. финансовые потребности при реализации мероприятий  актуализированной схемы теплоснабжения  не  динамичны и колеблются от 10млн.руб.  до 47млн. руб. Пик финансовой потребности  наблюдается в 2029году.      Результаты финансовых потребностей и выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для объектов реконструкции существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для МУП «ГТС». Без  учета дополнительных источников финансирования темпы роста тарифа  стоимости  одной Гкал в 2024 - 2029 годах      селения составят  3-4%.  Такие темпы  не превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Минимизация  темпов роста  тарифа  на тепловую энергию  для населения и других групп населения может проводится по трем направлениям:                                                             89

- привлечение амортизационных отчислений  при реализации мероприятий   схемы теплоснабжения в качестве  дополнительного источника инвестиций;

- привлечение инвестиций из бюджетов различных уровней;

- привлечение инвестиций на основе концессионных соглашений иди государственночастного  партнёрства

Анализ динамики амортизационных отчислений с 2024 по 2029 года показывает, что   при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения  уже к 2025 году амортизация  составит 406,3тыс.руб. С 2024 по 2029 год амортизация будет планомерно расти с 406,3тыс.руб до 2031,4тыс.руб.  В целом   общая сумма амортизационных отчислений составит 3352,5 тыс.руб, которая является дополнительным источником инвестиций.

Это позволит минимизировать капвложения по замене тепловых сетей  уже начиная  с 2025года      на величину амортизационных отчислений.

Это позволит в полном объёме включить в тарифы организации, осуществляющей передачу тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют капитальных вложений в связи с высоким уровнем износа тепловых сетей.

В таблице 12.6. представлен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МУП «ГТС" города Курчатова  на 2024-2029 годы с учётом  реализации  мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ) и привлечения амортизационных отчислений в качестве собственных средств предприятия, инвестиций из бюджетов  различных уровней,  инвестиций на основе  концессионных соглашений или государственно-частного партнёрства  в качестве  дополнительных источников инвестиций.

90

Таблица 12.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МУП «ГТС" города Курчатова

на 2024-2029 гг. (в тыс.руб.) без НДС  с учётом  реализации  мероприятий АСТ

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | факт | план | план | план | план | план | план |
|  | Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал. | 354690,0 | 349352,91 | 352082,84 | 352834,90 | 355899,1 | 358958,90 | 363202,94 |
|  | Потери теплоэнергии на теплосетях | Гкал. | 34677,45 | 32755,96 | 32755,96 | 32755,96 | 32755,96 | 32755,96 | 32755,96 |
|  | Полезный отпуск по потребителям | Гкал. | 315716,75 | 312352,91 | 315082,84 | 320078,94 | 323143,1 | 326202,94 | 330446,98 |
| Ⅰ | Выручка от реализации товаров(работ,услуг) (НВВ) ,всего | Тыс.руб. | 209438,2 | 208382,13 | 215250,97 | 223177,9 | 231373,0 | 241170,34 | 254080,7 |
| II | Себестоимость,всего | Тыс.руб. | 207157,4 | 206168,23 | 212926,07 | 221489,1 | 228824,4 | 238856,2 | 251282,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Операционные (подконтрольные расходы) | Тыс.руб. | 63374,8 | 73714,35 | 66292,6 | 78293,1 | 73534,1 | 75710,73 | 77982,0 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ФОТ | Тыс.руб. | 51626,6 | 55439,9 | 53045 | 58883,5 | 58380,7 | 60108,8 | 62700,0 |
| 2.2. | Неподконтрольные расходы,всего(без учета амортизации) | Тыс.руб. | 41044,7 | 32299,1 | 33254,17 | 34061,7 | 34221,38 | 35070,77 | 36500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - налог на имущество | Тыс.руб. | 2237,7 | 2237,7 | 2452,95 | 2568,24 | 2688,95 | 2815,33 | 2947,6 |
|  | - амортизация основных средств | Тыс.руб. | 22000 | 10 157,0 | 10 157,0 | 10 157,0 | 10 157,0 | 10 157,0 | 12188,4 |
| 2.3. | Расходы на покупку энергетических ресурсов, всего | Тыс.руб. | 102996,0 | 106001,4 | 109514,9 | 114307,6 | 121849,4 | 128537,6 | 136800,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - покупная тепловая энергия | Тыс.руб. | 94834,30 | 94 045,7 | 97014,0 | 102543,8 | 108388,7 | 114567,0 | 118004,0 |
| III | Валовая прибыль(I-II) | тыс.руб. | 2280,8 | 2213,9 | 2324,9 | 2434,2 | 2548,6 | 2668,4 | 2798,7 |
| IV | Внереализационные расходы | Тыс.руб. | 59 | 287,93 | 308,7 | 323,2 | 338,4 | 354,3 | 360,2 |
| V | Прибыль до налогообложения(III -IV) | Тыс.руб. | 2221,8 | 1926,0 | 2016,2 | 2111,0 | 2210,2 | 2314,1 | 2438,5 |
| VI | Налог на прибыль | Тыс.руб. | 199,1 | 385,4 | 403,2 | 422,2 | 442,0 | 462,8 | 481,3 |
| V -VI | Чистая прибыль | Тыс.руб. | 2022,7 | 1540,6 | 1613,0 | 1688,8 | 1768,2 | 1851,3 | 1957,2 |
| VIII | Привлеченные средства инвестора по инвест программе | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | ЭОР не учтенные орг.рег. | Тыс.руб. | 0 | -5571,0 | -5173,3 | -5173,3 | 0 | 0 | 0 |
| X | Капитальные вложения | Тыс.руб. |  | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 47470,83 |
| XI | Всего поступления(I+VIII) | Тыс.руб. | 209438,2 | 208382,13 | 215250,97 | 223177,9 | 231373,0 | 241170,3 | 254080,7 |
| XII | Всего расходы(II+IV+VI+VIII) | Тыс.руб. | 207415,5 | 206841,5 | 213638,0 | 221489,1 | 229604,8 | 239319,0 | 252123,5 |
|  | Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы всего: | тыс.руб. |  | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 0 |
|  | В том числе источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -амортизация основных средств - амортизация при реализации проектов по замене тепловых сетей |  |  | 10157,0 0 | 9141,3 1015,7 | 9039,73 1117,27 | 8928,0 1229,0 | 8805,1 1351,9 | 0 0 |
|  | Среднегодовой тариф на тепловую энергию), без НДС | Руб/Гкал | 650,25 | 667,14 | 683,16 | 697,26 | 716,01 | 739,33 | 768,90 |
|  | % роста к среднему тарифу | % | 104,3 | 102,6 | 102,4 | 102,1 | 102,7 | 103,3 | 104,0 |
|  | Индекс-дефлятор для платных услуг населению | % | 104,8 | 104,7 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
|  | Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | % | 104,7 | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Результаты прогноза роста тарифов МУП «ГТС» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной  без  учета  и с учётом  привлечения внешних инвестиций, представлены на следующем на рисунке 11.4.

93

Рис.12.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании темпов роста тарифа на тепловую энергию

Как видно из рисунка 11.3, среднегодовые тарифы (в зоне теплоснабжения МУП «ГТС») с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемые с 2022 г. по 2029 год и привлечения внешних инвестиций превышают значения, прогнозируемые с использованием индексов дефляторов Минэкономразвития РФ. Наблюдается динамика снижения темпов прироста тарифа на тепловую энергию.

Темпы роста среднегодового тарифа (в зоне теплоснабжения МУП «ГТС») без учёта дополнительных внешних инвестиций в 2023-2029 г.г. не превышает значения, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.     С привлечением внешних инвестиций или кредитов в 2023-2029 г.г. в сумме 735,0 млн.руб. прогнозируемые темпы роста   стоимости тарифа на тепловую энергию  будут соответствовать  установленным индексам-дефляторам Минэкономразвития РФ.

94

12.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения с поквартирным отоплением

По системам теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения с поквартирным отоплением не предусмотрены мероприятия по реконструкции или строительству источников

теплоснабжения или тепловых сетей, соответственно, ценовые последствия не рассчитывались

95

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение1.Схемаподключения тепловыхсетей отАЭС-2ЦТП с Тепловыми сетями г.Курчатова

Приложение 2. Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана

97

Приложение 3. Схема развития  коммунальных сетей  южного планировочного района города Курчатова

98

Приложение 4. Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана

99

Приложение 5. Схема развития  коммунальных сетей  южного планировочного района города Курчатова

100

Приложение 6.Точка врезки магистрального трубопровода (тепловая камера 3ТК-5 и 3ТК-6), соединяющая  микрорайон №7 с действующей системой теплоснабжения

101

Приложение 7. Схема перемычки между тепловыми сетями Ду600 и Ду400  от 3ТТ-17/1 до 2ТТ-7 (ЦРП)

102

Приложение 8.	Схема теплоснабжения Курской АЭС и потребителей тепловой энергии.

103

Приложение 9. Принципиальная расчётная схема теплоснабжения Курской АЭС и потребителей тепловой энергии города Курчатова      104

105

Приложение 10.Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 1)

106

Приложение 11. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 2)

107

Приложение 12. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 3)

108

Приложение 13. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 4)

109

110

Приложение 13.Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 5)

Приложение 14. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 6)

111

Приложение 15.Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (Лист 7)

112

113

114

115

Приложение. Схема тепловых сетей от ПРК