# Обосновывающие материалы

к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов»

на период 2024-2029 г.г.

# г.Курчатов-2024г.

# Содержание

| Глава 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 10 |
| --- | --- | --- |
| Часть 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| .1.1 | Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающей организации | 14 |
| .1.2 | Функциональная структура теплоснабжения производственных котельных | 15 |
| .1.3 | Функциональная структура индивидуального теплоснабжения | 15 |
| .1.4 | Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей | 16 |
| 1.5 | Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями | 16 |
| 1.6 | Описание зон действия индивидуального теплоснабжения | 17 |
| Часть 2 | ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 17 |
| .2.1 | Источники выработки тепла города Курчатова | 18 |
| 2.1.1 | Состав и технические характеристики пуско-резервной котельной (ПРК) | 18 |
| 2.1.2 | Состав и технические характеристики ТФУ-1 и ТФУ-2 | 20 |
| 2.1.3 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования Курской АЭС-1 | 26 |
| 2.1.4 | Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значение тепловой мощности нетто | 26 |
| 2.1.5 | Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования | 26 |
| 2.1.6 | Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок | 27 |
| 2.1.7 | Регулирование отпуска тепловой энергии от пуско-резервной котельной | 27 |
| 2.1.8 | Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети | 29 |
| 2.1.9 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 30 |
| 2.1.10 | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования пуско-резервной котельной | 30 |
| Часть 3 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ | 30 |
| 3.1. | Общие положения | 31 |
| 3.2. | Общая характеристика тепловых сетей города | 31 |
| 3.3. | Насосные станции и тепловые пункты | 33 |
| 3.4. | Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры | 38 |
| 3.5. | Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла | 39 |
| 3.6. | Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей | 43 |
| 3.7. | Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей | 43 |
| 3.8. | Диагностика и ремонты тепловых сетей | 44 |
| 3.9. | Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 46 |
| 3.9.1. | Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей. | 47 |
| 3.9.2. | Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче | 48 |
| 3.9.3. | Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей | 50 |
| 3.10. | Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 5 лет | 55 |
| 3.11. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети | 55 |
| 3.12. | Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям | 55 |
| 3.13. | Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 57 |
| 3.14. | Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей организации | 59 |
| 3.15. | Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов | 59 |
| 3.16. | Защита тепловых сетей от превышения давления | 60 |
| 3.17. | Бесхозяйные тепловые сети | 60 |
| Часть 4 | ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 60 |
| 4.1. | Зоны действия источников тепловой энергии | 60 |
| 4.2. | Определение эффективного радиуса теплоснабжения | 61 |
| Часть 5 | ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 63 |
| 5.1. | Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом | 63 |
| 5.2. | Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии | 65 |
| 5.2.1. | Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к сетям МУП «ГТС» | 65 |
| 5.2.2. | Тепловые нагрузки промышленных предприятий г.Курчатова | 65 |
| 5.2.3. | Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 65 |
| 5.3. | Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 65 |
| 5.4. | Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии | 68 |
| Часть 6 | БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 68 |
| 6.1. | Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам | 68 |
| 6.2. | Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии | 69 |
| Часть 7 | БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 70 |
| 7.1. | Нормативный режим подпитки теплосетей | 70 |
| 7.2. | Аварийный режим подпитки | 71 |
| 7.3. | Балансы теплоносителя | 72 |
| Часть 8 | ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ | 73 |
| 8.1. | Топливные балансы по ПРК | 73 |
| Часть 9 | НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 73 |
| 9.1. | Описание показателей надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии | 74 |
| 9.2. | Анализ повреждений в магистральных тепловых сетях | 74 |
| 9.3. | Анализ повреждаемости внутриквартальных теплотрасс | 75 |
| Часть 10 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МУП «ГТС» | 79 |
| 10.1. | Отпуск тепловой энергии в 2023 г. | 79 |
| 10.2. | Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии | 80 |
| 10.3. | Собственные нужды источников | 81 |
| Часть 11 | СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 82 |
| 11.1. | Утвержденные тарифы на тепловую энергию | 82 |
| 11.2. | Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы | 84 |
| 11.3. | Плата за подключение к системе теплоснабжения по состоянию на 01.01.202года | 85 |
| 11.4. | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности | 89 |
| Часть 12 | Описание существующих технических и технологических проблем | 89 |
| 12.1. | 7Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения | 89 |
| 12.2. | Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения | 90 |
| 12.3. | Описание экологических проблем теплоснабжения | 93 |
| Глава 2 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 93 |
| 2.1. | Общие положения | 93 |
| 2.2. | Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2022-2024г.г. и на перспективу до 2029года | 97 |
| 2.2.1. | Прогноз перспективной застройки на период до 2024 года | 101 |
| 2.2.2. | Прогноз перспективной застройки на период до 2029 г. | 102 |
| 2.2.3. | Сводный прогноз перспективной застройки | 103 |
| 2.3. | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления | 104 |
| 2.3.1. | Расчет перспективного прироста тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года | 110 |
| 2.3.2. | Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период до 2029 года для потребителей МУП «ГТС» | 112 |
| 2.3.3. | Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий | 115 |
| Глава 3 | ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА | 115 |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 115 |
| 4.1. | Общие положения | 115 |
| 4.2. | Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2021 года | 115 |
| 4.3. | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2029 г. с выделением этапов в 2024 и 2029 г.г. при развитии систем теплоснабжения | 116 |
| 4.3.1. | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024год | 117 |
| 4.3.2. | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2029г. | 117 |
| 4.3.3. | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2022 по 2029год | 118 |
| 4.4. | Расчет скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии. | 119 |
| 4.4.1. | Построение скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии | 121 |
| 4.4.2. | Расчет оптимального графика центрального регулирования отпуска тепловой энергии | 124 |
| 4.5. | Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки | 131 |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа | 133 |
| 5.1. | Общие положения | 133 |
| 5.2. | Задачи мастер-плана | 133 |
| 5.3. | Принципы формирования сценарного развития | 134 |
| 5.4. | Принцип формирования сценариев формирования схемы теплоснабжения города Курчатова | 134 |
| 5.5.1. | Развитие источников теплоснабжения до 2024 года. (Пуско-резервная котельная) | 135 |
| 5.5.2. | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 136 |
| 5.6 | Вариант 2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК), реконструкция тепловых. | 138 |
| 5.6.1. | Развитие источников теплоснабжения до 2025 года. (Пуско-резервная котельная) | 138 |
| 5.6.2. | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 139 |
| 5.8 | Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения города Курчатова | 141 |
| 5.8.1 | Технико-экономические параметры варианта №1 | 141 |
| 5.8.2 | Технико-экономические параметры варианта №2 | 142 |
| 5.8.3 | Технико-экономические параметры варианта №3 | 142 |
| 5.9 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, уровня резервирования тепловых мощностей при осуществлении регулируемых видов деятельности | 144 |
| Глава 6 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей | 144 |
| 6.1. | Общие положения | 144 |
| 6.2. | Перспективные объемы теплоносителя | 145 |
| 6.2.1. | Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии | 145 |
| 6.3. | БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВПУ И ПОДПИТКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | 146 |
| 6.4. | Аварийные режимы подпитки тепловой сети | 147 |
| Глава 7 | ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 147 |
| 7.1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 147 |
| 7.2. | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №1 (ЦТП+ ПРК) | 149 |
| 7.2.1. | Развитие источников теплоснабжения до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2) | 149 |
| 7.2.2 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ЦТП и ПРК | 149 |
| 7.2.3 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №2 (ЦТП+ ПРК) | 150 |
| Глава 8 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ | 151 |
| 8.1. | Общие положения | 151 |
| 8.2. | Структура предложений и проектов | 151 |
| 8.2.1. | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 152 |
| 8.2.2. | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 152 |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 156 |
| 9.1. | Предложения по методу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и температурным графикам |  |
| Глава 10 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 156 |
| 10.1 | Общеие положения | 156 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива на 2024-2029 год для полно-масштабной котельной | 157 |
| Глава 11 | ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 157 |
| 11.1. | Общие положения | 157 |
| 11.2. | Термины и определения | 159 |
| 11.3. | Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети | 161 |
| 11.4. | Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети | 161 |
| 11.5. | Анализ повреждений в магистральных тепловых сетях | 162 |
| 11.6. | Анализ повреждаемости внутриквартальных теплотрасс | 163 |
| 11.7. | Выводы и предложения по тепловым сетям | 166 |
| 11.7.1. | Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования | 168 |
| 11.7.2. | Установка резервного генерирующего оборудования | 168 |
| 11.7.3. | Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии | 168 |
| 11.7.4. | Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения городского округа | 168 |
| 11.7.5. | Устройство резервных насосных станций | 168 |
| 11.7.6. | . Установка баков-аккумуляторов | 168 |
| Глава 12 | ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 168 |
| 12.1. | Общие положения | 168 |
| 12.2. | Нормативно – методическая база для проведения расчетов | 169 |
| 12.3. | Макроэкономические параметры | 170 |
| 12.3.1. | Сроки реализации | 170 |
| 12.3.2. | Официальные источники | 170 |
| 12.3.3. | Применение индексов-дефляторов | 172 |
| 12.4. | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии | 173 |
| 12.5. | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2022 по 2024 год | 174 |
| 12.6. | Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | 180 |
| 12.7. | Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования | 181 |
| 12.8. | Потребность в инвестициях и источники финансирования | 181 |
| 12.9. | Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию проектов для МУП «ГТС» | 182 |
| 12.10. | Программа производства и реализации | 183 |
| Глава 13 | Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов | 183 |
| 13.1. | Общие сведения | 183 |
| 13.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 184 |
| 13.3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 194 |
| 13.4. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 184 |
| 13.5. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 185 |
| 13.6. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) | 185 |
| 13.7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 186 |
| 13.8. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 186 |
| 13.9. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 186 |
| 13.10. | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | 186 |
| 13.11. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 187 |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия | 187 |
| 14.1. | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» без учёта реализации мероприятий АСТ | 187 |
| 14.2. | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» с учётом реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения | 190 |
| 14.2.1. | Расчет амортизации при реализации проектов по замене тепловых сетей | 190 |
| 14.2.2. | Расчет налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей | 191 |
| 14.2.3. | Итоговые результаты расчёта амортизации и налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей | 191 |
| 14.3. | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения с поквартирным отоплением | 196 |
| Глава 15 | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В Г.КУРЧАТОВЕ | 196 |
| 15.1. | Общие положения | 196 |
| 15.2. | Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова | 197 |
| 15.3. | Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова | 198 |
| Глава 16 | Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения на 2021 год | 200 |
| Глава 17 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 200 |
|  | Приложения | 206 |
| Приложение 1 | Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через ЦТП с тепловыми сетями города Курчатова | 207 |
| Приложение 2 | Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана | 208 |
| Приложение 3 | Схема развития коммунальных сетей южного планировочного района города Курчатова | 209 |
| Приложение 4 | Точка врезки магистрального трубопровода (тепловая камера 3ТК-6), соединяющая микрорайон №7 с действующей системой теплоснабжения | 210 |
| Приложение 5 | Расчётная схема тепловых сетей от пуско-резервной котельной АЭС к потребителям города Курчатова | 211 |
| Приложение 6 | Принципиальная расчётная схема теплоснабжения Курской АЭС и потребителей тепловой энергии города Курчатова | 212 |
| Приложение 7 | Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (листы1-6) | 213-218 |
| Приложение 8 | Схема перемычки между магистральными сетями Ду400 и Ду600 | 219 |
| Приложение 9 | Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №1) | 220 |
| Приложение 10 | Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №2) | 222 |
| Приложение 10 | Исходные данные по характеристике тепловых сетей на балансе МУП «ГТС» | 230 |
| Приложение 11 | Данные по тепловым нагрузкам потребителей (юр.лиц), присоединенных к сетям МУП «ГТС» | 223-254 |

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Введение. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова

Актуализация схемы теплоснабжения на период с 2024 по 2029 год разрабатывалась на основании предыдущей актуализации 2022-2029 г.г., в которой рассматривался вопрос выбора варианта теплоснабжения города Курчатова в связи с выводом из эксплуатации в январе 2024 года 2-го энергоблока КуАЭС и снижением выработки тепловой мощности для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей города. В результате при общественном обсуждении был выбран и впоследствии утверждён вариант строительства модульной котельной для теплоснабжения п. Дичня и двух модульных котельных для п. Иванино с отключением этих посёлков от централизованного теплоснабжения от КуАЭС. Также от теплоснабжения отключался тепличный комбинат. Выполненные мероприятия позволили пройти отопительный сезон 2023-2024 г.г. с минимальными издержками при  существующем дефиците тепловой мощности. Актуализация   схемы теплоснабжения   города Курчатова предусматривает  определение мероприятий  по развитию теплоснабжения города  по состоянию на 01.01.2024 года, а так же потребность в финансовых  ресурсах  и источниках их покрытия.

Пути  выполнения актуализации:

• учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения;

• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

• мониторинг и актуализация тарифных последствий;

• мониторинг и актуализация реализации проектов схемы теплоснабжения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой;

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:

• сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2024 год;

• дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;

• скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;

• скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;

• скорректированы  необходимые финансовые потребности в реализацию проектов для МУП «ГТС» и других участников проекта.

Краткая характеристика  МО город Курчатов

Муниципальное образование «Город Курчатов» Курской области промышленный, культурный и научный центр. Город Курчатов находится в юго-западной части Центрального Федерального Округа РФ, в центре Русской равнины, в центральной части Курской области в 47 км от г.Курска (областного центра) по автодороге Р-199. Город расположен в центре Европейской части России, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, на месте слияния рек Дичня и Сейм.

Граница муниципального образования «Город Курчатов» Курской области простирается с севера – по реке Сейм, с востока – по территории прибрежной зоны пруда-охладителя Курской АЭС, с юга – по границе селитебной территории города, с запада территорией Курчатовской АЭС.

Муниципальное образование «Город Курчатов» Курской области граничит с землями Курчатовского района Курской области, а именно: с северной стороны - с землями муниципального образования «Макаровский сельсовет»; с восточной стороны - с землями муниципального образования «Макаровский сельсовет» и муниципального образования «Дичнянский сельсовет»; с южной стороны - с землями муниципального образования «Дичнянский сельсовет», муниципального образования «Дружненский сельсовет» и муниципального образования «Посёлок Иванино»; с западной стороны - с землями муниципального образования «Посёлок Иванино», муниципального образования «Дружненский сельсовет» и муниципального образования «Макаровский сельсовет».

Площадь Муниципального образования «Город Курчатов» Курской области –  (5531,98 га). Основную часть территории муниципального образования занимает территория пруда-охладителя Курской АЭС (22 км2) и земли АЭС.

Основу транспортного обеспечения развития экономики города составляет железнодорожный и автомобильный транспорт. Железнодорожная инфраструктура общего пользования на территории Муниципального образования находится в оперативном управлении Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Имеется пригородное, пассажирское и грузовое движение.

Внешние автомобильные перевозки осуществляются по автодороге регионального значения Р199 «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» (на Глухов).

В целом, внешние транспортные связи Муниципального образования можно охарактеризовать, как имеющие достаточный уровень развития и обеспечивающие потребности населения и промышленности.

Одной из особенностей современного города является протяжённость жилой застройки вдоль пруда-охладителя Курской АЭС.

Протяженность с запада на восток 4,5 км с севера на юг 800 м. Селитебная территория города занимает 700 га – 12,7 % территории муниципального образования.

Площадка Курской атомной станции расположена в степной зоне в 40 км западнее г. Курска, в 25 км от г. Льгова и в 3-4 км западнее г. Курчатова на левом берегу р. Сейм.

Численность населения города по данным Росстата на 01.01.2024 года составляла 39,235 тыс. человек.

Сегодня Курчатов – это современный город с многоэтажной застройкой селитебной зоны и большим количеством озеленённых благоустроенных пространств.

Муниципальное образование «Город Курчатов» Курской области характеризуется наибольшей концентрацией объектов социальной инфраструктуры по сравнению с территориями Курчатовского района Курской области. В состав социальной сферы города входят объекты образования, здравоохранения, культурного обслуживания населения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения как районного, так и городского значения.

Структура экономики муниципального образования «Город Курчатов» Курской области характеризуется моноотраслевой, ранее определившейся направленностью энергопроизводства и энергообеспечения региона. Ведущими отраслями являются: электроэнергетика, производства для обеспечения функционирования АЭС, пищевое производство, строительный комплекс, транспорт, связь, торговля и общественное питание, сфера услуг и бытовое обслуживание населения.

На 1 января 2024 года общее количество субъектов хозяйственной деятельности, учитываемых в статистическом регистре хозяйствующих субъектов на территории города составило 407 единиц. Кроме того, на территории муниципального образования «Город Курчатов» зарегистрировано 658 индивидуальных предпринимателей и 286 самозанятых..

Город Курчатов вносит весомый вклад в суммарный валовой региональный продукт Курской области. Удельный вес МО «Город Курчатов» в обороте организаций Курской области в 2023 году составил 7,77 %.

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает обеспечение электрической энергией, газом и паром – 90,9 %.

Объем производства промышленной продукции крупных и средних предприятий в 2020 году составил 40,265 млрд.руб. или 97,4 % в сопоставимых ценах к 2019 году.

Территория города состоит из двух планировочных районов:

- Северный планировочный район (территория города к северу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги регионального значения Р-199 (Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной),  включающий территории 1 – 6, 6-а и 11 жилых микрорайонов города - существующая селитебная территория города, на которой 160 многоквартирных жилых домов;

- Южный планировочный район (территория города к югу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги Р-199), включающий территории 7 - 10 жилых микрорайонов города, где 7, 10 микрорайоны города – под комплексную жилую застройку, 8,9 микрорайоны города – под индивидуальную жилую застройку.

Город Курчатов является монофункциональным городом с особым режимом хозяйственной деятельности. В структуре промышленного производства городского округа атомная энергетика является основной отраслью. Важнейшим видом продукции промышленности является– выработка электро- и теплоэнергии.

Кроме того, на территории городского округа производятся хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, металлоконструкции и др. виды продукции.

Ведущей и градообразующей отраслью является атомная энергетика, представленная филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", на которой занято около 22% работающего населения.

Курская АЭС в составе АО "Концерн Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом".

С 2018 года ведется строительство станции замещения Курская АЭС-2 в составе новых самых мощных энергоблоков в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт каждый по проекту ВВЭР-ТОИ. Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют современным требованиям Международного агентства по атомной энергии в области безопасности и обладают улучшенными технико-экономическими показателями. На площадке сооружения АЭС-2 впервые на российских АЭС запущена в опытную эксплуатацию автоматизированная система управления стоимостью и графиком строительства АЭС.

Филиал "Курская АЭС" АО "Концерн Росэнергоатом" является важнейшим узлом Единой энергетической системы России.

Курская АЭС обеспечивает электроэнергией 90% потребителей Курской области.

Выдача мощности Курской АЭС осуществляется потребителям в зоне ОЭС Центра по двум ВЛ 750 кВ (ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Новобрянская и ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Металлургическая) и четырем ВЛ 330 кВ (ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Железногорская, ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Южная I цепь, ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Южная II цепь и ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Курская) и  двум ВЛ 330 кВ (ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Шостка.

Кроме того, на территории города располагаются предприятия, тесно связанные с Курской АЭС, главным образом, по обеспечению работоспособности станции: "Курскатомэнергоремонт" филиал АО "Атомэнергоремонт", ООО "Курская АЭС-Сервис", АО "Инжиниринговая компания "АСЭ".

В процессе эксплуатации Курской АЭС постоянно ведется работа по повышению надежности и уровня безопасности энергоблоков на основе применения современных средств автоматизации и цифровых технологий в комплексной системе контроля, управления и защиты реактора РБМК-1000 за счет наличия двух независимых комплектов аппаратуры обработки информации и выработки аварийных и управляющих сигналов. Информационные системы управления процессами используются на всех звеньях технологической цепочки, причем все системы безопасности разработаны и произведены в Российской Федерации.

В рамках реализации Соглашений "О сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Администрации Курской области" от 26.10.2012 № 1/3078-Д и 07.06.2019 № 1/17085-Д "О сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Администрации Курской области", направленных на обеспечение эффективного социально- экономического и инфраструктурного развития городского округа - города Курчатова Курской области, в 2013-2020 годах на реализацию программных мероприятий  социально-экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" было направлено 894,3 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 861,6 млн. руб., городского бюджета - 32,6 млн. руб., привлеченных средств - 0,1 млн. руб.

Историческая справка

Город Курчатов – один из самых молодых и благоустроенных городов в Курской области. Строительство города началось в связи с началом строительства Курской АЭС (Постановление Совета Министров СССР от 29.09.66) на территории, где существовали села и деревни: Глушково, Стародубцево, Пыхтино, Тарасово, Леоново, Успенское, Мяснянкино и Затолокино.

В декабре 1975 года работы по монтажу первого реактора были завершены.        В октябре 1976 года подано ядерное топливо в реактор, осуществлён его физический пуск. 19 декабря в 21 час. 34 мин. энергия первого энергоблока Курской АЭС влилась в объединённую энергосистему Европейской части страны. Спустя два года, в декабре 1978 года, осуществлён физический пуск второго реактора. В 1979 году второй энергоблок дал народному хозяйству промышленную энергию.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5-91/3 25 апреля 1983 года рабочему посёлку Курчатов был присвоен статус города областного подчинения, сохранивший прежнее название.

В декабре 1983 года был запущен третий блок Курской АЭС. Развернулось строительство четвёртого энергоблока.         В декабре 1985 года запущен четвёртый энергоблок Курской АЭС.

В год 50-летия Победы в Великой Отечественной войне был установлен памятник на площадь имени Т.П. Николаева. 22 августа 1995 года на постамент установлены САУ-152 и Красное Знамя Победы.

10 июля 1991 года заложен фундамент храма Успения Пресвятой Богородицы. Храм был разорён ещё до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С приездом в город в 1990 году Ю.А. Нейфаха (святого отца Георгия) началось возрождение храма. Весной 1996 года на возведённые стены храма Успения Пресвятой Богородицы был установлен купол с крестом. На основании постановления Главы города от 26 ноября 2004 года № 982 утверждён акт № 37 приёмки законченного строительством храма Успения Пресвятой Богородицы со звонницей, крещальной, хозблоком, инженерными сетями и благоустройством в 6 «А» микрорайоне города. В мае 2010 году в Курчатове отметили 20-летие прихода храма Успения Пресвятой Богородицы.

В декабре 1996 году состоялось открытие на площади Свободы памятника академику И.В. Курчатову.

В октябре 1998 года образовано местное отделение Международного общественного фонда славянской письменности и культуры.

Курчатовский краеведческий музей был открыт для посетителей 1 июня 2000 года.         Информационно-аналитический центр по связям с общественностью Курской АЭС (сегодня - Центр общественной информации) открыт в 2002 году.

В 2007 году достроено комплексное здание, в составе которого помещения: администрации города Курчатова, торгового центра «Европа-17» и многоквартирного жилого дома.

В 2010 году введена в эксплуатацию вторая очередь крытого рынка «Возрождение».

В 2013 году начато строительство объектов станции замещения  Курской АЭС-2.

В 2014 году на набережной 4-го микрорайона построен православный храм прп. Серафима Саровского и всех святых, в земле Курской просиявших.

В 2016 г. начато строительство пяти семнадцатиэтажных многоквартирных жилых домов  в микрорайоне «Атомград».

2017 - 2018г.г. –  осуществлено строительство  фонтана с архитектурной подсветкой на территории детского развлекательного центра «Изумрудный городок» между 5-м и 6-м микрорайонами.

2018 г. – осуществлено строительство набережной  3 и 4 микрорайонов залива «Голубой Лог»;

2019 г. – начато строительство жилого городка в коммунально-складской зоне в составе  четырех  индивидуальных жилых домов  и малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными земельными участками (таун-хаусы).

2020 г. – завершено строительство объекта  «Путепровод через железную дорогу» в                     г. Курчатове Курской области, который соединил южную и центральную части города, разделенные железной дорогой.

2020 г. – сформирован 11-й жилой микрорайон  в северной части города Курчатова под индивидуальное жилищное строительство.

В декабре 2021года выведен из эксплуатации  первый энергоблок Курской АЭС-1.

31 января 2023 года выведен из эксплуатации второй энергоблок Курской АЭС -1

Краткая характеристика МУП «ГТС»

Государственный регистрационный номер 1024601277546 от 06 декабря 2002года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №11 по Курской области.

Учредителем предприятия является муниципальное образование «Город Курчатов»  Курской области. От имени Муниципального образования «Город Курчатов» права собственника имущества осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации города Курчатова. Создано  постановлением муниципального образования  от 13мая 1994г. №45. Предприятию принадлежит имущество на праве хозяйственного ведения.

Протяженность магистральных  тепловых  сетей  (в однотрубном  исчислении) – 65,62 км.

Протяженность  разводящих  тепловых  сетей  (в однотрубном  исчислении)      – 57,54 км.

Тепловых станций  -  нет

Котельных -  нет

Количество центральных  тепловых пунктов (ЦТП) -5 шт.

Основными видами деятельности предприятия согласно Уставу являются:

- ремонт трубопроводов и арматуры тепловых сетей;

- монтаж тепловых сетей и насосных станций;

- работы по тепло- и гидроизоляции;

- проведение испытаний теплосилового оборудования в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта;

- монтаж, реконструкция и модернизация систем централизованного теплоснабжения, тепловых сооружений на них, в том числе водонагревательных установок;

- распределение между потребителями тепловой энергии.

Другие параметры муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов»  будут раскрыты при изложении схемы теплоснабжения.

# ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# 1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающей организации

В городе Курчатове преобладает централизованное теплоснабжение от пуско-резервной котельной, которая является  связующим технологическим звеном  между  ТФУ-1? и ТФУ-2 Курской АЭС-1 и тепловыми сетями, находящихся  на балансе МУП «ГТС». Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1979 - 1989 годы. Особенностью организации централизованного теплоснабжения в г.Курчатове является то, что процесс передачи тепловой энергии от энергоисточников до потребителей осуществляется одним юридическим лицом.  Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана) представлена  в приложении 2.

Пуско-резервная котельная (ПРК) Курской АЭС предназначена для создания рабочих режимов в системах теплоснабжения самой атомной станции и внешних потребителей при штатных или аварийных остановках теплофикационных установок первой и второй очереди Курской АЭС, а также для передачи тепловой энергии внутренним и внешним потребителям по магистральным трубопроводам.

Теплофикационные узлы (ТФУ-1, ТФУ-2) находятся на балансе Курской АЭС.  Первый, второй и третий микрорайоны города Курчатова снабжаются теплом по трубопроводам 1 и 11 очереди, 4-ый, 5-тый, 6-той и 6-ой «а» микрорайоны подключены к теплопроводам 2 и 3-й очереди.

| Таблица 1.1 – Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия МУП «Гортеплосети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления и ГВС на 2021 г., Гкал/ч | Источники теплоснабжения |  |
| МУП «ГТС» | микрорайон №1 | 15 | 1 и 2-я очереди АЭС | ТФУ-1 |
|  | микрорайон №2 | 6 |  |  |
|  | микрорайон №3 | 23 |  |  |
|  | микрорайон №4 | 18 | 3 и 4-я очереди АЭС | ТФУ-2 |
|  | микрорайон №5 | 20 |  |  |
|  | микрорайон №6 | 21 |  |  |
|  | микрорайон №6а | 14 |  |  |
|  | микрорайон №7 | 3 |  |  |
|  | микрорайон №8 | 2 |  |  |
|  | микрорайон №9 | 3,7 |  |  |
|  | микрорайон №10 |  |  |  |
|  | прочие | 2 |  |  |
|  | промпредприятия | 2,8 |  |  |
|  | Итого | 130,56 |  |  |

Теплоноситель первого контура по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит теплоту  тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров температуры 115°С до температуры 70°С и выполняется подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды). МУП «ГТС»  осуществляет эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП. Также МУП «ГТС»  осуществляет в соответствии с «Правилами эксплуатации электрических станций и сетей» контроль за тепловыми и гидравлическими режимами отпуска теплоты в тепловые сети по установленным графикам.

Транспорт тепловой энергии осуществляется от коллекторов теплоисточников до микрорайонов по двухтрубной схеме и далее по внутриквартальным тепловым сетям до потребителя.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий и обеспечение их горячей водой осуществляется по зависимой схеме. ГВС открытая. Температурный график 115 – 70ºС. Точка излома температурного графика – 70ºС. В жилых  14-16 этажных домах система отопления закрытая. ГВС открытая. Приготовление горячей воды осуществляется на пяти ЦТП микрорайонов города и индивидуальных тепловых пунктах с установкой водоподогревателей непосредственно в жилых домах. С 2016 года на вновь строящихся жилых домах микрорайона «Атомград»,  6а, 6-м, и других микрорайонах все потребители проектируются с закрытой системой отопления и ГВС посредством установки теплообменников с автоматизированными тепловыми пунктами и коммерческими приборами учета. Снабжение жителей теплом осуществляется по двум периодам: отопительный (нужды отопления и горячего водоснабжения) и летний (нужды горячего водоснабжения). В летний период выводятся из работы теплосети отопления, не участвующие в теплоснабжении водоподогревателей горячего водоснабжения.

Системы централизованного теплоснабжения города Курчатова имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой протяженности и радиуса действия тепловых сетей до отдельных зон СЦТ.

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы – микрорайонные  планировочные  зоны и кадастровые кварталы.

Планировочные зоны в рамках микрорайонов выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами и другими естественными границами. Административное деление г.Курчатова включает десять  микрорайонов.

Теплопотребность города ранее определялась в  соответствии СНиП 2.04.07-89*  на  основании  следующих  данных:

- расчетного числа жителей -  39235

- расчетной температуры наружного  воздуха для проектирования -  -24ºС. (Согласно своду правил «Строительная климатология» Актуализированная редакция  СНиП 23-01-99* расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления для Курской области принят -24ºС.)

МУП «ГТС»   осуществляет теплоснабжение предприятий и организаций, а также жилых домов г. Курчатова, перечень которых и величина нагрузок представлена в приложении 10. Общая суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия пуско-резервной  котельной, составляет 126,365Гкал/ч.

1.2. Функциональная структура теплоснабжения производственных котельных

Промышленные, строительные  и другие организации, расположенные в  городской зоне    не   имеют  своих  котельных.

1.3. Функциональная структура  индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 этажа) застройки. Основанием для принятия такого решения является удалённость планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

# 1.4 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

Во всех тепловых сетях городов преобладающим видом нагрузки всегда было и будет отопление. Доля нагрузки горячего водоснабжения, если считать ее по среднесуточной величине, в большинстве тепловых сетей составляет 12-15% расчетного максимума теплопотребления. С ростом в городах удельного веса жилых зданий доля нагрузки горячего водоснабжения будет возрастать, но, очевидно, не превысит 30%. Незначительный удельный вес нагрузки горячего водоснабжения и вентиляции позволяет строить режим работы тепловых сетей, ориентируясь в основном на отопительные системы.

# 1.5. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Расчеты МУП «ГТС»  с Курской атомной станцией за фактически потребленные коммунальные ресурсы производятся по показаниям приборов учета.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 года № 258 "О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и приказом Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 г. № 59,  оплата  за отопление производится в период фактического предоставления услуги с октября по апрель равными долями до 10-числа месяца, следующего за отчетным.

С 01 октября 2019 года  в связи с переходом на прямые договора, между МУП «ГТС»  и одновременно со всеми собственниками помещений в МКД заключены договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению, холодному водоснабжению и водоотведению. Между МУП  «ГТС»  (ресурсо-снабжающая организация), ООО "ЕИРКЦ" (исполнитель) заключен договор об организации расчетов за коммунальные услуги в соответствии с которым,  специализированная организация  ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" открывает и ведет лицевые счета Потребителей, ведет базы данных и поддерживает в базах данных достоверные сведения по лицевым счетам Потребителей, осуществляет начисление платежей Потребителям за коммунальные услуги,  а также делать их перерасчет или корректировку, формирует Единый платежный документ для Потребителей, осуществляет абонентское и кассовое обслуживание Потребителей, обеспечивает сбор поступивших в наличной форме от Потребителей денежных средств за коммунальные услуги на специальном банковском счете Исполнителя, сбор  платежей от населения и их перечисление на расчетный счет МУП «ГТС», а также осуществляет претензионно - исковую работу по взысканию задолженности.

МУП «ГТС»  осуществляет поставку тепловой энергии от пуско-резервной котельной, находящаяся в  одной технологической цепочке с ТФУ-1(до 30.01.2024) и ТФУ-2. Данные объекты  находятся на балансе Курской АЭС. Поставка тепловой энергии осуществлялась по договорам ресурсоснабжения  МУП «ГТС»  с потребителями г.Курчатова, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, бюджетные учреждения, прочие организации и предприятия. Наибольший вес в структуре потребления тепловой энергии за 2023год приходится на население – 70%, муниципальные организации (бюджетные организации г.Курчатова) -10%, промышленные  предприятия -3%.

| Таблица 1.1. Структура потребителей тепловой энергии города Курчатова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребитель | Гкал/час | Доля, |
| 1 | Население города Курчатова | 85,436651 | 0,70 |
| 2 | Муниципальные организации (бюджетные организации г. Курчатова) | 11,830021 | 0,10 |
| 3 | Бюджетные организации (организации областного, федерального бюджета) | 7,354566 | 0,06 |
| 4 | Промышленные предприятия | 3,570227 | 0,03 |
| 5 | Прочие | 14,400682 | 0,12 |
|  | Итого | 122,592147 | 1,0 |

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям МУП «ГТС»  определяется на границах ответственности с теплоисточником по их приборам учета, а также расчетным методом (без приборов учета) за вычетом потерь в сетях теплоисточников, теплопотребления хозяйственными нуждами МУП «ГТС»  и потребителей, подключенных от коллекторов теплоисточников. Выработка тепловой энергии с коллекторов источника за период с 2020 по 2023гг. представлены в таблице 1.2.

# Таблица 1.2. Выработка тепловой энергии с коллекторов источника за период с 2018 по 2021год

| Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  | УРУТ на отпуск тепло вой энергии , кг. у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| МУП «ГТС» | 352240 | 348720 | 343650 | 349199,8 | 152,96 |

# 1.6.  Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения города Курчатова  cформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Согласно данным отчёта № 1-жилфонд по состоянию на 01.01.2021 жилищный фонд муниципального образования «Город Курчатов» Курской области включает в себя 984 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- муниципальный   – 25,58 тыс. м2 (2,6 %);

- государственный –  2,95 тыс. м2 (0,3 %);

- частный                –  955,46 тыс. м2 (97,1 %).

# ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# Общие положения

Основными источниками теплоснабжения предприятий и организаций города Курчатова, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории муниципального образования:

- Теплофикационная установка (ТФУ-1 до 30.01.2024 г.) производительностью 150 Гкал/час (1-я очередь КуАЭС с энергоблоком №2);

- Теплофикационная установка (ТФУ-2) производительностью 300 Гкал/час (2-я очередь КуАЭС с энергоблоками №3 и №4);

- Пуско-резервная котельная ПРК). Установленная мощность -80 Гкал/час. При различных отклонениях от нормальной схемы теплоснабжения пуско-резервная  котельная является резервным источником тепла до 10 суток;

Общая суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия теплосетевой организации (МУП «ГТС»), составляет 126,365 Гкал/ч. Схема теплоснабжения 2-х трубная, т.е. две трубы на отопление и ГВС – подающая и обратная циркуляционная с открытой системой горячего водоснабжения.

# 2.1. Источники  выработки тепла  города Курчатова

2.1.1. Состав и технические характеристики пуско-резервной котельной (ПРК)

# Характеристика источников теплоснабжения потребителей г. Курчатова

# Технические характеристики пускорезервной котельной (ПРК)

Пускорезервная котельная Цеха обеспечивающих систем Курской АЭС предназначена для создания рабочих режимов в системах теплоснабжения потребителей промплощадки атомной станции и внешних потребителей в случае нарушения (потери) генерации теплофикационной установкой (ТФУ) второй очереди Курской АЭС. ТФУ первой очереди находится в режиме «без генерации» после вывода из эксплуатации энергоблоков №1, №2 Курской АЭС.

Пускорезервная котельная включает в себя 5 паровых котлоагрегатов            Б-25/15-ГМ производительностью 25т пара в час каждый, работающие совместно с 4-мя подогревателями сетевой воды ПСВ-125-7-15 общей тепловой мощностью 80 Гкал/ч.

Основным источником тепла (нормальная схема теплоснабжения) является теплофикационная установка 2 очереди теплопроизводительностью 300 Гкал/ч (совместно с энергоблоками №3 и №4 Курской АЭС).

Подключенная мощность потребителей тепла с учетом максимальных тепловых нагрузок составляет 211,164 Гкал/ч. Максимальное фактическое потребление тепла - до 433 т. Гкал в год.

Состав и технические характеристики основного оборудования.

| Параметры и характеристика установленного оборудования на пускорезервной котельной Курской АЭС по состоянию 01.02.2024 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Размерность | Значение показателя |
| 1 | Пускорезервная котельная | Гкал/ч | 80 |
|  | Теплотехническое оборудование |  |  |
|  | Котлы паровые (5 шт) |  |  |
| 1 | Б-25/15-ГМ | шт | 5 |
|  | Проектный срок эксплуатации | год | 25 |
|  | Рабочая температура | град | 158 |
|  | Год начала эксплуатации |  | 1971-1976 |
|  | Производительность | т/час | 25 |
|  | Расчётный КПД |  |  |
|  | Рабочее давление | кгс/см2 | 15 |

2.1.2. Состав и технические характеристики ТФУ-1 и ТФУ-2

Циркуляция воды в промконтуре тепловой сети ТФУ -1 (до 30.01.2024 г.) осуществляется четырьмя насосами типа СЭ-800х100 (3 рабочих и 1- резервный). Циркуляция воды в промконтуре тепловой сети ТФУ-2 осуществляется пятью насосами (4 рабочих и 1 резервный).

В схемах промконтуров тепловой сети ТФУ-1(до 30.01.2024 г.) и ТФУ-2 предусмотрено по одному компенсатору объема (КОПТС) с паровой подушкой, каждый из которых смонтирован на напорных линиях циркуляционных насосов этих промконтуров.

# Таблица 2.3.Технические характеристики КОПТС

| № | Наименование | ТФУ-l | ТФУ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество, шт. | 1 | 1 |
| 2 | Объем, м3 | 50 | 50 |
| 3 | Рабочее давление, кГс/см | 22 | 22 |
| 4 | Рабочая температура, °С | 216 | 216 |
| 5 | Объем водяной, мЗ | 22 | 22 |
| 6 | Объем паровой, мЗ | 23 | 23 |
| 7 | Количество блоков электронагревателей, шт | 60 | 60 |
|  | в том числе: рабочих | 54 | 54 |
|  | регулирующих | 6 | 6 |
| 8 | Мощность электронагревателей, .кВт |  |  |
|  | общая | 900 | 900 |
|  | одного блока | 15 | 15 |
|  | одного электронагревателя | 5 | 5 |
| 9 | Напряжение, В | 380 | 380 |
| 10 | Время разогрева компенсатора объема до рабочего состояния, час | не более 15 | не более 15 |

Каждая из парогенерирующих установок 1-ой и 2-ой очередей КуАЭС включает в себя  тепломеханическое оборудование, представленное в таблице 2.4.

Таблица  2.4. Перечень основного оборудования парогенерирующих установок

| № | Наименование | 1 очередь АЭС, щт | 2 очередь АЭС, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бойлера промконтура парогенератора, (БПГ) | 4 | 4 |
| 2. | Насосы промконтура парогенераторов, НППГ | 3 | 3 |
| 3. | Компенсатор объема КОПКПГ | 1 | 1 |
| 4. | Насосы подпитки промконтуров НППК (общие для ПКТС и ПКПГ) | 2 | 3 |
| 5. | Парогенераторы | 2 | 2 |

В качестве тепломеханического оборудования, генерирующего чистый пар, на каждой очереди Курской АЭС установлены по два парогенератора производительностью 25,0 т/час каждый, вырабатывающие насыщенный пар с рабочим давлением 6,0 кГc/cм2. Нагревающей средой для получения пара в парогенераторе является вода ПКПГ с температурой, равной 190 С и рабочим давлением 22,0 кГс/см2.

Эта вода является промежуточным теплоносителем между пароводяными водоподогревателями БПГ, работающими на активном паре, и парогенераторами. В БПГ каждой турбины она нагревается от температуры 160°С до 190°С. В межтрубное пространство бойлера подается пар 1-го отбора турбины, или редуцированный пар от БРУ -Д с рабочим давлением 12,0 кГс/см2.

Из БПГ вода, нагретая до 190°С, направляется в трубное пространство парогенератора, а питательная вода поступает в межтpубное пространство. Производительность пароводяного водоподогревателя  каждой турбины при работе следующая:

- на паре от 1 -го отбора турбины 13,85 Гкал/час;

- на редуцированном паре от БРУ-Д 8,6 Гкал/час

Технические характеристики бойлеров промконтура парогенератора (БПГ)

| № | Наименование | ТФУ-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип бойлера | 1200ТНВ-II-25М10 |
|  |  | 20 Г9 - 4 |
| 2 | Поверхность теплообмена, M:l | 396 |
| 3 | Среда: |  |
|  | в корпусе | пар |
|  | в трубной части | вода |
| 4 | Рабочее давление, кГс/см2 : |  |
|  | в корпусе | 21 |
|  | в трубной части | 21,5 |
| 5 | Температура воды, °С: |  |
|  | на входе | 160 |
|  | на выходе | 190 |
| 6 | Температура расчетная, °С : | . |
|  | в корпусе | 215 |
|  | в трубной части | 201 |
| 7 | Число ходов по воде | 4 |
| 8 | Количество бойлеров, шт: |  |
|  | на каждую турбину | 1 |
|  | всего на 1-ю и 2-ю очередь | 8 |
| 9 | Расход промконтурной воды через БПГ каждой турбины, м3/ час | 500 |

# Технические характеристики парогенераторов

| № | Наименование | ТФУ-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность теплообменника, м2 | 196 |
| 2 | Количество | 2 |
| 3 | Среда: |  |
|  | в корпусе | вода + пар |
|  | в трубной части | вода |
| 4 | рабочее давление (избыточное), кГс/см2: |  |
|  | пара | 5 |
|  | воды промконтура | 22 |
| 5 | Температура воды промконтура, °С: |  |
|  | на входе | 190 |
|  | на выходе | 160 |
| 6 | Температура питательной воды, °С | 104 |
| 7 | Температура насыщенного пара, °С | 158 |
| 8 | Производительность, т/час: |  |
|  | Одного парогенератора | 25 |
|  | двух парогенераторов | 50 |
| 9 | Расход воды промконтура (греющей среды), мЗ /час | 510 |

Номинальная паропроизводительность 2-х парогенераторов обеспечивается работой 2-х пароводяных водоподогревателей БПГ при использовании пара 1 -го отбора и 4-х БПГ - при использовании пара от БРУ-Д. Рабочее давление в 22,0 кГс/см2 поддерживается с помощью компенсатора объема промконтура парогенератора (КОПКПГ) рабочим объемом V = 6,0м3.

# Технические характеристики КОПКПГ

| № | Наименование | ТФУ-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество, шт | 1 |
| 2 | Объем, м3 | 6 |
| 3 | Рабочее давление, кгс/см2 | 22 |
| 4 | Рабочая температура, °С | 216 |
| 5 | Объем воды, м3 | 4 |
| 6 | Объем паровой, м3 | 2 |
| 7 | Количество блоков электронагревателей |  |
|  | всего: | 8 |
|  | в том числе: |  |
|  | рабочих | 6 |
|  | регулирующих | 2 |
| 8 | Мощность электронагревателей, кВт: |  |
|  | общая | 120 |
|  | 1-го блока | 15 |
|  | 1-го нагревателя | 5 |
| 9 | напряжение, В | 380 |
| 10 | Время разогрева компенсатора объема до рабочего состояния, час | не более 15,0 |

Назначение и работа компенсатора объема промконтура парогенератора КОПКПГ аналогична КОПКТС. В соответствии с технологической схемой теплофикационной установки предусмотрено использование 20-25 т/час пара, вырабатываемого парогенератором, для создания постоянной паровой подушки в баках-аккумуляторах горячей воды, подогрева воды до поступления ее в деаэраторы и для деаэрирования подпиточной и питательной воды.

Ниже приводится перечень и технические характеристики насосного оборудования, принимающего участие в технологических процессах по приготовлению соответствующих теплоносителей, задействованных в схеме теплоснабжения внутренних и внешних потребителей КуАЭС.

Перечень и технические характеристики насосного оборудования

| № | Наименование насоса | Кол-во, шт. | Марка насоса | Расход м3/час | Напор м.в.ст. | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос промконтура тепловой сети НПТ 1-й очереди АЭС | 4 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 |
| 2 | Насос промконтура тепловой сети НПТ 2-й очереди АЭС | 5 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 |
| 3 | Насосы подпитки промконтуров НППК 1-й очереди АЭС, в том числе: | 2 |  |  |  |  |
|  | центробежный | 1 | ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | 40 |
|  | трехплунжерный | 1 | ПТ-10/40 | 10 | 400 | 17 |
| 4 | Насосы промподпитки пром-контуров НППК 2-й очереди АЭС, в том числе: | 3 |  |  |  |  |
|  | центробежный | 2 | ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | 40 |
|  | трехплунжерный | 1 | ПТ-10/40 | 10 | 400 | 17 |
| 5 | Сетевые насосы СН гл.корпуса и промплощадки 1 -й очереди АЭС | 3 | 200Д60-9 | 540-720 | 84-76 | 250 |
| 6 | Сетевые насосы СН гл.корпуса и промплощадки 2-й очереди АЭС | 3 | СЭ 1250-140-11-У4 | 1250 | 140 | 630 |
| 7 | Сетевые насосы СН (установлены на Бойлерной установке ПРК) | 5 | ЦН-1000-180 | 1000 | 180 |  |
| 8 | Сетевые насосы СН (установлены на ДПУ ПРК) | 3 | СЭ-1250-140-11 | 1250 | 140 | 630 |
| 9 | Насосы подпитки тепловой сети, нпт. Установлены: |  |  |  |  |  |
|  | ПРК | 3 | Д-320Х50 | 320 | 50 | 75 |
|  | ДПУ ПРК | 3 | 200Д-90 | 720 | 90 | ПО |
| 10 | Насосы промконтура парогенераторов I-IIПК: |  |  |  |  |  |
|  | Для парогенераторов 1очереди АЭС | 3 | СЭ-500-10 | 500 | 20 | 160 |
|  | Для парогенераторов 2очереди АЭС | 3 | СЭ 500-10 | 500 | 20 | 160 |

В системы теплоснабжения города теплоноситель подается сетевыми насосами, установленными в ПРК Курской АЭС. Приготовление сетевой воды осуществляется в четырех из восьми сетевых подогревателей (СПГ) каждой из теплофикационных установок.

# Технические характеристики сетевых водоподогревателей (СПГ) представлены в таблице 2.9.

Технические характеристики сетевых водоподогревателей

| № | Наименование | ТФУ-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подогревателя | 1200ТНВ-11-25-М1 |
|  |  | 20Г9 - 4 |
| 2 | Количество подогревателей, шт. | 4 |
| 3 | Поверхность теплообмена, м2 | 961 |
| 4 | Среда: |  |
|  | в корпусе | Вода ПКТС |
|  | в трубной части | сетевая вода |
| 5 | Объем,м3: |  |
|  | в корпусе | 5,3 |
|  | в трубной части | 48 |
| 6 | Температура нагревающей среды (вода ПКТС), °С: |  |
|  | на входе | 160-180 |
|  | на выходе | 80-110 |
| 7 | Температура нагреваемой среды |  |
|  | (сетевая вода), °С: |  |
|  | на входе | 70 |
|  | на выходе | 130 |
| 8 | Число ходов: |  |
|  | по воде ПКТС | 1 |
|  | по сетевой воде | 1 |

Подача сетевой воды от ПРК до ТФУ-l и ТФУ-2 и обратно осуществляется по тепловым магистралям, имеющим следующие диаметры и протяженность:

- от  ТФУ-l  до ПРК (2) 600 мм L = 1522,5 м;

- от  ТФУ-2 до ПРК (2) 800 мм L = 1386,7 м

Пиковые нагрузки подпиточной воды покрываются горячей водой из двух баков-аккумуляторов с рабочим объемом 2000,0 м3 каждый, расположенных на территории ПРК.

В системы теплоснабжения зданий и сооружений промплощадок и главных корпусов 1-ой и 2-ой очередей Курской АЭС сетевая вода подается сетевыми насосами (3 шт.), установленными на отметке +15,6 м первой очереди и + 16,0 м второй очереди деаэраторной этажерки блока «Г». Подогрев сетевой воды осуществляется в 4-х сетевых водоводяныx водоподогревателях (СППр) каждой из двух теплофикационных установок.

Технические характеристики сетевых водоводяныx водоподогревателей (СППр) представлены в таблице 2.10.

# Технические характеристики сетевых водоводяныx водоподогревателей

| № | Наименование | ТФУ-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подогревателя | 1200ТНВ-11-25-М1 |
|  |  | 20Г9 - 4 |
| 2 | Количество подогревателей, шт. | 4 |
| 3 | Поверхность теплообмена, м2 | 961 |
| 4 | Среда: |  |
|  | в корпусе | Вода ПКТС |
|  | в трубной части | сетевая вода |
| 5 | Объем,м3: |  |
|  | в корпусе | 5,3 |
|  | в трубной части | 48 |
| 6 | Температура нагревающей среды (вода ПКТС), °С: |  |
|  | на входе | 160-180 |
|  | на выходе | 80-110 |
| 7 | Температура нагреваемой среды |  |
|  | (сетевая вода), °С: |  |
|  | на входе | 70 |
|  | на выходе | 130 |
| 8 | Число ходов: |  |
|  | по воде ПКТС | 1 |
|  | по сетевой воде | 1 |

2.1.3. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования Курской АЭС-1

Установленная тепловая мощность   теплофикационного оборудования  за период с 2005 г. до конца 2021г. оставалась неизменной 570Гкал/час и в настоящее время   после вывода  из эксплуатации блока №1 Курской АЭС-1, составляет 450Гкал/час.

| Таблица 2.11. Балансы установленной тепловой мощности (Гкал/ч) |  |
| --- | --- |
| Наименование источников | Установленная тепловая мощность источника. Гкал/час |
| ПРК | 80* |
| ТФУ-2 | 300 |
| Итого | 380 |

*- ПРК, работающая  на мазуте, имеет режим работы до 10 суток. По этой причине мощности  ПРК не включаются в баланс.

2.1.4. Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значение тепловой мощности нетто

На источниках теплоснабжения г.Курчатова нет ограничений установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного и вспомогательного оборудования.

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, нагрузки потребителей Курской АЭС и итоговая располагаемая тепловая мощность «нетто на конец 2021 года  представлены в таблице 2.12.

Таблица  2.12.  Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Итого установленная тепловая мощность по АЭС-1 | 450 | 450 | 300 |
| 2 | МУП «ГТС» | 133,56 | 133,56 | 138,455 |
| 3 | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,1970 | 29,197 | 29,197 |
| 4 | Собственное потребление 1, 2, 3 очередь | 230,941 | 230,941 | 230,941 |
|  | Итого тепловая нагрузка для собственных и хозяйственных нужд с учётом потерь | 260,138 | 260,138 | 303,238 |
| 5 | Итоговая располагаемая тепловая мощность «нетто» | -28,19 | -28,19 | -120,278 |

Таким образом, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, нагрузки потребителей Курской АЭС на конец 2023 года составляют 260,138 Гкал/час. Итоговая располагаемая тепловая мощность «нетто» на конец 2023 года соответствует минус (-) 28,19 Гкал/час и на начало 2024 года минус (-) 120,278 Гкал/час. Такое снижение объясняется выводом первого и второго блоков АЭС-1.

План реконструкции ПРК

В соответствии с планом реконструкции ПРК все водогрейные котлы будут заменены на водогрейный водотрубный газоплотный газомазутный стальной котел Polykraft серии Eurotherm-35/150.

| 1 | КВ ГМ-35-150 | шт | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды | т/час | 376 |
|  | Расчётный КПД | % | 90.16 |
|  | Год начала эксплуатации | 3 | 2024 |
|  | Проектный срок эксплуатации | лет | 25 |
|  | Расчётный расход топлива (мазута) | т/час | 3.608 |
|  | Температура уходящих газов | град | 143 |
|  | Расчётная температура воды на входе в котёл | град | 70 |
|  | Расчётная температура воды на выходе из котла | град | 150 |
|  | Избыточное давление воды на входе в котёл | кГс/см2 | 13.5 |
|  | Диапазон регулирования теплопроизводительности (по отношению к ном.) | % | 30-100 |
|  | Тепловая производительность | МВт (Гкал/ч) | 35 (30) |

2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Схема теплосети города Курчатова открытая. Температурный график 130/70. Отпуск тепла с горячей водой производится от ТФУ-1 (до 30.01.2024 г.)и ТФУ-2. При необходимости, во время пиковых тепловых нагрузок в зимний период, может включаться в работу водогрейные  котлы  ПТВМ.

Циркуляция воды в промконтуре тепловой сети ТФУ -1 осуществляется четырьмя насосами типа СЭ-800х100 (3 рабочих и 1- резервный). Циркуляция воды в промконтуре тепловой сети ТФУ-2 осуществляется пятью насосами (4 рабочих и 1 резервный).

В схемах промконтуров тепловой сети ТФУ-1 и ТФУ-2 предусмотрено по одному компенсатору объема (КОПТС) с паровой подушкой, каждый из которых смонтирован на напорных линиях циркуляционных насосов этих промконтуров.

Компенсатор объема (КОПТС) рабочей емкостью V = 50,0 м3 предназначен для следующих целей:

- разогрев промконтура при пуске;

- предотвращение повышения давления в промконтуре сверх допустимого значения;

- предотвращение вскипания воды в горячей линии промконтура при отключении насосов промконтура;

- компенсация давления в промконтуре при разогреве холодной линии, или расхолаживании горячей линии промконтура.

Принципиальная расчётная  схема  теплоснабжения города Курчатова, обуславливающая  выдачу  тепловой мощности от теплофикационных установок представлена в приложении 6.

Давление в ПКТС определяется следующими условиями: оно должно быть выше давления греющего пара в последнем по ходу БПТС, но не должно превышать 22,0 кГс/см2, т.е. величины давления, определяющего запас прочности действующего тепломеханического оборудования и трубопроводов ПКТС при рабочей температуре воды, равной 180°С. Подпитка ПКТС осуществляется химически очищенной водой, приготовляемой из воды пруда-охладителя.

Нагретая до температуры 160 - 180°С вода из ПКТС направляется в межтрубное пространство сетевых водоподогревателей каждой из теплофикационных установок, где она же является греющей средой при приготовлении теплоносителя в виде горячей воды, подаваемой в наружную тепловую сеть.

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения отпускается по двум основным выводам и на собственные хозяйственные нужды.

2.1.7.  Регулирование отпуска тепловой энергии от пуско-резервной котельной

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. Системы теплоснабжения г.Курчатова проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от котельной  был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века и действует до настоящего времени со срезкой 115 градусов.

Введение срезки обусловлено следующими факторами:

1.Ограничения по использованию пиковых мощностей на котельной;                                               2. Превышение подключенных договорных нагрузок потребителей над располагаемой тепловой мощностью источников;                                                                                                                                3.Выполнение требований к публичным договорам (в т.ч. на поставку тепловой энергии) статьи 426 ГК РФ – равные условия для всех абонентов.

Для этого проводится «выравнивание» температуры по источникам с дефицитом располагаемой (балансовой) мощности для обеспечения одинаковых договорных условий всем абонентам по одной укрупнённой зоне теплоснабжения.

Таким образом, на данный момент от источников в тепловые сети поступает теплоноситель с температурой не выше 115°С. В этих условиях подача требуемого количества тепловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепловой энергии в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды. Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей, подключенных через элеваторы. В период работы систем теплоснабжения на верхней «срезке» происходит недогрев  потребителей,  подключенных через элеваторы.

Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации и с достаточной поверхностью нагрева, недостатка в тепле испытывать не будут,

недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством.

Таблица  2.15.  Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, С | Температура воздуха внутри помещений, грд | Спрямление температурного графика на ГВС, оС | Срезка температурного графика, оС | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРК | открытая | -24 | 18 | 70 | 115 | 130/70 |

2.1.8. Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети

Учет тепла, отпускаемого потребителям от пуско-резервной котельной, ведется с помощью  коммерческой системы учета энергоресурсов.

Учет отпущенной тепловой энергии и теплоносителя от филиала АО "Концерн Росэнергоатом"  "Курская атомная станция" (на границах раздела балансовой принадлежности) осуществляется с помощью теплоэнергоконтроллера  ИМ 2300.

Коммерческий учет  тепловой энергии и горячей воды у прочих потребителей выполняется  с помощью таких приборов как ВКТ-7, ТМК-Н1, ТМК-Н2, ТМК-42, ТСП.   Коммерческий учет  тепловой энергии и горячей воды у населения МКД (общедомовые приборы учета) теплосчетчиками  ЭСКО МТР-06, в  частных жилых домах ТСП, ВКТ-7.

В состав комплекса контрольно-технических средств  учета входят:

1. Измерительные системы учета тепловой энергии по тепловым пунктам, реализованные на базе измерительных комплексов СПТ- 961.2, СПТ- 961М, состоят из отдельных узлов учета, обеспечивающих сбор, накопление, хранение и передачу параметров энергоносителей пользователям, и включают в себя:

- по одному тепловычислителю ТСР на каждом сетевом выводе и линии подпиточной воды;

- по одному двухлучевому ультразвуковому или электромагнитному расходомеру на каждом прямом, обратном и подпиточном трубопроводах;

- по одному преобразователю давления и температуры на всех трубопроводах;

- системный компьютер (сервер АСКУТЭ ТЭЦ), специализированное программное обеспечение (ПО) «Взлёт СП», которое позволяет периодически считывать из тепловычислителей и хранить параметры энергоносителей, рассылать параметры (данные) ХВ на периферийные тепловычислители, обеспечивать доступ пользователей к часовым и суточным архивам, а также передачу параметров на верхний уровень;

- компьютер ПТО с установленным ПО «Взлёт СП»;

- линии связи, обеспечивающие передачу данных из тепловычислителей на сервер по интерфейсу RS-485.

2. Корпоративная система передачи данных, объединяющая существующие линии связи.

3. Центр сбора обработки информации (ЦСОИ), состоящий из сервера АСКУТЭ корпоративного уровня.

Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах ТЭЦ и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.

Узлы учета работают непрерывно в автоматическом режиме. Программа «Отчеты», входящая в состав программных комплексов «Взлет СП», предназначена для автоматизации сбора данных с приборов учета и подготовки по этим данным отчетных документов. Полученная информация используется персоналом расчетных групп ПТО. Организованы отдельные рабочие места для оперативного персонала на ЦЩУ ТЭЦ, оснащенные системами отображения технологической информации, поступающей от «Взлет ИИС».

Все средства измерения, задействованные в АСКУТЭ, внесены в Госреестр и проходят регулярную поверку в НЦСМ. Все коммерческие узлы учета ежегодно допускаются в эксплуатацию Ростехнадзором. АСКУТЭ прошла очередную аттестацию с последующим сроком до 06.10.2022 года.

Учет тепла, отпускаемого потребителям котельных, ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период. Все средства измерения проходят регулярную поверку и являются коммерческими.

Состав измерительных систем учета тепловой энергии представлен в таблице  2.16.

# Таблица 2.16. Приборы учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды

| № | Назначение | Кол-во | Тип прибора, марка | класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета горячей воды |  |  |  |
| 1 | Прочие потребители | 220 | СВГ-15, СВ-15Г, СВК-15-3-2, ВДГ-32, ВДГ-15, ВСГ-15 | 2/5% |
| 2 | Население МКД (поквартирные приборы учета) | 14500 | СВГ-15 | 2/5% |
|  | Приборы учета тепловой энергии и горячей воды |  |  |  |
| 1 | Учет отпущенной тепловой энергии и теплоносителя от ОАО "Концерн Росэнергоатом", филиала "Курская атомная станция" (на границах раздела балансовой принадлежности) | 4 | Теплоэнергоконтроллер ИМ 2300 | 0,15% |
| 2 | Коммерческий учет тепловой энергии и горячей воды у прочих потребителей | 52 | ВКТ-7, ТМК-Н1, ТМК-Н2, ТМК-42, ТСП | 0,5-0,1% |
| 3 | Коммерческий учет тепловой энергии и горячей воды у населения МКД (общедомовые приборы учета) | 18 | Теплосчетчик ЭСКО МТР-06 | С |
| 4 | Коммерческий учет тепловой энергии и горячей воды у населения частных жилых домов | 8 | ТСП, ВКТ-7 | 0,5-0,1% |

2.1.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По состоянию на 2023 год  отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не зарегистрировано.

2.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования пуско-резервной котельной

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  пуско- резервной котельной по состоянию на 2023 год не выдавались.

# ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

# 3.1 Общие положения

Схемы тепловых сетей в СЦТ первого контура двухтрубные циркуляционные,  подающие тепло на центральные тепловые пункты (ЦТП), где происходит передача тепла воде второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура четырёхтрубные на отопление и горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения – открытая. Общая протяженность тепловых сетей г.Курчатова   на конец 2023 года составляет 61577,45 п.м в двух трубном исчислении, при этом 45% тепловых сетей проложена с диаметром менее 200 мм, что говорит о  разветвленной системы квартальных сетей (см. рисунок 3.1).

МУП «ГТС»  - основная и единственная эксплуатирующая организация, осуществляющая транспортировку тепловой энергии от пуско-резервной котельной. МУП «ГТС»  эксплуатирует  32806,35п.м. магистральных тепловых сетей и 28771,1 п.м – внутриквартальных.

# 3.2.  Общая характеристика тепловых сетей города

Тепловые сети г.Курчатова территориально размещены в 9 микрорайонах. Границы обслуживания магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, а также границы контроля потребителей тепловой энергии между районами тепловых сетей устанавливаются периодически приказом по предприятию, исходя из балансовой принадлежности и объёмов работ, с учётом темпа роста сетей, тепловой мощности и гидравлического режима. На 01.01.2022г.   у МУП «ГТС»  находятся 61577,45п.м. трубопроводов тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и инженерных коммуникаций, приведенных к двух трубному исчислению.

Более детальная характеристика тепловых сетей по протяженности,  возрасту,  назначению и виду прокладки представлена приведена в приложении  11.     Из данного приложения видно, что основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена подземным способом.

Таблица 3.1. Характеристика тепловых сетей по условному диаметру и  назначению

| Диаметр сетей, мм | Магистральные сети, м | Квартальные сети, м |
| --- | --- | --- |
| 0-100 |  | 15769,4 |
| 101-200 |  | 13001,7 |
| 201-300 | 2928,75 |  |
| 301-400 | 15466,4 |  |
| 401-500 | 3580,5 |  |
| 501-600 | 7995,5 |  |
| 601-700 | 367,5 |  |
| 701-800 | 2467,7 | 0 |
| ИТОГО | 32806,35 | 28771,1 |

| Таблица 3.2. Характеристика сетей по протяженности и возрасту в двухтрубном прокладке |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы строительства | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, км | Доля сетей по годам строительства |
| 1970-1979 | 5,498 | 8,93% |
| 1980-1989 | 30,19335 | 49,03% |
| 1990-1999 | 11,9207 | 19,36% |
| 2000-2009 | 7,8266 | 12,71% |
| 2010-2013 | 2,553 | 4,15% |
| 2014-2019 | 3,5854 | 5,82% |
| 2020-2021 | 0 |  |
| ИТОГО | 61,57705 | 100 |

При двухтрубной прокладке почти 9,3% тепловых сетей имеют возраст от 42 до 51 лет, 49,0% - от 32 до 41 лет, 19.4% - от 22 до 31 лет.  12.7% - от 8 до 20лет. 4.15% - от 8 до 20лет и 5,82% - от 2 до 7лет За последние три года проложено 3,5854км новых тепловых сетей, что составляет 5,82%.

Распределение магистральных тепловых сетей на 01.01.2022 г. по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рис. 3.1.

Рисунок 3.1.Распределение магистральных тепловых сетей на 01.01.2024 г. по срокам ввода в эксплуатацию

Таблица 3.3.Характеристика технического состояния инженерных сетей МУП «ГТС»

| Наименование | Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2021 года (км) | Средний износ т/сетей, % |  |  | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок на 01.01.2023 г(км) | Средняя стоимость замены 1пог.м. сетей на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Необходимый объем финансовых средств на замену ветхих сетей в регионе и доведения их до нормативного уровня на 01.01.2023г. (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 |  |  |  |
| Тепловые сети | 61,53 | 74 | 80,0 | 86,1,0 | 42,5 | 33,5 | 1276,3 |

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Сравнительная характеристика  тепловых сетей  г.Курчатова представлена  в таблице 3.3.

Из таблицы 3.3. видно, что теплосети микрорайонов № 6а.7.8.9 и промпредприятий имеют зону менее эффективного применения централизованного теплоснабжения и определяют возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям. В данных теплосетевых районах удельная материальная характеристика сети  колеблется от 206,34  до 523,97 м2/Гкал/ч.

| Таблица 3.3. Сравнительная характеристика тепловых сетей г.Курчатова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосетевые районы | Средневзвешенный диаметр трубопровода тепловых сетей, мм | протяжённость трубопровода тепловых сетей, м. | Материальная характеристика сети,м2 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика сети [м2/Гкал/ч] |
| микрорайон №1 | 242 | 6026 | 1458,3 | 14,12 | 103,28 |
| микрорайон №2 | 148 | 1809,08 | 267,7 | 5,67 | 47,22 |
| микрорайон №3 | 286 | 6408,45 | 1832,8 | 21,7 | 84,46 |
| микрорайон №4 | 325 | 6619,37 | 2151,3 | 16,94 | 126,99 |
| микрорайон №5 | 261 | 7362,75 | 1921,7 | 18,8 | 102,22 |
| микрорайон №6 | 223 | 5573,5 | 1242,9 | 19,74 | 62,96 |
| микрорайон №6а | 317 | 8572,575 | 2717,5 | 13,17 | 206,34 |
| микрорайон №7 | 535 | 1934,625 | 1035,0 | 2,82 | 367,03 |
| микрорайон №8 | 644 | 1480,775 | 953,6 | 1,82 | 523,97 |
| микрорайон №9 | 644 | 1480,775 | 953,6 | 3,51 | 271,69 |
| микрорайон №10 |  |  | 0,0 | 0 |  |
| Прочие | 259 | 10935,2 | 2832,2 | 1,79 | 1582,23 |
| Промпредприятия | 345 | 3374,35 | 1164,2 | 2,63 | 442,64 |
| Итого |  | 61577,45 | 18530,8 | 130,5 |  |

# 3.3. Насосные станции и тепловые пункты

На территории г.Курчатова насосных станций нет. Для соблюдения гидравлических режимов в системе отопления и в системе ГВС на ЦТП установлены повысительные насосы.

Таблица 3.4. Степень износа основного технологического оборудования тепловых пунктов города Курчатова

| Объект | Наименование оборудования | Степень износа оборудования |
| --- | --- | --- |
| Тепловые пункты | Агрегат насосный для холодной воды НХВ-2 на ЦТП 4 | 100 |
|  | Насос К 20/30 ЦТП 1 | 100 |
|  | Насос К 20/30 ЦТП 1 | 100 |
|  | Насос К 20/30 ЦТП 1 | 100 |
|  | Насос К 45/55 ЦТП 1 | 100 |
|  | Насос К 45/55 ЦТП 1 | 100 |
|  | Насос К-65-50-125 с электродвигателем | 100 |
|  | Насос К 80/50-200 ЦТП 4 | 100 |
|  | Насос центробежный ЦТП 1 | 100 |
|  | Насос центробежный ЦТП 3 | 100 |
|  | Насос К 20/30 на ЦТП-2 | 100 |
|  | Насос центробежный ЦТП 2 | 100 |
|  | Насос циркуляционный ТР-65-410 ( ЦТП-3) | 100 |
|  | Насосное оборудован и водоподогревательная .установка на ЦТП 3 | 100 |
|  | Оборудование на ЦТП-2 | 100 |
|  | Оборудование на ЦТП-4 | 100 |
|  | Тепломехан.оборудование ЦТП 1 | 88 |
|  | Теплообменник APY-W35 ЦТП 1 | 100 |
|  | Теплообменник ЦТП 1 | 100 |
|  | Теплообменник разборный M10-BFG (73пл) двухходовой ЦТП 4 | 100 |
|  | Теплообменник разборный М10 -BFG(73пл) двухходовой ЦТП 4 | 100 |
|  | Электронасос "Гном" ЦТП 1 | 100 |
| Павильоны приборов учета тепловой энергии | Узел учета тепловой энергии на магистр труб.1,2,3очередь | 86 |
|  | Узел учета тепловой энергии т.ТТ-3А | 100 |
|  | Узел учета тепловой энергии т.3ТТ-20 | 100 |
|  | Узел учета тепловой энергии 2ТТ-16 | 86 |

Краткая характеристика насосного оборудования, расположенных  в ЦТП, представлена в таблице 3.5.

| Таблица 3.5. Сведения по насосному оборудованию ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса | Мощность кВт/ч | Тип электро-двигателя | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | Фактич.расход теплоносите-ля через насос-ную станцию (ЦТП), т/ч | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | КПД насоса | установленная мощность насосной станции (ЦТП), кВт |
| ЦТП № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВС-1 |  | К-20/30 | 4 |  |  | 310,3 | 20 | 30 |  | 108 |
| НГВС-2 |  | К-20/30 | 4 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |
| НГВС-3 |  | К-20/30 | 4 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |
| НГВС-Д |  | LP-50-160/152 | 2,2 |  |  |  | 17,26 | 26 |  |  |
| НО-1 |  | К-45/55 | 11 |  | 2 |  | 45 | 55 |  |  |
| НО-2 | 4656 | K-45/55 | 11 |  |  |  | 45 | 55 |  |  |
| НО-Д |  | LP-80-160/149 | 5,5 |  |  |  | 65 | 26 |  |  |
| ЦТП № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВС-1 |  | К-20/30 | 4 |  |  | 266,6 | 20 | 30 |  | 100 |
| НГВС-Д |  | LP-50-200/185 | 4 |  |  |  | 15 | 42 |  |  |
| НО-1 | 4656 | К-45/30 | 7,5 |  | 2 |  | 45 | 30 |  |  |
| НО- Д |  | LP-65-200/189 | 5,5 |  |  |  | 28 | 35,4 |  |  |
| ЦТП № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВС-1 |  | К-45/30 | 4 |  |  |  | 45 | 30 |  | 98,5 |
| НГВС-2 |  | К-45/55 | 11 |  |  |  | 45 | 55 |  |  |
| НГВС--Д |  | ТРЕ 40-360/2 | 4 |  | 2 |  | 22 | 30 |  |  |
| НО-1 | 4656 | ТР-65-410/2 | 7,5 |  |  |  | 57,7 | 34 |  |  |
| НО-2 |  | ТР-65-410/2 | 7,5 |  |  | 398,0 | 56,2 | 33,3 |  |  |
| ЦТП № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВС-1 |  | К-20/30 | 4 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |
| НГВС-2 |  | К-80/50-200 | 15 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |
| НГВС-3-Д |  | ТРЕ 50-430/2 | 5,5 |  | 2 | 403,7 | 35,1 | 33,9 |  | 105 |
| НО-1 | 4656 | К-90/55 | 18,5 |  |  |  | 90 | 55 |  |  |
| НО-Д |  | LP-100-160/152 | 11 |  |  |  | 87 | 27 |  |  |
| ЦТП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВС-1 |  | К-45/30 | 4 |  |  |  | 45 | 30 |  |  |
| НГВС-2 |  | К-45/30 | 15 |  |  |  | 45 | 30 |  |  |
| НО-1 |  | К-80/65-160 | 18,5 |  | 2 | 244,3 | 50 | 32 |  | 110 |
| НО-2 | 4656 | К-80/65-160 | 18,5 |  |  |  | 50 | 32 |  |  |
| ПНО-1 |  | К-8/18 | 1,5 |  |  |  | 12,5 | 20 |  |  |
| ПНО-2 |  | К-8/18 | 1,5 |  |  |  | 12,5 | 20 |  |  |

# 3.4. Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях МУП «ГТС»  выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича,  имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты),  имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном;

- павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или  из металлоконструкций.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г.Курчатова выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по «СП124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» Стенки камер, располагающихся на тепловых сетях  выполнены из блоков ФБС, перекрытия камер – из железобетонных плит. Павильоны, располагающиеся на тепловых сетях, выполнены из кирпича, фундамент – из блоков ФБС, перекрытия камер – из железобетонных плит.

Количество установленной арматуры на трубопроводах тепловых сетей представлено в таблице 3.6.

Таблица  3.6. Количество установленной арматуры на трубопроводах тепловых сетей

| арматуры | количество |
| --- | --- |
| Менее 50 мм | 441 |
| 50 | 233 |
| 80 | 176 |
| 100 | 278 |
| 150 | 221 |
| 200 | 79 |
| 250 | 34 |
| 300 | 20 |
| 400 | 49 |
| 500 | 12 |
| 600 | 4 |
| 800 | 4 |
| Всего | 1551 |

38

3.5.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла

Система централизованного теплоснабжения г.Курчатова запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Характерная особенность температурных графиков СЦТ — наличие срезок температур сетевой воды в подающем трубопроводе, что является требованием п.7. «СП124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения  130-70оС со срезкой 115оС,  действует длительное время, хотя произошли значительные изменения в климатологии.

Выбор срезки происходил на основании двух факторов:

1.Превышение подключенных договорных нагрузок потребителей над располагаемой тепловой мощностью источников;

2.Выравнивание» температуры по источникам с дефицитом располагаемой мощности для обеспечения одинаковых договорных условий всем абонентам по одной укрупнённой зоне теплоснабжения.

Это требование статьи 426 ГК РФ: «Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами». Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Разработка гидравлических режимов функционирования тепловых сетей открытых систем теплоснабжения, в соответствии «СП124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», должна быть основана на гидравлическом расчете тепловых сетей с учетом средней часовой нагрузки горячего водоснабжения, в зависимости от теплового потока в системе теплоснабжения (ее тепловой мощности), а также, для отдельных потребителей тепловой энергии, отношения их максимальной часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения и расчетной часовой тепловой нагрузки отопления. Расход теплоносителя, имеющий место в трубопроводах тепловой сети при функционировании циркуляционных контуров в местных системах горячего водоснабжения, не учитывается.

Различные факторы, по-разному влияющие на тепловую потребность отапливаемых зданий и отдельных помещений (бытовые и промышленные тепловыделения, различная тепловая инерционность зданий, инсоляция, инфильтрация), не могут быть учтены при центральном регулировании отпуска тепловой энергии. Поэтому для обеспечения отопления высокого качества целесообразно сочетание всех видов регулирования, т.е. комбинированное регулирование отопления. Однако основным видом регулирования в настоящее время является центральное регулирование отпуска тепловой энергии по превалирующему виду тепловой нагрузки - отоплению, поскольку позволяет обходиться минимальным количеством простых автоматических регуляторов, применяемых преимущественно для поддержания на нормативном уровне температуры воды в системах горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии в источниках теплоснабжения производится, как правило, принимая во внимание лишь один метеорологический фактор - температуру наружного воздуха; при этом считается, что этот фактор является общим для всех отапливаемых зданий рассматриваемой системы теплоснабжения.

В городе Курчатове реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно либо по зависимой схеме. Присоединение систем отопления, в основном зависимое около 96,6%, с применением и без применения смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети. В этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой.

К достоинствам зависимых схем можно отнести простоту и дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра.

К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации.

В режимной карте определены параметры теплоснабжения города Курчатова от теплофикационных установок АЭС и пуско-резервной котельной (ПРК) Курской АЭС. Теплоноситель - горячая вода по температурному графику 130-70°С. Система горячего водоснабжения - открытая. Метод регулирования отпуска тепла - качественный.

Cистема теплоснабжения работает в трёх режимах:

Режим №1 - осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от плюс 80С до минус 10°С. Отбор сетевой воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется из прямого трубопровода.

| Наименование трубопроводов | G(т/час) |
| --- | --- |
| D 400 I-я очередь. |  |
| lТТ-5 | 483,49 |
| D 400 II-я очередь |  |
| ТТ3 | 339,98 |
| D 600 II-я очередь |  |
| 2ТТ-lб | 905,88 |
| D 800 III-я очередь |  |
| 3ТТ-20 | 898,78 |

Режим №2 - осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от минус 10°С до минус 24°С. Отбор сетевой воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода

| Наименование трубопроводов | G(т/час) |
| --- | --- |
| D 400 I-я очередь |  |
| lТТ-5 | 386,31 |
| D 400 II-я очередь |  |
| ТТ3 | 334,6 |
| D 600 II-я очередь |  |
| 2ТТ-lб | 591,19 |
| D 800 III-я очередь |  |
| 3ТТ-20 | 725,3 |

Режим №3 осуществляется в период между концом и началом отопительного сезона (летний режим). Параметры и оборудование, остающееся в работе, определяются при согласовании заявки на вывод в ремонт теплофикационного оборудования. Существующий температурный график представлен в таблице 3.7.

Согласно, свода правил СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +6,1оС. Самый теплый месяц ‒ июль (средняя температура +18,7 оС). Самый холодный месяц ‒ январь (средняя температура минус 7,3оС). Данные о средней месячной и годовой температуре воздуха на территории города Курчатова по данным метеорологических наблюдений приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Средние месячные и годовые температуры воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,3 | -6,9 | -1,4 | 7,5 | 14,2 | 17,4 | 19 | 18,1 | 12,5 | 6,2 | -0,5 | -5,2 | 6,1 |

Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», составляет минус 2,3°С. Продолжительность отопительного сезона составляет 194 суток (4656 ч). Расчетная температура для расчета отопления минус 24°С.

График температуры окружающего воздуха по городскому округу Курчатов показан на рисунке 3.2.

Рис 3.2. График температуры окружающего воздуха по городскому округу Курчатов

Существующий температурный график  в тепловых сетях  Курской АЭС представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Температурный график для отопительных систем Курской АЭС

| Т нар | q, % | Температура сетевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод,°С | обратный трубопровод,°С | Т ср | dT | g, % |
| 8 | 27,27 | 56,47 | 40,11 | 48,29 | 16,4 | 100 |
| 7 | 29,55 | 59,03 | 41,30 | 50,16 | 17,7 | 100 |
| 6 | 31,82 | 61,55 | 42,46 | 52,01 | 19,1 | 100 |
| 5 | 34,09 | 64,05 | 43,59 | 53,82 | 20,5 | 100 |
| 4 | 36,36 | 66,52 | 44,71 | 55,61 | 21,8 | 100 |
| 3 | 38,64 | 68,98 | 45,79 | 57,38 | 23,2 | 100 |
| 2 | 40,91 | 71,41 | 46,86 | 59,13 | 24,5 | 100 |
| 1 | 43,18 | 73,82 | 47,91 | 60,86 | 25,9 | 100 |
| 0 | 45,45 | 76,21 | 48,94 | 62,57 | 27,3 | 100 |
| -1 | 47,73 | 78,59 | 49,95 | 64,27 | 28,6 | 100 |
| -2 | 50,00 | 80,95 | 50,95 | 65,95 | 30,0 | 100 |
| -3 | 52,27 | 83,29 | 51,93 | 67,61 | 31,4 | 100 |
| -4 | 54,55 | 85,62 | 52,90 | 69,26 | 32,7 | 100 |
| -5 | 56,82 | 87,94 | 53,85 | 70,90 | 34,1 | 100 |
| -6 | 59,09 | 90,25 | 54,79 | 72,52 | 35,5 | 100 |
| -7 | 61,36 | 92,54 | 55,72 | 74,13 | 36,8 | 100 |
| -8 | 63,64 | 94,82 | 56,63 | 75,73 | 38,2 | 100 |
| -9 | 65,91 | 97,08 | 57,54 | 77,31 | 39,5 | 100 |
| -10 | 68,18 | 99,34 | 58,43 | 78,89 | 40,9 | 100 |
| -11 | 70,45 | 101,59 | 59,32 | 80,45 | 42,3 | 100 |
| -12 | 72,73 | 103,83 | 60,19 | 82,01 | 43,6 | 100 |
| -13 | 75,00 | 106,05 | 61,05 | 83,55 | 45,0 | 100 |
| -14 | 77,27 | 108,27 | 61,91 | 85,09 | 46,4 | 100 |
| -15 | 79,55 | 110,48 | 62,75 | 86,62 | 47,7 | 100 |
| -16 | 81,82 | 112,68 | 63,59 | 88,13 | 49,1 | 100 |
| -17 | 84,09 | 114,87 | 64,42 | 89,64 | 50,5 | 100 |
| -18 | 86,36 | 117,06 | 65,24 | 91,15 | 51,8 | 100 |
| -19 | 88,64 | 119,23 | 66,05 | 92,64 | 53,2 | 100 |
| -20 | 90,91 | 121,40 | 66,85 | 94,13 | 54,5 | 100 |
| -21 | 93,18 | 123,56 | 67,65 | 95,61 | 55,9 | 100 |
| -22 | 95,45 | 125,71 | 68,44 | 97,08 | 57,3 | 100 |
| -23 | 97,73 | 127,86 | 69,22 | 98,54 | 58,6 | 100 |
| -24 | 100,00 | 130,00 | 70,00 | 100,00 | 60,0 | 100 |

Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды при различных вариантах климатологии представлены  в таблице 3.8.

| Таблица 3.8.Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Число часов работы |  | Температура, 0С |  |  |  |  |
|  | отопит. период | летний период | грунта на глубине 2,4 м | наружного воздуха | подающего трубопровода | обратного трубопровода | холодной воды |
| Январь | 744 |  | 4,8 | -4 | 84 | 48 | 2 |
| Февраль | 672 |  | 3,7 | -8,1 | 82 | 51 | 2,2 |
| Март | 744 |  | 3 | 0,1 | 70 | 44 | 3,4 |
| Апрель | 432 | 288 | 3,7 | 7,4 | 70 | 44 | 9,2 |
| Май |  | 744 | 5 | 14,2 | 0 | 70 | 15,5 |
| Июнь |  | 720 | 5 | 17,4 | 0 | 70 | 21,5 |
| Июль |  | 744 | 5 | 19 | 0 | 70 | 22,9 |
| Август |  | 744 | 5 | 18,1 | 70 | 0 | 22,2 |
| Сентябрь |  | 720 | 5 | 12,5 | 70 | 0 | 16,6 |
| Октябрь | 600 | 144 | 13,1 | 6,1 | 70 | 44 | 10,1 |
| Ноябрь | 720 |  | 10,1 | 3,3 | 70 | 44 | 4,8 |
| Декабрь | 744 |  | 7,1 | -3,4 | 74 | 48 | 2,1 |
| Среднегодовые значения | 4 656 | 4 104 | 5,9 | 8,9 | 73 | 44 | 10,53 |
| Среднесезонные значения | отопит. период |  | 7,6 | -0,7 | 74,3 | 46,5 | 4,39 |
|  | неотопит. период |  | 5 | 15,3 | 70 | 70 | 18,2 |

3.6.Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя.

# Результаты расчета гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №1)  и (режим №2) представлены  приложениях 8 и 9. Отнесение тепловых сетей к магистральным и квартальным сетям в расчетах выполнено в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах, распределительные тепловые сети.

# На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

# В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

# 3.7. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

# Согласно п.3 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017) (далее – Правила) расследованию и учету подлежат аварии на всех объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, расположенных на территории Российской Федерации, соответствующие указанным в пунктах 4 и 5 Правил критериям, в том числе технологические нарушения на атомных станциях, указанные в пункте 1 Правил.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

Аварии и инциденты на магистральных тепловых сетях МУП «ГТС»  за период 2018-2021 гг.  представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9.Разделение дефектов по принадлежности к магистральным  теплотрассам

| № | Диаметры | Анализируемый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 301-400 мм | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | 401-500 мм |  |  |  |  |
| 3 | 501-600 мм |  |  | 1 | 2 |
| 4 | 601-700 мм |  |  |  |  |
| 5 | 701-800 мм | 1 |  |  |  |
|  | Итого | 2 | 6 | 2 | 6 |

# 3.8. Диагностика и ремонты тепловых сетей

Результаты проведенных гидравлических испытаний и результаты диагностики состояния тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за отопительный сезон дефектов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.). Данный перечень формируется на основании заявки за подписью руководителя участка тепловых сетей подтверждёнными актами гидравлических испытаний на плотность и прочность, актами осмотра повреждений участка теплосети в зимний и летний периоды.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы МУП «ГТС» руководствуются:

- действующим регламентом реализации ремонтных работ;

- регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ;

- регламентом по планированию ремонтного фонда;

- федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

- рекомендациями действующих СП.

На тепловых сетях МУП «ГТС»  проводят следующие виды испытаний:

- Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Федеральными нормами п правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего (не менее 16атм), рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 1-2 дня. Для эффективности испытаний организуются отдельные этапы (испытываемые участки) внутри каждой зоны (от 4 до 14 этапов). Испытательные давления создаются на участке РТС насосом ЦНСг 60*297. После проведения испытаний составляется  соответствующий Акт.

В отношении тепловых сетей МУП «ГТС»  аналогично на основании статистики повреждений, гидравлических испытаний и срока службы трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участка тепловой сети в план капитального ремонта на следующий год.

Средняя температура наружного воздуха в отопительный период определялась на основании сведений, предоставляемых органами гидрометеорологической службы за предыдущие пять отопительных периодов, как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период. При отсутствии такой информации средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется исходя из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления. На основании данных органов гидрометеорологической службы за предыдущие пять отопительных периодов   динамика температурных режимов центральной   зоны  Курской области представлена  в таблице 3.10.

|  | Таблица 3.10.Средняя температура наружного воздуха в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Средняя |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2020-2021годы |  | 11,1 | 1,3 | -4 | -4,5 | -8,7 | -0,8 | 7,4 | 0,3 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2019-2020годы |  | 9,5 | 1,9 | 0,2 | -0,9 | -0,8 | 5,2 | 7 | 3,2 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2018-2019годы |  | 8,8 | -1,6 | -5 | -6,4 | -2,1 | 1,3 | 9,7 | 0,7 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2017-2018годы |  | 6,1 | 0,4 | 1,1 | -4,9 | -7,6 | -5,6 | 9,3 | -0,2 |
| Среднемесячная температура воздуха за отопительный период 2016-2017годы |  | 5,4 | -1,4 | -5,4 | -7 | -5,1 | 3,4 | 8,2 | -0,3 |

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет.

# Таблица 3.11. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода

| Год | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | Средняя продолжительность отопительного периода, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода, дней | 206 | 213 | 199 | 208 | 199 | 205 |

3.9. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Общие сведения

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Исходными  данными для расчета нормативов технологических потерь по муниципальному  унитарному  предприятию «Городские тепловые сети муниципального  образования»  «Город Курчатов» являются:

1.Характеристика  трубопроводов тепловой сети по участкам, эксплуатируемым организацией;

2.Объем трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией;

3.Прогнозные среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды, продолжительность отопительного и неотопительного периодов;

4.Утвержденный температурный график.

Следует заметить, что паровых сетей на балансе предприятия и утвержденных нормативных энергетических характеристик по муниципальному  унитарному  предприятию «Городские тепловые сети муниципального  образования»  «Город Курчатов»   не имеется.

В качестве материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь на регулируемый период, не используются утвержденные нормативные энергетические характеристики и утвержденные нормативы технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду.

3.9.1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтов и подключении новых участков тепловых сетей;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

Gут.н = а*Vгод *nгод*10–2 = mут.год.н nгод ,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная СП 124.13330.2012, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность  функционирования  тепловых  сетей  в отопительном и неотопительном периодах, ч. nот  = 4656 ч.;  nл = 4032 ч.

Vот = 14113 м3

Vл = 14113 м3

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Затраты теплоносителя после плановых ремонтов принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей:  Vгод = 1,5 ∙ Vпл.рем.,  м3

| Таблица 3.12. Емкость трубопроводов при проведении плановых ремонтов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наружный диаметр, мм | Длина участка в однотрубном исчислении, L, м | Удельная ёмкость, куб.м./км | Объём тепловых сетей, Vпл.рем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 720 | 200 | 390 | 78 |
| 3 | 530 | 532 | 210 | 111,72 |
| 4 | 426 | 10 | 135 | 1,35 |
| 5 | 325 | 350 | 75 | 26,25 |
| 6 | 273 | 10 | 53 | 0,53 |
| 7 | 219 | 388 | 34 | 13,192 |
| 8 | 159 | 471 | 18 | 8,478 |
| 9 | 133 | 90 | 12 | 1,08 |
| 10 | 108 | 461 | 8 | 3,688 |
| 11 | 89 | 320 | 5,3 | 1,696 |
| 12 | 76 | 640 | 3,74 | 2,3936 |
| 13 | 57 | 416 | 1,96 | 0,81536 |
|  | итого | 3 888,00 | х | 245,5 |

Vгод = Vгод = 1,5 ∙ Vпл.рем.,= 1,5 ∙ 245,5 = 373,8 м3

Таблица 3.13. Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ

| №№ п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через не плотности в арматуре и трубопроводах | м3 | 93300 |
| 2 | Потери теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей | м3 | - |
| 3 | Заполнение трубопроводов теплосетей перед пуском после плановых ремонтов тепловых сетей (1,5–кратная емкость теплосетей) | м3 | 3700,09 |
|  | Итого |  | 97000 |

3.9.2. Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

-потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

-потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей;

-определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - воды.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя производится по формуле:

Qу.н = mу.год.н ρгод с [bτ1год + (1 – b)τ2год – τх.год] nгод 10– 6 ,

где ρгод – среднегодовая  плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии  данных  можно принимать от 0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и  обратном  трубопроводах тепловой  сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, 0С;

τх.год – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения  и используемой  для  подпитки тепловой сети, 0С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг0С.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет.

Средневзвешенные значения температуры теплоносителя в подающих τ1год и обратных τ2год трубопроводах тепловой сети, 0С, определяются по формулам:

τ1год = Σ(τ1i ni) / (nот + nл) = Σ(τ1i ni) / nгод ;

τ2год = Σ(τ2i ni) / (nот + nл) = Σ(τ2i ni) / nгод ,

где τ1i и τ2i – значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии при средней температуре наружного воздуха соответствующего месяца, 0С.

Среднегодовое значение температуры τх.год исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °С, определяется аналогично.

Температура исходной воды принята τх.ср.г = + 9,8 0С как средневзвешенная величина между справочной τх.от = + 50С, и τх.л = + 150С

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап = 1,5Vтр.з ρзап с (τзап – τх)10– 6 ,

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организации, м3;

ρзап – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзап – температура воды, используемой для заполнения, 0С;

τх – температура  исходной  воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, 0С.

Таблица 3.14.Расчёт объёма  тепловых сетей

| № | Ду теплопровода, мм | Протяженность участка тепловой сети в однотрубном измерении, п.м | Удельная емкость трубопроводов ТС м 3/ м | Объём тепловых сетей, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |
| 1 | 800 | 0 | 0,508 | 0 |
| 2 | 700 | 0 | 0,39 | 0 |
| 3 | 600 | 12673 | 0,3 | 3801,9 |
| 4 | 500 | 6436 | 0,21 | 1351,56 |
| 5 | 400 | 16230 | 0,135 | 2191,05 |
| 6 | 350 | 1377 | 0,101 | 139,077 |
| 7 | 300 | 1160,9 | 0,075 | 87,0675 |
| 8 | 250 | 2500,6 | 0,053 | 132,5318 |
| 9 | 200 | 6074,8 | 0,034 | 206,5432 |
| 10 | 150 | 11880,1 | 0,018 | 213,8418 |
| 11 | 133 | 5344,5 | 0,012 | 64,134 |
| 12 | 125 | 488 | 0,012 | 5,856 |
| 13 | 100 | 11785,3 | 0,008 | 94,2824 |
| 14 | 80 | 5656,7 | 0,0053 | 29,98051 |
| 15 | 70 | 4556 | 0,0039 | 17,7684 |
| 16 | 50 | 2916,2 | 0,0014 | 4,08268 |
| 17 | 40 | 174,8 | 0,0013 | 0,22724 |
| 18 | 32 | 525,6 | 0,0006 | 0,31536 |
| 19 | 25 | 338 | 0,0006 | 0,2028 |
|  | ВСЕГО: | 90117,5 |  | 8340,4207 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |
| 1 | 800 | 4935,4 | 0,508 | 2507,1832 |
| 2 | 700 | 735 | 0,39 | 286,65 |
| 3 | 600 | 3318 | 0,3 | 995,4 |
| 4 | 500 | 725 | 0,21 | 152,25 |
| 5 | 400 | 13325,8 | 0,135 | 1798,983 |
| 6 | 350 | 0 | 0,101 | 0 |
| 7 | 300 | 2196 | 0,075 | 164,7 |
| 8 | 250 | 0 | 0,053 | 0 |
| 9 | 200 | 1234 | 0,034 | 41,956 |
| 10 | 150 | 676 | 0,018 | 12,168 |
| 11 | 133 | 0 | 0,012 | 0 |
| 12 | 125 | 306 | 0,012 | 3,672 |
| 13 | 100 | 3172 | 0,008 | 25,376 |
| 14 | 80 | 1606 | 0,0053 | 8,5118 |
| 15 | 70 | 153 | 0,0039 | 0,5967 |
| 16 | 50 | 202 | 0,0014 | 0,2828 |
| 17 | 40 | 369 | 0,0013 | 0,4797 |
| 18 | 32 | 26 | 0,0006 | 0,0156 |
| 19 | 25 | 58,2 | 0,0006 | 0,03492 |
|  | ВСЕГО: | 33037,4 |  | 5998,25972 |

3.9.3. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (далее «Инструкция»), пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год = Σ(qиз.нLβ)10– 6 ,

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом  табличных  значений  норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент  местных  тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.

| Таблица 3.15.Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды за 2021год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Число часов работы |  | Температура, 0С |  |  |  |  |
|  | отопит. период | летний период | грунта на глубине 1,6 м | наружного воздуха | подающего трубопровода | обратного трубопровода | холодной воды |
| Январь | 744 |  | 4,8 | -4 | 84 | 48 |  |
| Февраль | 672 |  | 3,7 | -8,1 | 82 | 51 |  |
| Март | 744 |  | 3 | 0,1 | 70 | 44 |  |
| Апрель | 432 | 288 | 3,7 | 7,4 | 70 | 44 |  |
| Май |  | 744 | 5 | 14,2 | 0 | 70 |  |
| Июнь |  | 720 | 5 | 17,4 | 0 | 70 |  |
| Июль |  | 744 | 5 | 19 | 0 | 70 |  |
| Август |  | 744 | 5 | 18,1 | 70 | 0 |  |
| Сентябрь |  | 720 | 5 | 12,5 | 70 | 0 |  |
| Октябрь | 600 | 144 | 13,1 | 6,1 | 70 | 44 |  |
| Ноябрь | 720 |  | 10,1 | 3,3 | 70 | 44 |  |
| Декабрь | 744 |  | 7,1 | -3,4 | 74 | 48 |  |
| Среднегодовые значения | 4 656 | 4 104 | 5,9 | 8,9 | 73 | 44 |  |
| Среднесезонные значения | отопит. период |  | 7,6 | -0,7 | 74,3 | 46,5 |  |
|  | неотопит. период |  | 5 | 15,3 | 70 | 70 |  |

Расчет значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации сведен в таблицу 3.16.

Таблица 3.16. Исходные данные по характеристике часовых тепловых потеть  на балансе  МУП «ГТС»

| Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) l,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0 С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,630 | 6336,5 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 1472,529 |
| 0,530 | 3218,0 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 799,751 |
| 0,426 | 8115,0 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 1915,522 |
| 0,377 | 688,5 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 129,911 |
| 0,325 | 580,45 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 99,511 |
| 0,273 | 1250,3 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 179,115 |
| 0,219 | 3037,4 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 387,87 |
| 0,159 | 5940,05 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,15 | 627,603 |
| 0,133 | 2916,25 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 297,639 |
| 0,108 | 5892,65 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 529,171 |
| 0,089 | 2828,35 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 234,337 |
| 0,076 | 2278,0 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 173,139 |
| 0,057 | 1458,1 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 98,85 |
| 0,040 | 87,4 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 5,352 |
| 0,032 | 262,8 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 14,146 |
| 0,025 | 169,0 | Маты минераловатные | Подземная канальная | С 1980 | 1,5 | 115/70 | 1,2 | 8,117 |
| 0,820 | 2467,7 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 484,116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 379,579 |
| 0,720 | 367,5 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47,798 |
| 0,630 | 1659,0 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 261,375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 274,606 |
| 0,530 | 362,5 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 51,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29,252 |
| 0,426 | 6662,6 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 828,532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 870,674 |
| 0,325 | 1098,0 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 103,212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 109,251 |
| 0,219 | 617,0 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 20,249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21,350 |
| 0,159 | 338,0 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 19,908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21,024 |
| 0,108 | 1739,0 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 87,211 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92,950 |
| 0,089 | 980,5 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 39,138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41,556 |
| 0,040 | 184,5 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 8,865 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,300 |
| 0,025 | 42,1 | Маты минераловатные | надземная | С 1980 | - | 115/70 | 1,25 | 1,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, Гкал, по месяцам отопительного периода:

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, Гкал, по месяцам неотопительного периода:

| Таблица 3.17. Нормативные значения тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя с учетом сезонности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Нормативные значения тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, Гкал |  | ВСЕГО в месяц, Гкал |
|  |  | в отопительный период | в неотопительный период |  |
| 1 | Январь | 6453,04 | - | 6453,04 |
| 2 | Февраль | 5250,85 | - | 5250,85 |
| 3 | Март | 4072,78 | - | 4072,78 |
| 4 | Апрель | 1488,86 | 992,57 | 2481,43 |
| 5 | Май | - | 477,09 | 477,09 |
| 6 | Июнь | - | 583,59 | 583,59 |
| 7 | Июль | - | 581,12 | 581,12 |
| 8 | Август | - | 754,76 | 754,76 |
| 9 | Сентябрь | - | 749,52 | 749,52 |
| 10 | Октябрь | 2351,96 | 587,99 | 2939,95 |
| 11 | Ноябрь | 3890,59 | - | 3890,59 |
| 12 | Декабрь | 4682,28 | - | 4682,28 |
|  | ИТОГО за год: | 28190,36 | 4726,64 | 32917 |

| Таблица 3.18. Нормативные значения часовых тепловых потерь теплопередачей через изоляционные конструкции тепловых сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение тепловой сети | Отопительный период (4008 час.) | Неотопительный период (3678 час.) | ВСЕГО, Гкал |
| Тепловые сети от котельной до ТРП | 28190,36 | 4726,64 | 32917 |

Таблица 3.19. Итоговые эксплуатационные технологические затраты ресурсов при передаче тепловой энергии и теплоносителя

| №№ п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологические затраты сетевой воды |  |  |  |
| 1 | Утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через неплотности в арматуре и трубопроводах | м3 | 93299,91 |
| 2 | Потери теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей | м3 | _ |
| 3 | Заполнение трубопроводов теплосетей перед пуском после плановых ремонтов тепловых сетей (1,5–кратная емкость теплосетей) | м3 | 3700,09 |
|  | ИТОГО |  | 97000 |
| Технологические потери при передаче тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Нормативные тепловые потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 32671,5 |
| 2 | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения плановых ремонтов тепловых сетей | Гкал | 245,5 |
| 3 | Норматив затрат тепловой энергии на проведение плановых эксплуатационных испытаний | Гкал/ м3 |  |
|  | ВСЕГО: | Гкал | 32917 |

3.10.Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 5 лет

| Таблица 3.20. Данные по плановым и фактическим тепловым потерям в сетях МУП «ГТС» за период 2019-2023 гг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | План | факт | Сверхплановые потери |
| 1 | Итоговые потери за 2019год, Гкал | 32917 | 34294,89 | 1377,89 |
| 2 | Итоговые потери за 2020год, Гкал | 32917 | 34517,56 | 1600,56 |
| 3 | Итоговые потери за 2021год, Гкал | 32917 | 34105,63 | 1188,63 |
| 4 | Итоговые потери за 2022год, Гкал | 32917 | 33617,58 | 700,58 |
| 5 | Итоговые потери за 2023год,Гкал | 32917 | 34454,03 | 1537,03 |
|  | Итого | 164585 | 170989,69 | 6404,69 |

# 3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2023 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «ГТС»  не выдавались.

# 3.12. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

По состоянию на 01.01.2023г. СЦТ г.Курчатова насчитывала 5 ЦТП, которые запроектированы на работу по зависимой схеме.  Система теплоснабжения города, по большей части, с открытым водоразбором. Большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установка приборов учета требуется в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры является доминирующей. Однако основная масса ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то время (водо-водяные скоростные водоподогреватели,). Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают современным требованиям. До настоящего времени при оформлении технических условий на проектирование ЦТП и ИТП для исполнения предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) температурный график:

Т1 - температура в подающем трубопроводе = 115 ˚С;

Т2 –температура в обратном трубопроводе     = 70 ˚С.

В городе Курчатове реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно  по зависимой схеме. Присоединение систем отопления, в основном зависимое около 96,6%, с применением и без применения смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети.

В этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. К достоинствам зависимых схем можно отнести простоту и дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации.

Схема зависимого присоединения потребителей на прямую к системе теплоснабжения показана на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5. Зависимая схема присоединения потребителей на прямую

Подключение отопительных приборов производится по схеме непосредственного присоединения. Эта схема является простейшей и применяется, когда температура и давление теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. На абонентском вводе температура сетевой воды должна быть не более 95оС для присоединения жилых зданий. Эта схема может применяться для подключения потребителей к источникам тепла, работающим с максимальными температурами 95 -115оС или после ЦТП.

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 115˚С не поступает. В этих условиях подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяет достичь требуемого результата.

3.13.Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Комплекс мер по развитию ЖКХ в городе Курчатове до 2021 года направлен на повышение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса области, привлечение инвестиций в отрасль.

Преимущественно у всех потребителей тепловой энергии, относящихся к категории «бюджетные» и «прочие», имеются приборы учета потребляемой тепловой энергии (теплоносителя). У подавляющего большинства потребителей тепловой энергии категории «население» не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и ГВС. Покупку тепловой энергии и горячей воды осуществляют, в основном управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие дома, которые впоследствии начисляют собственникам жилья квартплаты, где также фигурирует оплата услуг по отоплению, рассчитанных по количеству м2 жилплощади и нормативу, а также оплата ГВС, начисленная по индивидуальным квартирным счетчикам или при их отсутствии по нормативам, утвержденным на территории Курской области.

Несмотря на стабильный рост обеспеченности жилищного фонда приборами учета тепловой энергии значительная часть многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой энергии не оборудована. Исключение составляют индивидуальные тепловые пункты (ИТП) на объектах вводимых в эксплуатацию после 2000 года, которые автоматизированы и оснащены приборами коммерческого учета. Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

В рамках программы капитального ремонта жилья идет оснащение приборами коммерческого учета существующих ИТП. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием

В ЦТП и ИТП присутствуют приборы учета некоммерческого потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды. Экономическая эффективность проекта будет складываться из сокращения затрат на электроэнергию, снижения потерь тепловой энергии и увеличения полезного отпуска тепла.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице 3.22 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды. Как видно из таблицы 3.22, с каждым годом количество узлов учета увеличивается, причем темп ввода новых узлов также растет. По состоянию  на конец 2020года введено в эксплуатацию 119 узлов учета и в 2021году – 133, в том числе 28 узлов учета в многоквартирных жилых домах.

Таблица 3.22. Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды

| Объекты | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилое | 22 | 21 | 28 |
| Население | - | - | - |
| Нежилое | 89 | 98 | 105 |
| Всего | 111 | 119 | 133 |

В таблице  3.23. показана доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии.

| Таблица 3.23. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | Факт |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 г. | 2023г. |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 69,4 | 70,1 | 71,9 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 27,1 | 28,5 | 31,3 |
| Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

Рисунок 3.6. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии

Таблица 3.24. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые и нежилые  помещения, %

| Наименование показателей | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 24,0 | 23,6 | 25,4 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 35,2 | 40,7 | 46,0 |

Рисунок 3.7. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения

# 3.14. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей организации

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей  организацией формируются в качестве приложений к договору следующие регламенты взаимодействия:

- Регламент порядка задания и контроля выполнения графика температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на ПРК в период отопительного сезона, разработанный на основании п.п. 4.11.1 и 6.2.5 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ;

- Регламент взаимодействия по оперативному управлению и ведению режимов работы системы теплоснабжения, разработанный в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115;

- Регламент о взаимоотношениях организаций при включении, ограничении и отключении потребителей.

Указанными регламентами полностью описываются процедуры организации совместной работы двух организаций. Функционирование диспетчерских служб осуществляется в рамках приведенных документов.

# 3.15. Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов

Большая часть центральных тепловых пунктов проектировалась и строилась в прошлом веке. Средства автоматизации, имевшее место во время их проектирования и строительства, уже не отвечают современным требованиям. В ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры горячей воды и управления насосами ХВС.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к работе индивидуальных тепловых пунктов с постоянным максимальным расходом сетевой воды, независимо от параметров наружного воздуха и, как следствие к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

# 3.16. Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей  от превышения давления не предусмотрена.

# 3.17. Бесхозяйные тепловые сети

По данным Администрации  г. Курчатова и МУП «ГТС» по состоянию на конец 2023 года  бесхозяйных тепловых сетей нет.

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# 4.1. Зоны действия источников тепловой энергии

Основным  источником тепловой энергии для населения города Курчатова, для промышленной и общественно-деловой сферы по состоянию на конец 2023 года является  пуско- резервная котельная в комплексе с   теплофикационными узлами ТФУ-1 и ТФУ-2. В январе 2024 г. будет остановлен энергоблок №2, в связи с чет в работе останется ТФУ-2

Таблица 4.1. Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия МУП «ГТС»

| РСО | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления и ГВС на 2021 г., Гкал/ч | Источники теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП " ГТС" | микрорайон №1 | 15 | 2-я очереди АЭС | ТФУ-2 |
|  | микрорайон №2 | 6 |  |  |
|  | микрорайон №3 | 23 |  |  |
|  | микрорайон №4 | 18 | 3 и 4-я очереди АЭС | ТФУ-2 |
|  | микрорайон №5 | 20 |  |  |
|  | микрорайон №6 | 21 |  |  |
|  | микрорайон №6а | 14 |  |  |
|  | микрорайон №7 | 3 |  |  |
|  | микрорайон №8 | 2 |  |  |
|  | микрорайон №9 | 3,7 |  |  |
|  | микрорайон №10 |  |  |  |
|  | прочие | 2 |  |  |
|  | промпредприятия | 2,8 |  |  |
|  | Итого | 130,5 |  |  |

На рисунке 4.1 показана динамика существующей нагрузки в разрезе   зон теплоснабжения, представленных основными  планировочными зонами и юридическими лицами.

Рисунок 4.2.Структура  тепловых нагрузок по зонам теплоснабжения города Курчатова

Суммарная тепловая нагрузка потребителей,  расположенных в зоне  действия  котельной, составляет 126.365 Гкал. Базовыми источниками теплоснабжения является пуско-резервная котельная, соединённые в единой технологической цепи  с ТФУ-1, ТФУ-2, находящиеся на балансе  Курской АЭС.

Наиболее значимыми, по потреблению тепловой энергии являются  микрорайоны №1,3,4,5,6 и 6а. Первый, второй и третий микрорайоны города Курчатова снабжаются теплом по трубопроводам I и II очереди, 4-ый, 5-тый, 6-той по трубопроводам II очереди Ø 600мм, 6-ой «а», 7, 8, 9 микрорайоны подключены к теплопроводам  III-ой  очереди Ø 800мм.

4.2. Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Расчет эффективного радиуса  в км рассчитывался по формуле:

R=(140/S^0.4)*φ^0.4/(1/B^0.1)*( Δτ/П^0.15

где, s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных;

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2; П - теплоплотность района, Гкал/ч км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

Исходные данные для расчета эффективного радиуса теплоснабжения и результат расчета для ПРК приведены в табл.4.2.

Таблица 4.2. Исходные данные для расчета эффективного  радиуса теплоснабжения

| № | Наименование расчетных параметров | Ед. изм. | Городская котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 55,32 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | шт | 409 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 446,83 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 115 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| 6 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 58 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 8,06 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч / км2 | 7,4 |
| 9 | Плотность района | чел / км2 | 696 |
| 10 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 18531 |
| 12 | Балансовая стоимость тепловых сетей | тыс.руб | 294270 |
| 13 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб/м2 | 15879 |
| 14 | Располагаемая тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/час | Гкал/час | 407,6 |
| 15 | Среднее число абонентов | шт | 341 |
| 16 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | млн. руб | 41 |
| 17 | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт | руб/кВт | 8,112 |
| 18 | Расчетный перепад температур, оС | °С | 60 |
| 19 | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал | руб/Гкал | 237,5 |

Итоговый  расчет эффективного радиуса теплоснабжения для  котельной  на основе формулы следующий:

R=(140/15879^0,4)*1,3^0,4*(1/8,06^0,1)*(60/7,4)^0,15=5,14 км

Таким образом, радиус эффективного   теплоснабжения для  котельной  составляет 5,14км

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за  год в целом

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за 2023 год в целом представлено в таблице 5.1.

| Таблица 5.1.Фактические тепловые нагрузки потребителей и объектов Курской АЭС-1 и Курской АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы |  |  |  | 2012 |  | 2023 |  |
| КУРСКАЯ АЭС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРК |  |  |  |  |  | 2,159 |  |
| 1 - я очереди КУР АЭС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  | 67,1 |  | 67,1 |  |
| Вентиляция |  |  |  | 11,02 |  | 11,02 |  |
| ГВС, среднечасовая |  |  |  | 6,61 |  | 6,61 |  |
| Всего |  |  |  | 84,73 |  | 84,73 |  |
| 2 - я очереди КУР АЭС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  | 64,41 |  | 78,4854 |  |
| Вентиляция |  |  |  | 26,12 |  | 26,1198 |  |
| ГВС, среднечасовая |  |  |  | 10,34 |  | 11,2767 |  |
| Всего |  |  |  | 100,87 |  | 115,8819 |  |
| 3 - ей очереди КУР АЭС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  | 4,61 |  | 4,61 |  |
| Вентиляция |  |  |  | 18,82 |  | 18,82 |  |
| ГВС, среднечасовая |  |  |  | 4,74 |  | 4,74 |  |
| Всего |  |  |  | 28,17 |  | 28,17 |  |
| Итого КУР АЭС |  |  |  | 213,77 |  | 230,9409 |  |
| Итого КУР АЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  | 4,61 |  | 150,1954 |  |
| Вентиляция |  |  |  | 18,82 |  | 55,9598 |  |
| ГВС, среднечасовая |  |  |  | 4,74 |  | 22,6267 |  |
| Всего |  |  |  | 28,17 |  | 228,7819 |  |
| Итого КУР АЭС |  |  |  | 241,94 |  | 230,9409 |  |
| Договорные потребители промплощадок, стройдвора |  |  |  | 29,1970 |  | 29,1970 |  |
| Итого с учётом потерь |  |  |  | 279,2711 |  | 267,9420 |  |
| Город Курчатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  | 108,08 |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  | 1,994 |  |
| ГВС, среднечасовая |  |  |  |  |  | 14,63 |  |
| Итого город Курчатов |  |  |  | 130,5 |  | 133,56 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 409,7711 |  | 401,5020 |  |
| п.Дичня |  |  |  | 6,495 |  | 6,495 |  |
| Тепличный комбинат |  |  |  | 61,975 |  | 61,975 |  |
| МУП "Иванинское ЖКХ" |  |  |  | 16,022 |  | 16,022 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 494,2631 |  | 485,994 |  |
| Таблица 5.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления для г. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Источник | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2021 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСмакс на 2021 г., Гкал/ч |  | Тепловая нагрузка на 2021 г., Гкал/ч |  |
| Центральная городская котельная | микрорайон №1 | 12,42 | 1,7 |  | 14,12 |  |
|  | микрорайон №2 | 5 | 0,67 |  | 5,67 |  |
|  | микрорайон №3 | 19,1 | 2,6 |  | 21,7 |  |
|  | микрорайон №4 | 14,9 | 2,04 |  | 16,94 |  |
|  | микрорайон №5 | 16,6 | 2,2 |  | 18,8 |  |
|  | микрорайон №6 | 17,39 | 2,35 |  | 19,74 |  |
|  | микрорайон №6а | 11,6 | 1,57 |  | 13,17 |  |
|  | микрорайон №7 | 2,48 | 0,34 |  | 2,82 |  |
|  | микрорайон №8 | 1,6 | 0,22 |  | 1,82 |  |
|  | микрорайон №9 | 3,1 | 0,41 |  | 3,51 |  |
|  | микрорайон №10 |  |  |  | 0 |  |
|  | Прочие | 1,57 | 0,22 |  | 1,79 |  |
|  | Промышленные | 2,32 | 0,31 |  | 2,63 |  |
|  | Итого | 108,08 | 14,63 |  | 122,71 |  |
|  | Суммарная договорная нагрузка с учётом потерь |  |  |  | 126,365 |  |

# Таблица  5.3.  Структура потребителей тепловой энергии города Курчатова, обслуживаемая МУП «Гортеплосети»

| № п./п. | Потребители | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население города Курчатова | 85,4367 |
| 2 | Муниципальные организации (бюджетные организации г. Курчатова) | 11,83 |
| 3 | Бюджетные организации (организации областного, федерального бюджета) | 7,35457 |
| 4 | Промышленные предприятия | 3,57023 |
| 5 | Прочие | 14,4007 |
|  | Итого без учёта потерь | 122,5922 |

Рисунок 5.1.Структура потребителей тепловой энергии, обслуживаемых МУП «ГТС»

# 5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

5.2.1.Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к сетям МУП «ГТС»

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей  г.Курчатова по состоянию на 01.01.2023 г. (при среднечасовой нагрузке ГВС), включая промышленные, составляет по представленным данным 133,56Гкал/ч.

# 5.2.2. Тепловые нагрузки промышленных предприятий г.Курчатова

Суммарное количество тепловой энергии, потребляемой промышленными предприятиями города, обслуживаемых  МУП «ГТС», по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 6.6726 Гкал/ч.

5.2.3. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информации о применении индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах не имеется.

5.3.Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В настоящее время Предприятием применяются нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области  приказом №62 от 15 апреля 2018 года.  В соответствии с данным Постановлением норматив потребления горячей воды составляет от 1,5 до 2.85 куб.м. в месяц на 1 чел в зависимости  от степени благоустройства.

Таблице 5.2. Нормативы на горячее водоснабжение, разработанные  в соответствии с постановлением  Правительства РФ №258 от 28 марта 2012 года

| N п/п | Степень благоустройства | Этажность | Холодная вода | Горячая вода | Отведение сточных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nx | Nr | Nk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |  |  |  |  |
| .1.1 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 6,67 | 2,7 | 9,37 |
|  |  | от 6 до 9 |  |  |  |
|  |  | от 10 до 16 |  |  |  |
|  |  | более 16 |  |  |  |
| .1.2 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 7,1 | 2,85 | 9,95 |
|  |  | от 6 до 9 |  |  |  |
|  |  | от 10 до 16 |  |  |  |
|  |  | более 16 |  |  |  |
| 2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |  |  |
| 2.1 | мойками, раковинами, унитазами, с душевыми при всех жилых помещениях | от 1 до 5 | 3,45 | 2,1 | 5,55 |
|  |  | от 6 до 9 |  |  |  |
|  |  | от 10 до 16 |  |  |  |
|  |  | более 16 |  |  |  |
| 2.2 | мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми | от 1 до 5 | 2,64 | 1,5 | 4,14 |
|  |  | от 6 до 9 |  |  |  |
|  |  | от 10 до 16 |  |  |  |
|  |  | более 16 |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |  |  |  |  |
| 3.1 | комплектом ванн, душем, (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 8,32 |  | 8,32/0 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе с централизованным водоотведением или местной канализацией, оборудованные: |  |  |  |  |
| 4.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем | от 1 до 5 | 4,78 |  | 4,78/0 |
| 4.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | от 1 до 5 | 4,38 |  | 4,38/0 |
| 4.3 | умывальниками, мойками | от 1 до 5 | 2,45 |  | 2,45/0 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением или местной канализацией, оборудованные: |  |  |  |  |
| 5.1 | раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 3,86 |  | 3,86/0 |
|  |  | от 6 до 9 |  |  |  |
| 5.2 | раковинами и мойками | от 1 до 5 | 3,15 |  | 3,15/0 |
| 5.3 | умывальниками, мойками, унитазами | от 1 до 5 | 3,18 |  | 3,18/0 |
| 5.4 | умывальниками и (или) мойками | от 1 до 4 | 2,54 | 1,16 | 3,7/0 |
| 5.5 |  | от 1 до 2 | 2,5 | 0,74 | 3,24/0 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом без канализации |  |  |  |  |
| 6.1 | с водоразбором в жилом помещении, оборудованные раковинами и мойками | от 1 до 3 | 2,44 |  |  |
| 7 | Водоразборные колонки |  |  |  |  |
| 7.1 | с водоразборной колонкой, расположенной вне территории домовладения |  | 1,5 |  |  |
| 7.2 | с водоразборной колонкой, расположенной на территории домовладения |  | 2,2 |  |  |
| 8 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке (куб. м в месяц на человека), в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1 | индивидуальная (частная) баня с душем, сауна с душем |  | 0,78 |  |  |
| 8.2 | индивидуальная (частная) баня с душем, сауна без душа |  | 0,34 |  |  |
| 8.3 | открытые (крытые летние бассейны, закрытые бассейны различных типов конструкции |  | 6,47 |  |  |
| 9 | Водоснабжение надворных построек: гаража, теплиц (зимних садов) |  | 1,02 |  |  |

Установленных в городе Курчатове нормативы на отопление живых домов, построенных до 1999 и после 1999 года, представлены в таблице 5.3.

# Таблица 5.3.Нормативы на отопление живых домов, построенных до 1999 года

| Категории домов | Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в год |
| --- | --- | --- |
| 14-ти этажные дома | 0,0146 | 0,1752 |
| 9-ти этажные дома | 0,0141 | 0,1692 |
| 6-ти этажные дома | 0,0097 | 0,1164 |
| 5-ти этажные дома | 0,0134 | 0,1608 |
| 4-х этажные дома | 0,0158 | 0,1896 |
| 3-х этажные дома | 0,0160 | 0,1920 |
| 2-х этажные дома | 0,0255 | 0,3060 |
| одноэтажные дома | 0,0257 | 0,3084 |
| Средний норматив |  | 0,1671 |

после 1999года:

| Категории домов | Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в год |
| --- | --- | --- |
| 5-ти этажные дома кирпичные | 0,0070 | 0,0840 |
| 6-ти этажные дома кирпичные | 0,0084 | 0,1008 |
| 9-ти этажные дома | 0,0105 | 0,1260 |
| 10-ти этажные кирпичные дома | 0,0109 | 0,0131 |
| 9-ти этажные панельные дома | 0,0133 | 0,1596 |
| 10-ти этажные панельные дома | 0,0094 | 0,1128 |
| 9-ти этажные монолитные дома | 0,0134 | 0,1608 |
| 14-ти этажные монолитные дома | 0,0144 | 0,1728 |
| Средний норматив |  | 0,1271 |

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Основным методом при установлении нормативов потребления коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является расчетный метод.

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному расходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе.

Опыт энергетических обследований жилых зданий показывает, что фактическая присоединенная нагрузка отопления может значительно отличаться от проектной нагрузки, и тем более от расчетной, определяемой по удельным показателям. В связи с этим, фактическое потребление тепловой энергии на отопление здания может также значительно отличаться от расчетного потребления, определяемого с помощью установленных нормативов.

5.4. Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 5.4.

| Таблица 5.4. Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Един. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал | 336567,12 | 336567,12 | 336405,12 | 336405,12 |
| Потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения | Гкал | 32917,96 | 32917,96 | 32755,96 | 32755,96 |
| Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 |

ЧАСТЬ 6.  БАЛАНСЫ  ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# 6.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения города Курчатова» до 2029 г. был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах  были составлен тепловой баланс, представленный в таблицах 6.1.

Таблица 6.1 Итоговый баланс присоединенной тепловой нагрузки и располагаемой  тепловой        мощности  с 2021 по  2029г и потребностей Курской АЭС (Гкал/ч)

| № | Потребители |  | Проектная тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность источников теплоснабжения | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |
| 2 | Итоговая присоединенная | 482,994 | 485,23 | 494,678 | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,565 | 499,127 |
|  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | 87,006 | -35,23 | -44,678 | -156,03 | -170,064 | 42,613 | -9,604 | 204,435 | 230,873 |  |

Анализ таблицы 6.1 показывает следующее:

- с 2024 года  по 2029 год присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  изменяется в пределах 456-499 Гкал/ч

- дефицит установленной  тепловой мощности источников теплоснабжения наблюдается в целом с 2024 по 2025год. Его значения составят от 156 до 170,0 Гкал/ч. Критическими являются 2024 и 2025год.

6.2.Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения г. Курчатова запроектирована на центральное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Графики согласовываются в городском хозяйстве, рассматриваются и утверждаются руководством МУП «ГТС». Проектный температурный график по зонам теплоснабжения  130-70°С  был выбран во время развития СЦТ города в 80-е годы прошлого века и действует до настоящего времени со срезкой 115°С;

Анализ режима отпуска и потребления тепловой энергии производился на основании:

- суточных диспетчерских ведомостей;

- показаний приборов учета по 5 ЦТП;

- журнала регистрации параметров ЦТП;

Сопоставление температур теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах на источниках тепловой энергии по утвержденным графикам и фактических температур теплоносителя  выполнено за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

На всех ЦТП, в которых снимались показания приборов учета в данный период. отмечалось, что при температурах наружного воздуха -17,4 и ниже, имелись случаи, когда температурные параметры поступающего теплоносителя были меньше требуемых графиком. Отклонения не имели системный характер.

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды по сравнению с расчетным объясняется;

- меньшими располагаемыми напорами на выводах источников тепла, относительно расчетных в подающих трубопроводах;

- сокращением циркуляционных расходов теплоносителя на нужды ГВС в периоды понижения температур (максимальный расчетный расход сетевой воды определяется в точке излома температурного графика);

- дефицитом  тепловой мощности на источниках теплоснабжения.

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов удержание температуры на уровне санитарных норм внутри помещений потребителей жилсоцкультбыта частично достигалось за счет проведения регулировочных работ на тепловых сетях, ЦТП и ИТП.

# ЧАСТЬ 7.  БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.1.Нормативный режим подпитки теплосетей

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и  аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3   СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью

источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.  В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

7.2. Аварийный режим подпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на

срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче  тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41- 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах  коммунального теплоснабжения».

Система централизованного теплоснабжения от ПРК в основном открытая.

Эксплуатация системы теплоснабжения в режиме открытого водоразбора теплоносителя для нужд ГВС, характеризует главным отрицательным для качественного теплоснабжения потребителей фактором - резкопеременным в течение суток и изменяющимся в течение отопительного сезона водоразбором, что непосредственно отражается в расходах сетевого теплоносителя и давлениях в подающем и обратном трубопроводах, и приводит к низкой гидравлической устойчивости сети.

Подпитка тепловых сетей происходит от водопроводной сети.   Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из городской сети ХВС. Показатели подпиточной   и сетевой воды соответствуют нормативным требованиям.

Удельные расходы соли соответствует нормативным показателям. Характеристика деаэрационной установки для подготовки подпиточной воды тепловых сетей представлена  в таблице 7.2.  Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине водно-химического режима за последние 5 лет не наблюдалось.

Теплоноситель в системе теплоснабжения, образованный теплофикационным оборудованием предназначен как для передачи теплоты, так и для обеспечения горячего водоснабжения. Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей  и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

# 7.3. Балансы теплоносителя

Описание водоподготовительной установки, характеристика оборудования, качество исходной,  подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного индекса приведены в таблицах 7.1. и 7.2.

| Таблица 7.1. Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия основных источников теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 700 | 700 | 700 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 400 | 400 | 400 |
| Потери располагаемой производительности | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 6 | 6 | 6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 380 | 370 | 375 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 20 | 30 | 25 |
| Доля резерва | % | 5 | 7,5 | 6,3 |

На рисунке 7.1   представлены фактические балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия котельной за 2019-2021 год.

# Рисунок 7.1. Расчетный баланс теплоносителя в зонах действия  теплоснабжения

Таблица 7.2 Характеристика оборудования ВПУ подпитки теплосети

| № | Наименование оборудования | Количество | Объем производ., м3/ч | Ду, мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мех. фильтр 2-х камерный | 5 | 0,9 х 2= 16,38 | 3400 | 5518 |
| 2 | Nа - катионитовый фильтр | 4 | 17,29 | 3400 | 5518 |
| 3 | Бак обескремненной воды | 2 |  | 160 |  |
| 4 | Бак умягчённой воды | 2 |  | 400 |  |
| 5 | Бак сбора взрыхляющих вод |  | 250 |  |  |
| 6 | Бак взрыхления H-Na катионит. фильтров | 1 |  | 30 |  |
| 7 | Насос взрыхления мех. фильтров |  | 1Д 500-63 |  |  |
| 8 | Насос промывки Н-Nа -кат. фильтров |  | К 90/55 |  |  |
| 9 | Ячейка рабочего раствора соли | 2 |  | 35 |  |

| Таблица 7.3.Нормативная и существующая производительность водоподготовительных установок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/час | Существующая производительность водоподготовки,м3/час |
| ТФУ-1 и ТФУ-2 | открытая | 4186 | 700 | 400 |

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

# 8.1. Топливные балансы по ПРК

Основным, растопочным и резервным топливом для котлов является топочный мазут.  Поставка мазута на котельную ведется по договорам поставки. Объемы запасов мазута выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования тепловыми котельными запасов топлива (10 суток с запасом 2400тонн). Так как ПРК  обязана  запускать в работу водогрейные и паровые котлы в аварийных условиях, расход мазута носит эпизодический характер и не является репрезентативным для оценки фактического расхода.

# ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1.Описание показателей надёжности  и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет выполнялся для каждого абонента магистральных трубопроводов. В качестве абонентов рассматриваются ЦТП и конечные потребители. По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем самым, отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.

В связи с отсутствием в предоставленной схеме данных о задвижках, расчет проводился с учетом того, что в каждой тепловой камере, не являющейся простым разветвлением, находится секционирующая арматура. В расчет надежности каждого нерезервированного ответвления включены участки магистрального (закольцованного) трубопровода, прилегающего к тепловой камере ответвления. Считается, что в данной тепловой камере находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного ответвления, и аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения конечного потребителя.

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых камерах, ведет к увеличению длинны трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к уменьшению показателя безотказной работы для него. При отсутствии дополнительной секционирующей арматуры, отсекающей ответвление, тем самым уменьшая длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к увеличению показателя безотказной работы для него. Исходя из этого, при наличии уточненных данных, может быть проведена корректировка показателей надежности в ту или иную сторону.

По этим причинам, а также вследствие большого количества конечных потребителей  и одинаковых показателей надежности у потребителей, не разделенных задвижками, в настоящие Обосновывающие материалы вошли расчеты надежности магистральных трубопроводов от насосной котельной до всех конечных обобщенных потребителей, а также до конечных потребителей, для каждого нерезервированного ответвления с наименьшими (на соответствующих участках) показателями безотказной работы. При расчетах надежности учитывалась возможность взаимного резервирования участков при угрозе отказа.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч,

где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал],

Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал].

Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

# 9.2. Анализ повреждений в магистральных тепловых сетях

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей г.Курчатова проведен на основании базы данных, представленной МУП «ГТС»  за период с 2018 по 2021 год.

Анализ данных по количеству повреждений магистральных и внутриквартальных теплотрасс проводился раздельно для повреждений, произошедших во время эксплуатации и во время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя прессовку и температурные испытания.

Таблица 9.1 иллюстрирует количество дефектов, возникших при эксплуатации  магистральных тепловых сетей в промежуток времени 2018 – 2021 г.г. Общее число зафиксированных повреждений за последние четыре года составило 16 шт. Частота дефектов примерно одинаковая.

| Таблица 9.1.Разделение дефектов по принадлежности к магистральным теплотрассам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметры | Анализируемый период |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 301-400 мм | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 401-500 мм |  |  |  |  |
| 501-600 мм |  |  | 1 |  |
| 601-700 мм |  |  |  |  |
| 701-800 мм | 1 |  |  |  |
| Итого | 2 | 6 | 2 | 4 |

Количество дефектов на магистральных сетях при эксплуатации и выявленных при испытаниях по сравнению с 2018 г. выросло до четырёх раз.

Более скрупулезное проведение испытаний обеспечит в дальнейшем снижение количества дефектов при эксплуатации и соответственно недоотпуска тепла потребителям во время отопительного сезона, правда, только в случае своевременной замены отслуживших свой срок теплотрасс. Дополнительно по данным 2020-2023гг. были выявлены наиболее распространенные причины повреждений и представлено разбиение повреждений по различным причинам и диаметрам.

Доля повреждений, вызванных интенсивной наружной коррозией ежегодно  составляет 2-4 повреждения. К повреждениям такого типа приводит неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

На повреждения в результате внутренней коррозии приходится до 30 % от общего числа. Это, как правило, участки трубопроводов с низкой скоростью циркуляции теплоносителя (менее 0,5 м/с), что приводит даже при нормируемых значениях концентрации кислорода в сетевой воде к интенсивной локальной кислородной коррозии. Повышенное содержание кислорода в сетевой воде, нестабильная работа деаэраторов на теплоисточниках, ухудшение деаэрации в летний период, вторичная аэрация подпиточной воды в баках-аккумуляторах, присосы сырой воды и воздуха через неплотности теплообменного оборудования также способствовало развитию коррозионных поражений внутренней поверхности металла.

9.3.Анализ повреждаемости внутриквартальных теплотрасс

Таблица 9.2 иллюстрирует количество дефектов, возникших при эксплуатации  внутриквартальных тепловых сетей в промежуток времени 2003-2013гг. Количество дефектов на внутриквартальных сетях в 2018 году составило 32 штук. В 2019году  28 и в 2021году  27. Анализ таблицы 9.2. свидетельствует о росте дефектов в процессе увеличения физического износа квартальных сетей и недостаточном темпе их переукладки.

| Таблица 9.2.Разделение дефектов по принадлежности к внутриквартальным сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметры | Период анализа |  |  |  |
|  | 2018 | 219 | 2020 | 2021 |
| до 100 мм | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 101-200 мм | 17 | 18 | 19 | 15 |
| 201-300 мм | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Итого | 32 | 28 | 34 | 27 |

Рисунок 9.2.Разделение дефектов по принадлежности к внутриквартальным сетям

| Таблица 9.4. Разделение дефектов по принадлежности к внутриквартальным теплотрассам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год анализа | Ед.изм. | внутриквартальные | Всего |
| 2020 | шт. | 32 | 32 |
| 2021 | шт. | 28 | 28 |
| 2022 | шт. | 34 | 34 |
| 2023 | шт. | 27 | 27 |
| Итого |  | 121 | 121 |

Рис.9.3. Разделение дефектов по принадлежности к  внутриквартальным теплотрассам

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой

энергии (Гкал/ч):

до 5,0                                           – КЭ = 0,8;

5,0 – 20                                        – КЭ = 0,7;

свыше 20                                    – КЭ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0                                         – КЭ = 0,8;

5,0 – 20                                      – КЭ = 0,7;

свыше 20                                   – КЭ = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0                                                      – КЭ = 0,8;

5,0 – 20                                                   – КЭ = 0,7;

свыше 20                                               – КЭ = 0,6.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10                                                     – КБ = 1,0;

10 – 20                                                  – КБ = 0,8;

20 – 30                                                  – КБ = 0,6;

свыше 30                                              – КБ = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (КР) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100                                                    – КР = 1,0;

70 – 90                                                      – КР = 0,7;

50 – 70                                                      – КР = 0,5;

30 – 50                                                      – КР = 0,3;

менее 30                                                   – КР = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10                                                        – КС = 1,0;

10 – 20                                                     – КС = 0,8;

20 – 30                                                     – КС = 0,6;

свыше 30                                                 – КС = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк=nотк3S [1км∙год]=103/183=0,56

где nОТК – количество отказов за последние три года;

S — протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК) определяется показатель надежности (КОТК):

до 0,5                                               – КОТК = 1,0;

0,5 – 0,8                                           – КОТК = 0,8;

0,8 – 1,2                                           – КОТК = 0,6;

свыше 1,2                                        – КОТК = 0,5.

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (КНЕД) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед=QавQфакт×100 [%],

где QАВ – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности (КНЕД):

до 0,1                                                 – КНЕД = 1,0;

0,1 – 0,3                                             – КНЕД = 0,8;

0,3 – 0,5                                             – КНЕД = 0,6;

свыше 0,5                                          – КНЕД = 0,5;

свыше 1,0                                          – КНЕД = 0,2.

9. Показатель качества теплоснабжения (КЖ), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж=ДжалДсумм×100 [%],

где ДСУММ — количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

ДЖАЛ — количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (КЖ):

до 0,2                                                  – КЖ = 1,0;

0,2 – 0,5                                              – КЖ = 0,8;

0,5 – 0,8                                              – КЖ = 0,6;

свыше 0,8                                           – КЖ = 0,4.

Таблица 15 - Показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии г.Курчатова

| № п/п | Адрес источника | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель качества теплоснабжения | Показатель надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КОТК | КНЕД | КЖАЛ | КНАД |
| 1 | ПРК АЭС | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (КНАД) определяется как средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС:

Kнад=KЭ+KВ+KТ+KБ+KР+KС+KОТК+KНЕД+KЖn,

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

● высоконадежные                      более 0,9;

● надежные                                0,75 – 0,89;

● малонадежные                          0,5 – 0,74;

● ненадежные                              менее 0,5.

Полученная надежность систем теплоснабжения города Курчатова составляет 0,7, что определяет совокупный уровень надежности систем централизованного теплоснабжения, функционирующих в городе, как «малонадежные».

Следует отметить, что основной вклад в снижение надежности, формируется за счет показателя соответствия тепловой мощности фактическим  тепловым нагрузкам, показателя уровня резервирования тепловой мощности, потока отказов и величины аварийного недоотпуска в магистральных сетях. При этом наиболее действенным и эффективным решением в части повышения надежности до категории «высоконадежные», может быть реконструкция участков магистральных сетей с наибольшей концентрацией повреждений и наибольшим вкладом в величину аварийного недоотпуска.

Функционирование систем централизованного теплоснабжения города Курчатова оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения.

# Часть 10. Технико-экономические показатели работы МУП «ГТС»

10.1. Отпуск тепловой энергии в 2023 г.

В соответствии со сводной формой № 11-ТЭР в 2023 г. потребителям отпущено  тепловой энергии 349199,8 Гкал.  Потери в сетях составили  9,8%.

# В таблицах 10.1  представлены технико-экономические показатели по МУП «ГТС»

В соответствии с формой № 1-ТЕП в 2023 г. объем покупной тепловой энергии составил 354690,0Гкал., потребителям отпущено  тепловой энергии 315716,75 Гкал.  Потери в сетях составили  9,78%.

# В таблицах 10.1  представлены технико-экономические показатели по МУП «ГТС»

|  | Таблица 10.1. – Показатели финансовых результатов, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2022 | 2023 | Отклонение, +- | Прирост,% |
| Выручка, в том числе: |  | 389973 | 421533 | +31560 | 108,1 |
| по деятельности с основной системой налогообложения |  | 389973 | 421533 | +31560 | 108,1 |
| Себестоимость продаж |  | (403408) | (437088) | +33680 | 108,3 |
| по деятельности с основной системой налогообложения |  | (403408) | (437088) | +33680 | 108,3 |
| Управленческие расходы |  | (2959) | (2911) | -48 | 98,4 |
| Валовая прибыль |  | (13435) | (15555) | +2120 | 115,8 |
| по деятельности с основной системой налогообложения |  | (13435) | (15555) | +2120 | 115,8 |
| Прибыль (убыток) от продаж |  | (16394) | (18466) | +2072 | 112,6 |
| по деятельности с основной системой налогообложения |  | (16394) | (18466) | +2072 | 112,6 |
| Прочие доходы |  | 16209 | 18005 | +1796 | 111,1 |
| Прочие расходы |  | (5125) | (4275) | -850 | 83,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 2563 | 3155 | +592 | 123,1 |
| по деятельности с основной системой налогообложения |  | 2563 | 3155 | +592 | 123,1 |
| Налог на прибыль |  | (1353) | (1421) | +68 | 105,0 |
| в том числе: текущий налог на прибыль |  | (2384) | (2621) | +237 | 109,9 |
| отложенный налог на прибыль |  | 1031 | 1200 | +169 | 116,4 |
| Прочее |  | - | - |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) |  | 1210 | 1734 | +524 | 143,3 |

# 10.2. Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии

Удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии имеют значения на уровне 152,96кг.у.т./Гкал, что является высоким показателем для котельных.

# Таблица 10.2. Динамика удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | МУП «ГТС» |
| Удельный расход топлива, кг. у.т./Гкал | 177 | 175,8 | 209,3 |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал | 40,1 | 23,4 | 51,1 | 2.367* |

*Примечание: Низкое значение удельного расхода электроэнергии обусловлено спецификой получения тепловой энергии как в ПРК, так и отсутствием производства  тепловой энергии   в   МУП «ГТС».

10.3. Собственные нужды источников

Значения расхода тепловой энергии на собственные нужды источников тепла  представлены Курской АЭС. Среднее значение расхода тепла на собственные нужды  составляет 29,48 %,  в абсолютном выражении  191,6 Гкал/час.

Таблица  10.3.  Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Итого установленная тепловая мощность по АЭС-1 | 570 | 570 | 450 |
| 2 | МУП «ГТС» | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 |
| 4 | Собственное потребление 1, 2, 3 очередь | 230,941 | 230,941 | 230,941 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов КуАЭС-2 | 0,0000 |  | 6,00 |
| 6 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС с учётом потерь | 287,978 | 286,1517 | 292,7517 |

Таким образом, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, нагрузки потребителей Курской АЭС на конец 2021года  с учётом потерь составляют 286,1517кал/час.

Среднее значение расхода тепла на собственные нужды МУП «ГТС»  составляет  один процент (1,2 % в среднем),  в абсолютном выражении 4096-4149 Гкал/год.

| Таблица 10.4. Расход тепла на собственные нужды МУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2020г. |  | 2021 г. |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет |
| Производство (покупка) тепловой энергии, Гкал | 335184,97 | 350735 | 336567,1 | 352240 | 336405 | 348720 | 336405 | 343650 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды(в т.ч. на промывку магистральных и квартальных трубопроводов), Гкал | 4006,15 | 4008,92 | 4096 | 4111,86 | 40,96 | 4116,09 | 4096 | 4096 |
| % | 1,20 | 1,14 | 1,22 | 1,17 | 0,01 | 1,18 | 1,22 | 1,19 |

# ЧАСТЬ 11. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# 11.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Согласно постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от  «17» декабря 2018 года № 57 Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для бюджетных и прочих потребителей без НДС, установленные с календарной разбивкой с 2019 по 2023 год в соответствии с  утвержденным в установленном порядке механизма расчета платы граждан за горячую воду, исходя из двухкомпонентных тарифов, и во исполнение пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075,  представлены  в таблице 11.1.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» | одноставочный руб./Гкал | 01.01.2024 -30.06.2024 | 780,30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 01.07.2024-31.12.2024 | 826,91 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 01.01.2025- 30.06.2025 | 826,91 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 01.07.2025- 31.12.2025 | 844,11 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 01.01.2026- 30.06.2026 | 844,11 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 01.07.2026- 31.12.2026 | 852,55 |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  | 01.01.2027- 30.06.2027 | 852,55 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | 01.07.2027-31.12.2027 | 861,07 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  | 01.01.2028- 30.06.2028 | 861,07 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  | 01.07.2028- 31.12.2028 | 870,54 |  |  |  |  |  |
| 2 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» | одноставочный руб./Гкал | 01.01.2024 -30.06.2024 | 650,25 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 01.07.2024-31.12.2024 | 689,09 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 01.01.2025- 30.06.2025 | 689,09 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | 01.07.2025- 31.12.2025 | 703,42 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | 01.01.2026- 30.06.2026 | 703,42 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | 01.07.2026- 31.12.2026 | 710,46 |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | 01.01.2027- 30.06.2027 | 710,46 |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | 01.07.2027-31.12.2027 | 717,56 |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | 01.01.2028- 30.06.2028 | 717,56 |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | 01.07.2028- 31.12.2028 | 725,45 |  |  |  |  |  |

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленные населению, прочим и бюджетным потребителям с 01января 2024года по

31декабря 2024года

с календарной разбивкой.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на теплоно-ситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставоч-ный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  | Ставка за мощность, руб./Гкал/час. в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
|  |  | Население с НДС |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» | 01.01.2024-30.06.2024 | 25,15 | 780,30 |  |  |
| 2 |  | 01.07.2024-31.12.2024 | 25,15 | 826,91 |  |  |
| 3 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 25,15 | 826,91 |  |  |
| 4 |  | 01.07.2025- 31.12.2025 | 27,91 | 844,11 |  |  |
| 5 |  | 01.01.2026- 30.06.2026 | 27,91 | 844,11 |  |  |
| 6 |  | 01.07.2026- 31.12.2026 | 27,91 | 852,55 |  |  |
| 7 |  | 01.01.2027- 30.06.2027 | 27,91 | 852,55 |  |  |
| 8 |  | 01.07.2027- 31.12.2027 | 30,11 | 861,07 |  |  |
| 9 |  | 01.01.2028- 30.06.2028 | 30.11 | 861,07 |  |  |
| 10 |  | 01.07.2028- 31.12.2028 | 30,68 | 870,54 |  |  |
|  |  | Бюджетные и прочие без НДС |  |  |  |  |
| 1 |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 20,96 | 650,25 |  |  |
| 2 |  | 01.07.2024-31.12.2024 | 20,96 | 689,09 |  |  |
| 3 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 20,96 | 689,09 |  |  |
| 4 |  | 01.07.2025- 31.12.2025 | 23,26 | 703,42 |  |  |
| 5 |  | 01.01.2026- 30.06.2026 | 23,26 | 703,42 |  |  |
| 6 |  | 01.07.2026- 31.12.2026 | 23,26 | 710,46 |  |  |
| 7 |  | 01.01.2027- 30.06.2027 | 23,26 | 710,46 |  |  |
| 8 |  | 01.07.2027- 31.12.2027 | 25,09 | 717,56 |  |  |
| 9 |  | 01.01.2028- 30.06.2028 | 25,09 | 717,56 |  |  |
| 10 |  | 01.07.2028- 31.12.2028 | 25,57 | 725,45 |  |  |

11.2. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2024-2028 гг.) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом:

| 11.2 Структура тарифов, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Един. изм | План на 2024 | План на 2025 | План на 2026 | План на 2027 | План на 2028 |
| Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал | 349352,91 | 352082,84 | 357078,94 | 360143,1 | 363202,9 |
| Собственные нужды | Гкал. | 4245,0 | 4245,0 | 4245,0 | 4245,0 | 4245,0 |
| Потери теплоэнергии на теплосетях | Гкал | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 |
| Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 312352,91 | 315082,84 | 320078,94 | 323143,1 | 326202,94 |
| Операционные расходы, всего | т.руб. | 73714,4 | 76042,3 | 78293,1 | 73534,1 | 75710,7 |
| в том числе: | т.руб. |  |  |  |  |  |
| - расходы на ремонт ОС | т.руб. | 2601,1 | 2683,3 | 2762,7 | 3073,7 | 3164,7 |
| - расходы на оплату труда | т.руб. | 55439,9 | 57190,7 | 58883,5 | 58380,7 | 60108,8 |
| -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями | т.руб. | 2950,3 | 3043,4 | 3133,5 | 3404,6 | 3505,4 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполн. по договорам с организ. | т.руб. | 6098,6 | 6291,1 | 6477,4 | 812,6 | 836,6 |
| -прочие расходы ,не относящ. к неподконтрольным | т.руб. | 6624,5 | 6833,8 | 7036,0 | 7862,5 | 8095,2 |
| Неподконтрольные расходы | т.руб. | 32299,1 | 33254,2 | 34061,7 | 34221,4 | 35070,8 |
| - расходы на оплату услуг, оказываемых орган. осущ.регулир.виды деятельности | т.руб. | 2110,7 | 2269,6 | 2398,8 | 2535,4 | 2679,7 |
| - расходы на уплату налогов,сборови др.платежей | т.руб. | 2608,6 | 2844,0 | 2977,7 | 3117,7 | 3264,2 |
| -отчисления на социальные нужды (ЕСН) | т.руб. | 16742,9 | 17271,6 | 17782,8 | 17631,0 | 18152,8 |
| -амортизация основных средств | т.руб. | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 | 10157,0 |
| -внереализационныерасходы(услуги банка) | т.руб. | 294,8 | 308,7 | 323,2 | 338,3 | 354,3 |
| Налог на прибыль | т.руб. | 385,1 | 403,2 | 422,2 | 442,0 | 462,8 |
| Расходы на энергоресурсы |  | 106001,4 | 109514,9 | 114307,6 | 121849,4 | 128537,6 |
| - покупная тепловая энергия | т.руб. | 94045,66 | 97014,0 | 102543,8 | 108388,7 | 114566,9 |
| - электроэнергия | т.руб. | 8560.2 | 8979,7 | 9249,1 | 9526,5 | 9812,3 |
| -теплоноситель на промывку,заполнение системы и утечки | т.руб. | 3395,5 | 3521,2 | 2514,8 | 3934,1 | 4158,3 |
| Итого текущие расходы | т.руб. | 212014,9 | 218811,3 | 226662,4 | 229604,9 | 239319,1 |
| Итого расходы без учета налога на прибыль | т.руб. | 211629,7 | 218408,0 | 226240,2 | 229162,9 | 238856,3 |
| Прибыль | т.руб. | 1540,6 | 1613,0 | 1688,8 | 1768,2 | 1851,3 |
| ЭОР не учтенные органом регулирования | т.руб. | -5173,3 | -5173,3 | -5173,3 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) | т.руб. | 208382,2 | 215251,0 | 223177,9 | 231373,0 | 241170,3 |
| тариф без учета НДС 1полугодие | руб/Гкал | 650,25 | 689,09 | 703,42 | 710,46 | 717,56 |
| тариф без учета НДС 2полугодие | руб./Гкал | 689,09 | 703,42 | 710,46 | 717,56 | 725,45 |
| Процент роста | % | 106,0 | 102,1 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |

# 11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения по состоянию на 01.01.2024года

В связи с строительством учебно-тренировочного центра КуАЭС-2 был утверждён тариф на технологическое присоединение здания УТЦ.

В связи с строительством «Объектов войсковой инфраструктуры для войсковой части 3527, выполняющей задачи по охране филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» к системе теплоснабжения» был утверждён тариф на технологическое присоединение.

# 11.4.Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2022-2029 гг. не взималась.

Действующие в настоящее время основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. №109, не содержат норм о порядке регулирования тарифов на теплоноситель, платы за услуги по поддержанию резервной мощности.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем

# 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

В системе теплоснабжения  города Курчатова  имеются следующие проблемы:

-дефицит мощности (по договорной нагрузке);                                                                                                   -изношенность тепловых сетей, которые  в ближайшие годы выработает свой эксплуатационный ресурс;                                                                                                                                     -отсутствие инвестиций на модернизацию объектов системы теплоснабжения.

На Курской атомной станции существует проблема замещения  тепловой мощности от выбывающего энергетического генерирующего оборудования станции в результате выработки морального, технического и экологического  ресурса.

# Особенностью системы централизованного теплоснабжения МО «Город Курчатов», созданной на базе крупных источников тепловой энергии, является то, что технологическая основа системы теплоснабжения не позволяет разделить ее на самостоятельные системы, действующие изолированно друг от друга.

Системы теплоснабжения г. Курчатова проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения 130-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1980-х годах и действует до настоящего времени. В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепла в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам. Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды.

Производительность водоподготовительной установки подпитки тепловой сети  из-за отсутствия предусмотренных проектом осветлительных фильтров составляет 400 м3/ч при проектной производительности 700 м3/ч. Качество воды для подпитки теплосети соответствует нормативным показателям.

Под качеством теплоснабжения понимается достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях.

Стоит также отметить, что на комфортность в помещениях и обеспеченность технологических процессов влияют потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям города. Вследствие значительной изношенности тепловых сетей потери при транспортировке в 2021-2022г.г. году составили около 10,0 %.

Еще одной из проблем качества теплоснабжения города Курчатова Курской области является отсутствие систем автоматического регулирования, в том числе программного.

12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

В связи с высокой изношенностью и моральным устареванием оборудования пуско-резервной  котельной, а также изношенностью тепловых сетей, потенциально создаются условия для снижения надёжности обеспечения тепловой энергией города. Именно поэтому на первый план выходит такая проблема теплоснабжения как надежность.

Под проблемами надежности системы теплоснабжения города понимается непрерывность обеспечения тепловой энергией с целью поддержания комфортных условий для потребителей тепловой энергии.

Более подробно проблемы надежности системы теплоснабжения города Курчатова  рассмотрены   в главе 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Проведенный инженерно-технический анализ состояния пуско-резервной котельной  позволяет говорить о недостаточной эффективности технологических процессов выработки тепловой энергии в котельной и наличии дефектов в системе теплоснабжения города Курчатова. Как показал анализ, количество  дефектов по принадлежности к внутриквартальным сетям в системе теплоснабжения города в 2021-2022 годах остаётся высоким и нет тенденции к снижению.

Износ магистральных тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности  составляет до 80 %,     38,7 км трубопроводов имеют срок службы более 35 лет.

# Таблица 12.1.   Сравнительная характеристика состояния тепловых сетей

| Наименование показателей | Значения показателей (факт 2011 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | МУП «ГТС» (Курчатов) |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % | 28,6 | 24,9 | 26,9 | 18,3 |
| Потери тепловой энергии, % | 10,6 | 8,6 | 10,9 | 11,0 |

# Таблица 12.2.Характеристика сетей по протяженности и возрасту в двухтрубном прокладке

| Годы строительства | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, км | Доля сетей по годам строительства |
| --- | --- | --- |
| 1970-1979 | 5,498 | 9,00% |
| 1980-1989 | 30,19335 | 49,00% |
| 1990-1999 | 11,9207 | 19,40% |
| 2000-2009 | 7,8266 | 12,70% |
| 2010-2019 | 6,1384 | 9,90% |
| ИТОГО | 61,5771 | 100,00% |

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

1. Износ тепловых сетей.

Износ тепловых сетей – это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Уменьшению срока эксплуатации трубопроводов способствует существенное подтопление каналов и тепловых камер магистральных и внутриквартальных тепловых сетей из систем водопровода и канализации. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

2.Разбалансировка потребителей.

Фактические температурные графики отпуска тепла с источников тепла не соответствуют утверждённым графикам регулирования. Отличие разниц температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе относительно температурного графика на источниках тепла свидетельствует о не точной гидравлической регулировке тепловых сетей. Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя. В таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети (завышенный расход теплоносителя) ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях. Недогрев сетевой воды приводит также, и к увеличению фактического расхода сетевой воды.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселения приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

3. Отсутствие приборов коммерческого учета расхода тепловой энергии у большей части потребителей.

Отсутствие приборов учета у источников и потребителей не позволяет оценить фактическую выработку тепловой энергии источниками тепла и фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем.

В городе Курчатове медленно реализуется программа установки приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителей, что не стимулирует приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

4. Отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к работе индивидуальных тепловых пунктов с постоянным максимальным расходом сетевой воды, независимо от параметров наружного воздуха и, как следствие к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

5. Большой износ внутридомовых систем, в результате чего большая часть внутридомовых систем засорена, что вынуждает производить регулирование отпуска тепловой энергии не только качественным, но и количественным способом. При этом увеличивается расход сетевой воды от источника. Большая часть элеваторных узлов разрегулирована или в нерабочем состоянии, в отдельных местах элеваторы отсутствуют, в результате чего к потребителю подается теплоноситель и ГВС выше нормативной температуры, что значительно понижает энергоэффективность системы теплоснабжения.

6. Наличие открытой системы ГВС. Большинство абонентов, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения, не имеют регуляторы температуры, а имеющиеся регуляторы из-за отсутствия квалифицированного персонала находятся в нерабочем состоянии.

# Проблемными вопросами также являются:

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления (жилые дома);

- Низкий уровень автоматизации контролирующих процессов температуры в подающем и обратном трубопроводах ИТП;

- Нехватка профессиональных кадров, их текучесть в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- При наращивании перспективных тепловых нагрузок при строительстве жилья и  объектов  Курской АЭС и АЭС-2 необходимы глубокая реконструкция  пуско-резервной котельной и строительство трубопроводов тепловых сетей от АЭС-2 до тепловых сетей г. Курчатова;

- Низкие  темпы  замена изношенных магистральных и квартальных тепловых сетей;

- Сверхнормативный срок эксплуатации котлов на ПРК;

- Резкое снижение квалифицированного персонала из-за достижения предельного возраста и выхода на пенсию, отток кадров на строящиеся объекты КуАЭС-2. Последствия этого сказываются в снижении качества выполняемых работ по эксплуатации и ремонту сетей и оборудования, низкой производительности. Решающим фактором оттока специалистов является высокий по сравнению с МУП «ГТС» уровень заработной платы на КуАЭС-2.

.

12.3.Описание экологических проблем  теплоснабжения

# Основные направления решения экологических задач теплоснабжения города Курчатова Курской области:

  - технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при производстве, транспорте и распределении тепловой и электрической энергии;

  - совершенствование технологических процессов производства, передачи и распределения тепловой энергии, реализация мероприятий по энергосбережению;

  - снижение антропогенного воздействия на окружающую среду;

  - реализация мероприятий по повышению эффективности топливообеспечения;

  - сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по переработке отходов;

  - экономически и экологически обоснованная децентрализация производства энергии, оптимизация системы энергоснабжения мелких потребителей;

  - совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# 2.1.Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Курчатова  на период до 2029г. определялся по данным комитета  архитектуры администрации г. Курчатова.    В период до 2029 года – по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.,  с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества посадочных мест, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

В   период с 2021 г. до 2029 гг. по схемам территориального развития города разделен на периоды 2022-2024 гг.,  2025-2029 гг. с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Следует отметить, что в разрабатываемом проекте «Схема теплоснабжения г.Курчатова» принят сценарий градостроительного развития города исходя из максимальной ёмкости территорий. На период до 2029г. данные по вводу перспективной застройки города представлены ниже более детально.

# Жилищное строительство

Градостроительная политика в городе Курчатове основана на реализации Генерального плана города Курчатова, который был утвержден решением Курчатовской городской Думой  от 16.11.2012 №80.  Изменения в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки были внесены в 2018 году.  На сегодняшний день эти документы являются основными градостроительными документами, определяющим перспективы развития города, его планировочной структуры, промышленных,  коммунально-складских и других функциональных зон. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2026 года, расчётный срок – до 2036 года.

- для строительства многоквартирных жилых домов:

1. Земельный участок площадью 4138 кв.м, общая площадь дома – 9866 кв.м (многоэтажный жилой дом по ул. Молодежная). Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

2. Земельный участок площадью 2279 кв.м, общая площадь дома – 29336 кв.м (малоэтажная застройка по  ул. Молодежная).  Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

3. Земельный участок площадью 1914 кв.м, общая площадь дома – 2933 кв.м (малоэтажная застройка по  ул. Молодежная).  Застройщик – ООО «АТХ Курчатов-Парк»,

4. Земельный участок площадью 8352 кв.м, общая площадь дома – 5994 кв.м  (многоэтажный жилой дом, секция №2 по  ул. Набережная, 19).

Застройщик – ООО СЗ «Каскад+».

- для строительства общественно-деловых зданий:

1. Земельный участок площадью 8352 кв.м, общая площадь здания – 458 кв.м, (офисное здание ул. Набережная, 17).  Застройщик – ООО СЗ «Каскад+»,

2. Земельный участок площадью 8057 кв.м, общая площадь здания – 1150 кв.м, (административное здание, промзона). Застройщик – АО «Ведомственная охрана Росатома»,

3. Земельный участок площадью 14273 кв.м, общая площадь здания – 1702 кв.м, (административное здание в коммунально-складской зоне). Застройщик – АО «Атомэнергопроект»,

4. Земельный участок площадью 4449 кв.м, общая площадь здания – 4446 кв.м, (административное здание по ул. Космонавтов 1Б). Застройщик – ООО «Курская АЭС-Сервис».

- для строительства социально-значимых объектов, иных сооружений:

1. Земельный участок площадью 2800 кв.м, общая площадь здания – 91 кв.м (магазин в 5 микр-не, напротив ул. Энергетиков, 37). Застройщик – Алоян А.С.,

2. Земельный участок площадью 10000 кв.м, общая площадь здания – 1148 кв.м (магазин по ул. Верхнелуговая, 7-10 мкр). Застройщик – Волынков С.Е.,

3. Земельный участок площадью 55 кв.м, общая площадь здания – 52 кв.м (магазин по ул. Энергетиков, 5 мкр.). Застройщик – Ширинян Р.С.,

4. Земельный участок площадью 21673 кв.м, общая площадь здания – 1009 кв.м (Троицкий храм в 7 мкр.). Застройщик – Местная религиозная организация Православный приход Свято-Троицкого храма г.Курчатова),

5. Земельный участок площадью 9752 кв.м, общая площадь здания – 2760 кв.м (Учебно-тренировочный центр Курской АЭС-2 по пр. Коммунистический). Застройщик – АО «Концерн «Росэнергоатом»,

6. Земельный участок площадью 40330 кв.м (войсковая инфраструктура в коммунально-складской зоне г. Курчатов). Застройщик – АО «Концерн Росэнергоатом»,

7. Земельный участок площадью 45292 кв.м, общая площадь здания – 359 кв.м  (производственное здание в коммунально-складской зоне г. Курчатова). Застройщик – АО «Курская АЭС-Сервис».

Реестр планируемых к строительству объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь застраиваемой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере жилищного строительства: |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома (КПД) | г. Курчатов, микрорайон №10 | 14,1 га |
| 2. | Многоквартирные дома блокированная застройка | г. Курчатов, 6 микр-н | 2,26 га |
| 3. | Земельные участки для многодетных семей (300 участков) | Курская обл, г.Курчатов, 7-10 мкр. | 40 га |
| 4. | Многоквартирный дом АО «Курская АЭС-Сервис» | г. Курчатов, 6 микр.,ул. Садовая, 49 | 0,84 га |
| 5. | Многоквартирный дом Застройщик ООО СЗ «Каскад+» | г. Курчатов, 4 микр-н | 0,8 га |
| В сфере строительства социально значимых объектов, спортивных и иных сооружений: |  |  |  |
| 1. | Школа | г. Курчатов, микрорайон №10 | 2 га |
| 2. | Детский сад | г. Курчатов, микрорайон №10 | 1 га |
| 3. | Поликлиника | г. Курчатов, микрорайон №10 | 1 га |
| 5. | Ледовая арена | г. Курчатов, ул. Набережная | 0,88 га |

Таблица 2.1.Динамика ввода в действие жилых домов

| Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, м2 | 22990 | 22990 | 25750 | 29419 | 34939 | 34939 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя (м2) | 25,74 | 26,33 | 26,92 | 27,57 | 28,32 | 29,21 |

Таблица 2.2.Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2024-2029 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Численность населения, чел. | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 |
| 2. | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 25,74 | 26,33 | 26,92 | 27,57 | 28,32 | 29,21 |
| 3. | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м | 1033 | 1056 | 1081 | 1111 | 1146 | 1181 |
| 4. | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м | 0,58 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,89 | 0,89 |
| 5. | Площадь городской территории, га | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 6. | Плотность населения, чел. на 1 га | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |

Структура формирования населения города Курчатова с 2020 по 2023 год

| Показатель | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся (статистические данные) | чел. | 324 | 275 | 267 | 305 |
| Коэффициент рождаемости на 1 тыс. чел. населения | ед. | 8,47 | 7,25 | 7,31 | 7,72 |
| Умершие (статистические данные) | чел. | 506 | 660 | 477 | 487 |
| Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. населения | ед. | 13,23 | 17,4 | 12,96 | 12,3 |
| Естественный прирост (+); убыль (-) | чел. | -182 | -385 | -210 | -182 |

Прогноз численности населения города с 2024 до 2029 годов

| № п/п | Наименование показателя | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Численность населения, чел. | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 |
| 2. | Площадь городской территории, га | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 3. | Плотность населения, чел. на 1 га | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |

Демография

Численность населения города на 01.01.2023 года согласно данным Курскстата составила 39504 человек, в том числе доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения составляла 23440 человек или 59,3 % (2021 г. - 57,6 %; 2020 г. - 54,3 %), моложе трудоспособного возраста – 6666 человек или 16,9 % (2021 г. - 15,2 %; 2020 г. - 17,4%). Средний возраст населения города 40,3 года, в том числе мужчины – 37,5, женщины – 42,6.

За 2023 год по г. Курчатову по данным отдела ЗАГС администрации города Курчатова зарегистрировано 305 новорожденных, что на 38 младенцев больше, чем в 2022 году.  В 2023 году родилось 117 – первых, 138 – вторых, 42 - третьих, 8 четвертых и последующих детей в семьях курчатовцев.

Коэффициент рождаемости на 1 тысячу человек населения в 2023 году составил 7,72, в 2022 году - 7,31, в 2021 году - 7,25, в 2020 году - 8,47, в 2019 году - 8,6. Коэффициент смертности, соответственно – 12,3; 12,96; 17,4; 13,23; и 9,41.

По оперативной информации сформированной на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) коэффициенты рождаемости и смертности на 1 тысячу человек населения в Российской Федерации составили за 2020 год 9,8 и 14,5; за 2019 год 10,1 и 12,3. Это означает, что данные показатели достаточно близки к федеральному уровню.

2.2.Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период с 2022 по 2024год  и на перспективу до 2029года

Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г.  Курчатова  на период до 2029года определялся по данным отдела градостроительства и архитектуры г. Курчатова, по  реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

-  общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

-  общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества

посадочных мест, общей площади;

-  детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

•  по схемам территориального развития города на период с  2025 по 2029 год  с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Администрацией города была предоставлена информация  о проекте развития территории города:

– Проект генерального плана выполнен по заказу Администрации муниципального образования в соответствии с Техническим заданием – Приложением №1 к Муниципальному контракту МК № 0144300036720000029_171394 от 03 ноября 2020 г.

- Стратегия  социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов"  Курской области на период до 2025 года, утверждённая  решением Курчатовской городской Думы от 28.01.2021   №  01.

Территория города состоит из двух главных планировочных районов:

1. Северный планировочный район (территория города к северу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги регионального значения Р-199 (Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной),  включающий территории 1 – 6, 6-а и 11 жилых микрорайонов города - существующая селитебная территория города, на которой 160 многоквартирных жилых домов;

2. Южный планировочный район (территория города к югу от железнодорожной линии Курск – Льгов 1 и автомобильной дороги Р-199), включающий территории 7 - 10 жилых микрорайонов города, где 7, 10 микрорайоны города – под комплексную жилую застройку, 8,9 микрорайоны города – под индивидуальную жилую застройку.

В составе Южного планировочного района  проектами  выделяется 4 жилых  микрорайона, каждый из которых включает в себя почти все типы жилой застройки.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

## Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Курчатова.

## Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 2:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 кв.м. в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв.м.).

## Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета,  увеличивает эту величину до 0,2-0,3кв.м. в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов  еще немного повышает  эту планку в растущих городах и снижает ее  в «сжимающихся» городах.

Город Курчатов не относится  к растущим городам, однако реализация такого проекта как строительство  АЭС-2 может создать экономические условия для роста численности населения на основе миграционных процессов и планового набора специалистов атомной энергетики. В целом годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для социально значимых многоэтажных домов для г.Курчатова уже составляет  0,61-0,66.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год.

Город Курчатов по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника г.Курчатов  занимает лидирующую позицию среди муниципальных образований Курской области, превосходя  средний областной уровень в 2019 году   на 45,7% (среднемесячная заработная  по области  составила 34640 руб.).  Стоимость одного квадратного метра жилья по городу составляет от 45,0 до 75,0 тысяч рублей. Население с такими  доходами  способно приобретать жилье в многоэтажных домах  «эконом-класса»

Таблица 2.5.Сравнительная таблица среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям  Курской обл., (руб.)

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Курская обл. | 16245 | 18690 | 21208 | 23095 | 25491 | 26973,5 | 28888 | 31787 | 34640 |
| г. Курск | 17617 | 20792 | 23035 | 25012 | 26420 | 28064,4 | 29746 | 32793,1 | 35224,8 |
| г. Железногорск | 19926 | 22476 | 23035,4 | 25108 | 28309 | 29883,2 | 32241 | 34172,2 | 37511,5 |
| г. Курчатов | 28630 | 30126 | 33016 | 35611 | 36779 | 38875 | 41101 | 45327 | 50484,8 |

Анализ годового прироста  жилой площади нового жилья на 1 жителя за последние пять лет, состояние рынка жилых помещений  в данном промежутке времени, уровень заработной платы  и среднедушевых доходов на региональном уровне создают основу для разработки или определения концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения.

Доходы населения, помимо прочих факторов  политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в городе также влияют на  развитие рынка недвижимости.

Таблица 2.6.Динамика среднедушевых доходов населения муниципального образования "Город Курчатов" Курской области

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (руб.) | 28485 | 29958 | 32835 | 35390 | 36544 | 38691 | 41101 | 45327 | 50484,8 |
| Средний размер назначенных пенсий по муниципальному образованию "Город Курчатов" Курской области (руб./месяц) | 8793 | 9627 | 10060 | 11040 | 11937,7 | 12364,6 | 12958 | 13383 | 14211 |
| Среднедушевой объем прожиточного минимума (на душу населения, IV квартал соответствующего года, руб./месяц) | 5277 | 5233 | 6093 | 6754 | 7916 | 8352 | 8751 | 9741 | 9449 |

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов.  Такими объектами  являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определения концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует  разделить общий годовой прирост нового жилья  на 1 жителя на годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 1.28. дана более раскрытая классификация  прироста нового жилья на одного городского жителя. Из таблицы 2.1.  видно, что средний годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных домов  за последние пять лет составил  0,066 м2 на человека

## Данная цифра отражает  темпы строительства жилья, но не отражает покупательную способность населения. Движение жилой недвижимости на рынке жилья может стать критерием при планировании  будущих объемов  многоэтажного жилищного строительства.

Рынок жилья  и  коммерческой недвижимости в настоящее время формируется в основном на основе вторичного жилья. Ряд фирм, традиционно строящих жильё, в последние годы отказались от данного бизнеса. При существующей платежеспособности только жилье «эконом класса» в какой-то степени отражает потребностям населения и конкурентно на рынке недвижимости.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Курчатова  в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя  и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия Схемы теплоснабжения определен на основании муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Курчатова Курской области.

Жилищный фонд (многоквартирные дома) по состоянию на 01.01.2023 года составлял 1050 тыс. кв. м общей площади, при этом средняя обеспеченность одного жителя города составила 25,94 кв. м/ общей площади жилья.  По состоянию на 01.01.2021 года жилищный фонд (многоквартирные дома) города  Курчатова по сравнению с 2019 годом увеличился  на 49,0 тыс. кв. м. и составил 1050 тыс. кв. м общей площади.

Всего в границы муниципального образования городской округ город Курчатов входят земли площадью 5532га.

Все присоединяемые территории предполагается отнести в соответствии с проектом к категории земель населенных пунктов. Из площади для роста города предлагается следующее деление по функциональному назначению: 112,1 га – под промышленную застройку, 129,37 га – под жилую и административно-деловую застройку. Площадь муниципального образования «Город Курчатов» Курской области составит 5532 га.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Курска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг.

2.2.1. Прогноз перспективной застройки на период до 2024 года

В период  с 2022 по 2024 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным отделом  строительства и архитектуры  г.Курчатова:

• плотности населения территории муниципального образования– 6,76 чел./га;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом         – 27,93м2/чел.

В таблице 2.7  представлены  объекты общественно-деловых и коммунально-производственных и других нежилых строений, ввод которых в эксплуатацию запланирован в 2024- 2025 годах.

Таблица 2.7.Проектная тепловая нагрузка для вновь строящихся строений г.Курчатова

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Тепловая нагрузка по ТУ, Гкал/час | Период подключения к теплосетям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство учебнотренировочного центра на 220 обучаемых | г.Курчатов, мкр.3, № 46:31:010603:34 | 0,7921 | 2024 |  |
| 2. | Троицкий храм и здания вспомогательного назначения | г. Курчатов, 7 мкр. | 0,236 | 2024 |  |
| 3 | Офисное здание ООО «АЭС-Сервис» |  | 0,573 |  |  |
| 4 | Войсковая часть 3527 |  | 2.045 | 2025 |  |
|  | ООО СЗ «Каскад+» Жилой дом | Строителей 7Б | 0,8246 |  |  |
| 5 | Офисное здание ж/д Успенка,80/1 |  | 0,025 | 2024 |  |
| 6 | Нежилое здание | г.Курчатов, ул.Садовая, д. 22Б | 0,0062 | 2024 |  |
| 7 | Офисное здание ж/д Набережная, 19 |  | 0,0062 | 2024 |  |
| 8 | Жилой дом с встроенными магазином и офисом АТХ Курчатов-Парк | Молодёжная | 3,4 |  |  |
| 9 | ООО СЗ «Каскад+» Жилой дом | Успенка | 0,828 | 2025 |  |
| 10 | Ледовая арена с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта по адресу | г. Курчатов, с северной стороны жилого дома №5 по ул.Набережной», земельный участок с кадастровым № 46:31:010606:5734 | 0,753 | 2025 |  |
|  | Итого |  | 9,4891 |  |  |

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне  46,0 тыс.м2. Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2024 по 2029 гг. прогнозируется в микрорайоне №7.

# Динамика  перспективной застройки с 2022 по 2024годы представлена  в таблице 2.8.

# Таблица 2.8. Динамика  перспективной застройки с 2022 по 2024годы для централизованного теплоснабжения

| Прирост площадей | 2024-2025 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 46,0 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | Нет данных |
| Итого | 46,0 |

2.2.2. Прогноз перспективной застройки на период до 2029 г.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2029 г. принят по данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Курчатова.

В таблице 2.9  представлены  объекты общественно-деловых и коммунально-производственных и других нежилых строений, ввод которых в эксплуатацию запланирован в 2025 году, Гкал

Таблица 2.9.Проектная тепловая нагрузка для вновь строящихся строений г.Курчатова

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Тепловая нагрузка по ТУ, Гкал/час | Период подключения к теплосетям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Объекты войсковой инфраструктуры для войсковой части 3527, выполняющей задачи по охране филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская станция»», | г.Курчатов, Промзона | 2,045 | 2025 |
| 6. | Ледовая арена с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта по адресу | г. Курчатов, с северной стороны жилого дома №5 по ул.Набережной», земельный участок с кадастровым № 46:31:010606:5734 | 0,753 | 2025 |
|  | Итого |  | 2,798 |  |

Площадь жилой застройки по объектам, представленной комитетом архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 6,54га/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 33,64м2/чел.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «ГТС», площадь вводимого жилья определялась на основании:

• тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение;

• принятого удельного расхода тепла на 1 м2  многоквартирной застройки – 74,4268 ккал/ч/ м2.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 2.11. Из представленных данных видно, что в период до 2029 г. в г.Курчатове прогнозируется прирост фондов строительных площадей за счет жилищного на уровне  171,027 тыс. м2;

Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2025 по 2029 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

• Микрорайон  №7,8;

Динамика  перспективной застройки с 2025 по 2029годы представлена  в таблице 2.10.

# Таблица 2.10. Динамика  перспективной застройки  для централизованного теплоснабжения

# с 2025 по 2029годы

| Прирост площадей | 2025-2029 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, м2 | 171,027 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, тыс.м2 | Нет данных |
| Итого | 171,027 |

# 2.2.3. Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 2.11.

# Таблица 2.11. Сводное изменение фондов застройки для централизованного теплоснабжения

| Прирост площадей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, м2 | 22 | 22 | 22 | 23 | 131,2 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Итого | 22 | 22 | 22 | 23 | 131,2 |

# Таблица 2.12.Прогноз численности населения города

| № п/п | Наименование показателя | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Численность населения, чел. | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 |
| 2. | Площадь городской территории, га | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 3. | Плотность населения, чел. на 1 га | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |

Рисунок 2.1. Динамика численности населения города Курчатова

Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен  в таблице 2.13.

Таблица 2.13.Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2022-2029 гг

| № | Наименование показателей | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Численность населения, чел. | 37900 | 37660 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 | 39235 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 26,39 | 27,14 | 27,93 | 28,85 | 30,11 | 32,33 | 32,98 | 33,64 |
| 3 | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м | 1000 | 1022 | 1045 | 1068 | 1091 | 1171 | 1194 | 1217 |

Рис 2.2.Перспективная застройка на 2024-2029 годы в микрорайонах города Курчатова

Из представленных данных видно:

- прирост жилищного фонда в г. Курчатове в период с 2022 по 2029 гг.  прогнозируется на уровне 171,027тыс. м2;

- прирост общественного фонда        - Нет данных;

- прирост площади нежилых зданий – 7,756

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 178,783 тыс. м2.

Наибольший прирост фондов строительных площадей  прогнозируется на следующих планировочных территориях:

• Микрорайон  №7;

• Микрорайон  №10

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Для получения перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС одного квадратного метра общей площади зданий, принятые на основе анализа проектных тепловых нагрузок  на отопление  9-ти и 10-ти этажных жилых домов. При разработке удельных показателей потребления коммунальных ресурсов были использованы  нормативные документы регионального и федерального значения  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При разработке удельных укрупненных показателей расхода теплоты были проанализированы следующие данные о существующей тепловой нагрузке жилых многоквартирных зданий Курчатова, законченных строительством и введенных в эксплуатацию после 1999года высотой до 14 этажей. Это связано с тем, что перспективная застройка на последующие 15 лет будет вестись в основном 9-17-ти этажными жилыми домами и индивидуальными. Удельный расход тепловой энергии на 1м2 жилой площади подтвержден  паспортными данными домов и был использован при расчете нормативов расхода тепловой энергии на отопление для Центральной зоны Курской области, куда относится  город Курчатов. Данные нормативы  разработаны  в соответствии с Постановлением правительства РФ №258 от 28 марта 2012года, утверждены приказом регулирующего органа администрации Курской области  и вступили в силу с  2018 года.

Сравнение удельных расходов теплоты, приведенных к 1 м2  площади жилых зданий, представлено в таблице 2.14.

Таблица 2.14. Сравнение удельных расходов теплоты для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г. Курчатова, полученных из разных источников

| № | Адрес | Серия | Проектная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Отапливаемая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9-ти этажные дома панельные (все прочие серии домов) |  |  |  |
| 1 | Набережная,1 | 121-60-25 | 0,293 | 3693 |
| 2 | Набережная,3 | 121-60-25 | 0,293 | 3698 |
| 3 | Набережная,5 | 121-60-25 | 0,293 | 3720 |
| 4 | Космонавтов,10 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7614 |
| 5 | Космонавтов,14 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7553 |
| 6 | Космонавтов,22 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7553 |
| 7 | Гайдара,5 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11457 |
| 8 | Энергетиков,12 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11400 |
| 9 | Энергетиков,25 | 121Т-01-02/03 | 0,477 | 7697 |
| 10 | Строителей,5 | 121Т-01-02/03 | 0,532 | 7628 |
| 11 | Мира,21 | 121Т-01-02/03 | 0,783 | 11395 |
| 12 | Энергетиков,17 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3820 |
| 13 | Энергетиков,19 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3836 |
| 14 | Энергетиков,21 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3760 |
| 15 | Строителей,7 | 121-01-02-03 | 0,652 | 9489,2 |
| 16 | Строителей,3 | 121-01-02-03 | 0,652 | 9503 |
| 17 | Энергетиков,33 | 121-01-02-03 | 0,570 | 5755 |
| 18 | Энергетиков,37 | 121-01-02-03 | 0,570 | 5710 |
| 19 | Мира,5 | 121-01-02-03 | 0,280 | 3797 |
| 20 | Коммунистический, 9 | 60-029-30 | 0,829 | 10522 |
| 21 | Космонавтов,4 | 60-029-30 | 0,695 | 9117 |
| 22 | Пионерская, 4 | 60-029-30 | 0,829 | 10980 |
| 23 | Гайдара,3 | 60-029-30 | 0,695 | 9137 |
| 24 | Энергетиков,4 | 60-029-30 | 0,561 | 7346 |
| 25 | Энергетиков,6 | 60-029-30 | 0,427 | 5504 |
| 26 | Энергетиков,27 | 60-029-30 | 0,427 | 5472 |
| 27 | Строителей,8 | 60-029-30 | 0,695 | 9054 |
| 28 | Строителей,9 | 60-029-30 | 0,293 | 3776,4 |
| 29 | Энергетиков,35 | 60-029-30 | 0,427 | 5376 |
| 30 | Строителей,4 | 60-029-30 | 0,293 | 3672 |
| 31 | Мира,1 | 60-029-30 | 0,293 | 3639 |
| 32 | Мира,6 | 60-029-30 | 0,561 | 7156 |
| 33 | Энергетиков,41 | 60-029-30 | 0,427 | 5688 |
| 34 | Мира,9 | 60-029-30 | 0,293 | 3631 |
| 35 | Мира,16 | 60-029-30 | 0,427 | 5475 |
| 36 | Мира,17 | 60-029-30 | 0,561 | 7278 |
| 37 | Набережная,7 | 60-029-30 | 0,829 | 10960 |
| 38 | Набережная,9 | 60-029-30 | 0,829 | 10894 |
| 39 | Набережная,2 | 60-029-30 | 0,561 | 7314 |
| 40 | Набережная,11 | 60-029-30 | 0,561 | 7326 |
| 41 | Набережная,12 | 60-029-30 | 0,427 | 5445 |
| 42 | Набережная,13 | 60-029-30 | 0,829 | 10817 |
| 43 | Набережная,17 | 60-029-30 | 0,695 | 9240 |
| 44 | Садовая,2 | 60-029-30 | 0,695 | 9143 |
| 45 | Садовая,6 | 60-029-30 | 0,427 | 5385 |
| 46 | Садовая,8 | 60-029-30 | 0,695 | 9294 |
| 47 | Садовая,12 | 60-029-30 | 0,427 | 5499 |
| 48 | Садовая, 16 | 60-029-30 | 0,829 | 11265 |
| 49 | Садовая,18 | 60-029-30 | 0,695 | 9236 |
| 50 | Садовая,25 | 60-029-30 | 0,299 | 3626 |
| 51 | Садовая,27 | 60-029-30 | 0,436 | 5493 |
| 52 | Садовая,4 | 83-016 | 1,167 | 16480 |
| 53 | Мира,2 | 83-016 | 0,436 | 8239 |
| 54 | Энергетиков,45 | 83-016 | 0,729 | 10520 |
| 55 | Садовая,19а | Серия 91 | 0,284 | 4406 |
| 56 | Садовая,19б | Серия 91 | 0,284 | 4464 |
| 57 | Энергетиков,31 | 91-014 | 0,426 | 5745 |
| 58 | Энергетиков,39 | 91-014 | 0,426 | 5736 |
| 59 | Энергетиков,43 | 91-014 | 0,426 | 5746 |
| 60 | Энергетиков,9 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,273 | 4221 |
| 61 | Набережная,10 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,273 | 4184 |
| 62 | Садовая,19в | "Энергетик"-Э-0875 | 0,261 | 6169 |
| 63 | Садовая,21 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,410 | 6298 |
| 64 | Садовая,23 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,273 | 4232 |
| 65 | Садовая,29 | "Энергетик"-Э-0875 | 0,449 | 6300 |
| 66 | Садовая,31 | "Энергетик" | 0,327 | 4220 |
| 67 | Энергетиков,5 | Реконструкция | 0,279 | 5957 |
|  | ИТОГО: |  | 34,08700 | 465755,6 |
|  | 9-ти этажные дома кирпичные (серия 85-045/1) |  |  |  |
| 1 | Энергетиков,18 | 85-045/1 | 0,46 | 5000 |
| 2 | Энергетиков,20 | 85-045/1 | 0,46 | 5013 |
| 3 | Энергетиков,22 | 85-045/1 | 0,46 | 5013 |
|  | ИТОГО: |  | 1,38 | 15026 |
|  | 9-ти этажные дома панельные (серия 4750-11) |  |  |  |
| 1 | Садовая,1 | 4750-11 | 0,356 | 5236 |
| 2 | Садовая,1а | 4750-11 | 0,356 | 5191 |
| 3 | Садовая,3 | 4750-11 | 0,356 | 5314 |
| 4 | Садовая, 5 | 4750-11 | 0,356 | 5232 |
| 5 | Садовая, 7 | 4750-11 | 0,356 | 5251 |
| 6 | Садовая,9 | 4750-11 | 0,356 | 4667 |
| 7 | Садовая,9а | 4750-11 | 0,356 | 5178 |
| 8 | Садовая, 17 | 47-50-10 | 0,356 | 5283 |
| 9 | Садовая, 7а | 85-45/1.2 | 0,335 | 4910 |
|  | ИТОГО: |  | 3,183 | 46262 |
|  | 9-ти этажные дома панельные С (серия 4750-11) |  |  |  |
| 1 | Садовая, 13 | 4750-11 | 0,356 | 3775 |
| 2 | Садовая, 15 | 4750-11 | 0,356 | 3818 |
|  | ИТОГО: |  | 0,712 | 7593 |
|  | 14-ти этажные дома кирпичные |  |  |  |
| 1 | Гайдара, 4 | Э-93-2 | 0,463 | 4466 |
| 2 | Гайдара,6 | Э-93-2 | 0,463 | 4613 |
| 3 | Гайдара,8 | Э-93-2 | 0,463 | 4528 |
|  | ИТОГО: |  | 1,389 | 13607,0 |
|  | 16-ти этажные дома панельные |  |  |  |
| 1 | Энергетиков,1 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6060 |
| 2 | Строителей,1 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6223 |
| 3 | Энергетиков,49 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6299 |
| 4 | Энергетиков,51 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6419 |
| 5 | Энергетиков,53 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6279 |
| 7 | Садовая,24 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6287 |
| 8 | Садовая,22 | 60-01-16-16Т | 0,569 | 6409 |
|  | ИТОГО: |  | 3,983 | 43976 |
|  | 16-ти этажные дома кирпичные |  |  |  |
| 1 | Садовая, 20 | 26/97 | 0,614024 | 8668 |
| 2 | Садовая, 47 | 93/166-603 | 0,6313 | 8588 |
|  | ИТОГО: |  | 1,245324 | 17256,0 |
|  | Всего по выборке |  | 42,56532 | 571908,6 |
|  | Атомград |  | Проектная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |  |
| 1 | Ефима Славского,1 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 5776,00 |
| 2 | Ефима Славского,3 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8719,40 |
| 3 | Ефима Славского,5 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8705,40 |
| 4 | Ефима Славского,7 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8762,00 |
| 5 | Ефима Славского,9 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8712,40 |
| 6 | Ефима Славского,13 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8760,00 |
| 7 | Ефима Славского,15 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8748,00 |
| 8 | Ефима Славского,17 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8788,00 |
| 9 | Ефима Славского,19 | 1/103-00-03 | 0,9218 | 8724,00 |
|  | Итого |  | 8,2962 |  |
|  | Всего |  | 50,86152 |  |

По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам,  общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения  приняты по данным комитета архитектуры. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки учитывалась по укрупненным показателям.

Комитетам архитектуры  администрации города Курчатова также предоставлена информация об укрупненном  прогнозируемом объеме ввода в эксплуатацию нового жилья с 2019 до 2026 г. (см. таблицу  2.11). Исходя из данной  информации следует, что в период с 2022 года по  2029 г. в городе Курчатове прогнозируется прирост общей площади жилищного фонда на уровне 200 тыс.м2.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «Гортеплосети»  площадь вводимого жилья определялась на основании:

• тепловой нагрузки, выданной в технических условиях на подключение;

• принятого удельного расхода тепла  на нужды отопления и вентиляции на  1 м2

многоквартирной застройки – 74,43 ккал/ч/м2;

• принятого удельного расхода тепла на нужды отопления и вентиляции на 1 м2 общественных зданий – 77,38 ккал/ч/м2.

Рассматриваемые проекты зданий относятся практически ко всей территории города.  В результате анализа были выявлены величины удельного расхода теплоты, отнесенного к 1м2  площади жилых строений.

Таблица 2.15. Проектная тепловая нагрузка на отопление для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений г. Курчатова

|  | Виды домов | Подтвержденная проектная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час/м2 | Количество проектов планировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажные жилые дома | 74,43 | 94 |

Очевидно, что для определения величины перспективной нагрузки разработчиками проектов 9-ти этажных жилых домов должен будет использоваться комплексный показатель теплопотребности для микрорайонов, равный 74,43ккал/ч/м2. Однако данный показатель должен относиться не к суммарной площади жилых и нежилых строений, а только к площади жилых зданий.  В связи с этим в дальнейшей работе при определении перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся жилых зданий на территориях, по которым разработаны проекты планировки, будут приниматься удельные показатели, определенные в рамках настоящей работы.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление для перспективной застройки города Курчатова  разрабатывались на основе СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и  «Нормативы по теплопотреблению и теплозащите» отдельно для жилых и нежилых строений. Основным допущением при разработке удельных укрупненных показателей являлось следующее: все вновь строящиеся здания по своим теплозащитным свойствам удовлетворяют показателям, приведенным в указанных нормативных документах. Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление жилых и общественно-деловых зданий были получены на основе приведенных нормативных документов, при этом для жилых зданий было введено разделение на группы многоквартирных и индивидуальных жилых зданий.

Исходя из различной этажности и назначения зданий, были получены следующие удельные расходы теплоты на отопление 1 м2  здания:

• для жилых многоквартирных зданий  – 74,43 ккал/ч/м2  (0,1594 Гкал/м2);

• для общественно-деловых зданий       – 77,38 ккал/ч/м2  (0,1657 Гкал/м2).

В результате анализа предоставленных проектов жилых зданий выявлено, что в зависимости от конкретного проекта здания вентиляционная нагрузка может как предусматриваться, так и отсутствовать. Основным фактором, определяющим наличие вентиляционной нагрузки для здания, является наличие подземной автостоянки. Однако в зависимости от конкретного проекта для подземных автостоянок воздушное отопление может быть предусмотрено, так и нет. Для жилых зданий, у которых не предусмотрены подземные автостоянки, вентиляционная нагрузка присутствует в том случае, если достаточно велика доля встроенно-пристроенных  общественно-деловых помещений (от 20 до 35 % общей площади здания). При этом из рассмотренных 94 проектов вентиляционная нагрузка не имеет места. Вентиляционная нагрузка, может быть предусмотрена  при застройке новых микрорайонов  города, где могут  быть размещены крупные подземные автостоянки (как уже было указано выше, строительство автостоянок предусматривается из расчета 1 машино-место на одну квартиру. Однако подобных проектов   а городе Курчатове   не предусматривается.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для жилых многоквартирных и малоэтажных зданий на основе формулы средненедельного расхода теплоты на нужды ГВС, приведенной в учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». При этом учитываются нормативы потребления горячей воды, соответственно,  105л. с 2018 по 2022 год и 85литров с 2023 по 2029 год.

С учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем удельные расходы теплоты на нужды ГВС составили для многоквартирных жилых домов  12,66 ккал/ч/м2 или (0,0577 Гкал/м2).

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки и теплопотребления на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях приняты на уровне 5,2 ккал/ч/м2 и 0,041 Гкал/час.

2.3.1.Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

На основании  вышеизложенной  исходной информации в таблице 2.16. выполнен расчёт перспективной  тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г.Курчатова до 2029года.

Таблица 2.16. Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

| Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Предполагаемая площадь жилья с централизованным теплоснабжением, тыс.м2 | 22,990 | 22,990 | 23,0 | 25,0 | 25,75 | 29,419 | 34,939 | 34,939 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, ккал/м2 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 |
| Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | 1,7119 | 1,7119 | 1,7119 | 1,8608 | 1,9165 | 2,1896 | 2,600 | 2,600 |
| Численность населения, пользующейся услугами ГВС, чел. | 872 | 847 | 823 | 867 | 1235 | 711 | 697 | 684 |
| Обеспеченность жильем городского жителя, м2/чел | 26,39 | 27,14 | 27,93 | 28,85 | 30,11 | 32,33 | 32,98 | 33,64 |
| Норматив ГВС на 1 чел.м3/час | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Норматив расхода тепла на нагрев 1м3 воды,Гкал/м3 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 |
| Расход ГВС, м3/час | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 5,6 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | 0,2345 | 0,2281 | 0,2216 | 0,2332 | 0,3325 | 0,1914 | 0,1877 | 0,1840 |
| Расход тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в сетях,% | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Итого общая нагрузка, Гкал/час | 2,0107 | 2,0107 | 2,0107 | 2,1583 | 2,3133 | 1,9033 | 1,8996 | 1,8959 |
| Итого прирост общей нагрузки на отопление и ГВС с учетом потерь, Гкал/час | 2,2157 | 2,2157 | 2,2157 | 2,3783 | 2,5493 | 2,0975 | 2,0934 | 2,0893 |

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки в «Схеме теплоснабжения..», приведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17. Удельные значения тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2029года

| Тип застройки | Отопление, ккал/час/м2 | Вентиляция, ккал/час/м2 | ГВС, ккал/час/м2 | Сумма, кал/час/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 74,43 | 7,9 | 12,66 | 94,99 |
| Общественно-деловая | 77,38 | 7,9 | 5,2 | 90,48 |
| Нежилые помещения | 74,43 | 7,9 | 5,2 | 87,53 |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству на период до 2029 г., в связи с отсутствием данных по площади застройки, приняты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепловой энергии):

• для учреждения здравоохранения – 1,0 Гкал/ч;

• для детских садов - 0,002 Гкал/ч/место;

• для общеобразовательного учреждения – 1,0 Гкал/ч.

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов  2022-2024 гг., 2025-2029г.г., и на весь рассматриваемый период 2022-2029 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 2.18, 2.19, 2.20.

Таблица 2.18. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетный период  до 2024 года

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, тыс. Гкал/час в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 5,65 | - | 0,7526 | 6,4026 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 1,504 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого | 5,65 | - | 0,7526 | 7,9066 |

Таблица 2.19. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2025-2029 г.г.

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | 11,1778 | - | 1,2417 | 11,9837 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 2,798 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого | 11,1778 | - | 1,2417 | 12,4195 |

Таблица 2.20. Суммарный прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2022-2029 г.г.

| Тип застройки | Этапы планирования тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
|  | 2022-2029 | 2022-2029 | 2022-2029 |  |
| Жилая многоквартирная | 17,8549 | - | 1,9943 | 18,3863 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 4,3023 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого суммарная нагрузка, Гкал/час | 17,8549 | - | 1,9943 | 19,8492 |

Из  выше приведенных таблиц  видно:

• прирост нагрузки жилищного фонда  г. Курчатова в период с 2022 по 2029 гг. прогнозируется на уровне 18,3863 Гкал/ч;

• прирост общественного фонда – 4,3023Гкал/час.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2029 году с учётом потерь  ожидается на уровне  22,6886 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 89,2% от общей тепловой нагрузки. Наибольший прирост тепловых нагрузок в период с 2022 по 2029 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

- Микрорайон  № 7;

- Микрорайон  № 10

2.3.2.Прогноз прироста  потребления тепловой энергии на период до 2029 года  для потребителей  МУП «ГТС»

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Курчатову формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техусловиям на период до 2029г. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным методом  для единого теплоисточника.

На основании   исходной информации в таблице 2.21. выполнен расчёт прироста перспективного  потребления тепловой энергии на период до 2029 года  для  вновь строящихся объектов жилья г.Курчатова до 2029года.

Таблица  2.21. Прогноз  прироста потребления тепловой энергии на период до 2029 года для    вновь строящихся объектов жилья  г. Курчатова

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| 1 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | 1,7119 | 1,7119 | 1,7119 | 5,1357 | 1,8608 | 2,7688 | 1,7119 | 1,7119 | 1,7119 | 9,7653 |
| 2 | Тепловая нагрузка на отопление с учётом потерь, Гкал/час | 2,2157 | 2,2157 | 2,2157 | 6,6471 | 2,3783 | 2,5493 | 1,0975 | 2,0934 | 2,0893 | 17,8549 |
| 3 | Продолжительность ОП | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 4 | Потребление тепловой энергии для отопления, Гкал | 432,061 | 432,061 | 432,061 | 1296,183 | 463,768 | 497,1135 | 408,9735 | 408,213 | 407,4135 | 2185,4815 |
| 5 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | 0,2345 | 0,2281 | 0,2216 | 0,6842 | 0,2332 | 0,3325 | 0,1914 | 0,1877 | 0,184 | 1,1288 |
| 6 | Тепловая нагрузка на ГВС с учётом потерь, Гкал/час | 0,2580 | 0,2509 | 0,2438 | 0,7526 | 0,2565 | 0,3658 | 0,2105 | 0,2065 | 0,2024 | 1,24168 |
| 7 | Продолжительность ОП | 360 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |
| 8 | Расход тепловой энергии на ГВС, Гкал | 92,88 | 90,216 | 87,68 | 270,776 | 92,34 | 131,688 | 75,78 | 74,34 | 72,864 | 447,012 |
| 9 | Итого Расход тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал | 524,941 | 522,28 | 519,741 | 1566,959 | 556,108 | 628,8015 | 484,7535 | 4825,553 | 480,2775 | 6975,4935 |
| 10 | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС для нежилых помещений с учётом потерь, Гкал/час | 0,105 | 1,1321 | 0,2672 | 1,50 | 2,798 | 0,105 | 0,224 | 0,267 | 1,135 | 2,798 |
| 11 | Продолжительность ОП, дни | 360 | 360 | 360 | 360,00 | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 12 | Итого Расход тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал | 66,15 | 407,556 | 96,192 | 540 | 1007,28 | 37,8 | 80,64 | 96,12 | 408,6 | 24174,72 |
| 13 | Итого Общий Расход тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал | 591,091 | 929,836 | 615,932 | 2106,959 | 1573,388 | 760,488 | 560,5335 | 558,333 | 553,06 | 7422,012 |

Прогноз прироста  потребления  тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периода с  2022 по 2024 год с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 2.22 - 2.24.

Таблица 2.22.  Расчёт прироста  потребления  тепловой энергии для  вновь строящихся строений г. Курчатова до 2024года

| Тип застройки | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Сумма, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 2185,4815 | - | 447,012 | 2632,4935 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 12997,15 |
| Нежилые помещения | - | - | - | - |
| Итого | 26439,0 | - | 6502,6 | 45938,6 |

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периода  с 2025 по 2029год с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 2.23.

Таблица 2.23.  Расчёт прироста  потребления  тепловой энергии для  вновь строящихся строений г. Курчатова  с 2025 до 2029года

| Тип застройки | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Сумма, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 50271,76 | - | 10728,12 | 61000 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 24174,72 |
| Нежилые помещения | - | - | - | - |
| Итого | 50271,76 | - | 10728,12 | 85174,72 |

Таблица 2.24. Суммарный прогноз теплопотребления для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2022-2029 г.г.

| Тип застройки | Этапы планирования тепловой нагрузки, Гкал |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
|  | 2022-2029 | 2022-2029 | 2022-2029 |  |
| Жилая многоквартирная | 76710,76 | - | 17230,72 | 93941,6 |
| Общественно-деловая | - | - | - | 37171,87 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Итого суммарная нагрузка, Гкал/час | 76710,76 | - | 17230,72 | 131113,47 |

Из выше приведенных таблиц  видно:

• прирост теплопотребления жилищного фонда г. Курчатова в период с 2022 по 2029 гг. прогнозируется на уровне  93941,48 Гкал;

• прирост общественного фонда – 37171,87Гкал

Суммарный прирост теплопотребления по перспективной застройке к 2029 году с учётом потерь ожидается на уровне 131113,47 Гкал.

В общем теплопотреблении перспективной застройки города основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 89,2% от общей тепловой нагрузки. Наибольший прирост тепловых нагрузок в период с 2022 по 2029 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

- Микрорайон  № 7;

- Микрорайон  № 10

2.3.3. Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий

По данным генерального плана  г.Курчатова на ближайшую перспективу строительство новых предприятий  не планировалось. Однако ведётся строительство станции замещения Курской АЭС. Это вносит достаточно серьёзные изменения в энергетическую безопасность,  в демографическую и экономическую политику  муниципального  образования и предприятий, находящихся на территории МО.

На основании  таблиц 1.22 - 1.24 можно сделать вывод, что  на всех этапах развития города наибольший прирост потребления тепловой энергии ожидается  на объектах Курской АЭС и в жилищно-коммунальном секторе.

В целом по городу на расчётный период прирост нагрузок и теплопотребления     показан для двух вариантов:

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА

Обязательность наличия для муниципалитета электронной  модели системы теплоснабжения  городского округа не предусматривается утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (далее - требования к схемам теплоснабжения).

Следует также отметить, что необходимость разработки  электронной модели системы теплоснабжения  в условиях перспективной реконструкции теплогенерирующих мощностей, отключения ряда крупных потребителей и потенциального дефицита тепловой мощности не актуальна и не позволит  создать  условий для  её рационального использования.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1. Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном  периоде 2009/2011.

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены  перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для  развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Курчатова были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв − Qсн гв) − (Qпот тс + Qфакт) − Qприрост = Qрез             (1)

Где: Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт __ – фактическая тепловая нагрузка в 2011 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

При этом при расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась отопительно-вентиляционная нагрузка и  нагрузки горячего водоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

4.3.Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2029 г. с выделением этапов в  2024 и 2029 г.г. при развитии систем

теплоснабжения

4.3.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2029г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2024 г. по 2029 г. в зонах действия МУП «ГТС»,  Курской АЭС и прочих потребителей, задействованных в схеме теплоснабжения города Курчатова с  учетом нагрузки ГВС, приведены в таблицах    4.3 для двух вариантов:

Данная динамика   показана в таблице 4,3 и 4.4 для двух вариантов:

- Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2024 по  2031г.

- 4.3.2.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2029год

Таблица 4.3.  Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2024 по  2031г

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | ТФУ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Блок №2 КуАЭС-1 | Остановка блока №2 январь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТФУ-3 (Блок №1 Курской АЭС-2 2026 год) |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5 | ТФУ-4 (Блок №2 Курской АЭС-2 2027 год) |  |  |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6 | Итого располагаемая мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|  | Блок №1 КуАЭС-2 |  | Пуск в конце 2025г |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №2 КуАЭС-2 |  |  |  | Пуск в конце 2027г |  |  |  |  |
|  | Годы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| № | Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ГТС» | 138,455 | 143,552 | 146,957 | 149,047 | 151,133 | 153,214 | 155,50 | 158,00 |
| 5 | Договорные потребители промплощадок, стройдвора | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 | 29,1970 |
| 6 | Собственное потребление 1, 2, 3 очередь | 230,9409 | 230,9409 | 229,8909 | 229,8909 | 228,7990 | 201,1109 | 201,1109 | 201,1109 |
| 7 | Обеспечение вывода из эксплуатации | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| 8 | Ввод в эксплуатацию объектов КуАЭС-2 | 28,00 | 36,6737 | 36,6737 | 85,3404 | 85,3404 | 85,3404 | 85,3404 | 85,3404 |
| 9 | Итого тепловая нагрузка Курской АЭС с учётом потерь | 317,5777 | 326,5116 | 325,4301 | 375,5568 | 374,4322 | 345,9134 | 345,9134 | 345,9134 |
| 10 | Итого тепловая нагрузка | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,565 | 499,127 | 501,413 | 503,913 |
| 11 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | -156,033 | -170,064 | 42,613 | -9,604 | 204,435 | 230,873 | 228,587 | 226,087 |

Анализ таблицы 4.3 показывает следующее:

- к 2029 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживает МУП «ГТС» и Курская АЭС увеличится   до 66,0 Гкал/ч или на 14,5% по отношению к уровню 2024 г. и составит 525,565 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2) с 2024 по 2026год  составит 300 Гкал/час;

- Дефицит тепловой мощности будет отмечаться в  2024 -2025году от 156 до 170 Гкал/час.

4.3.3. Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2022 по  2029год

Таблица 4.4.  Итоговый баланс  присоединенной тепловой нагрузки и располагаемой  тепловой мощности  с 2021 по  2029г. (Гкал/ч)

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Итого установленная мощность источников теплоснабжения | 570 | 450 | 450 | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |
| 2 | Итоговая присоединенная тепловая нагрузка | 482,994 | 485,236 | 494,678 | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,565 | 499,127 |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | 87,006 | -35,236 | -44,678 | -156,03 | -170,064 | 42,613 | -9,604 | 204,435 | 230,873 |

Анализ таблицы 4.4  и рис 4.1.        показывает следующее:

- с 2022 года  по 2029 год присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  изменяется в пределах 456-526 Гкал/ч ;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла в 2024-2025 годах уменьшится с 570 до 300 Гкал/час;

- дефицит располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения наблюдается в целом с 2022 по 2025год. Его значения составят от 35 до 170 Гкал/ч. Критическими являются 2024 и 2025год.

4.4.Расчет скорректированного температурного графика  регулирования отпуска тепловой энергии

Разработка гидравлических режимов функционирования тепловых сетей открытых систем теплоснабжения, в соответствии с СП124.13330.2003 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003* "Тепловые сети" [3], должна быть основана на гидравлическом расчете тепловых сетей с учетом средней часовой нагрузки горячего водоснабжения, в зависимости от теплового потока в системе теплоснабжения (ее тепловой мощности), а также, для отдельных потребителей тепловой энергии, отношения их максимальной часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения и расчетной часовой тепловой нагрузки отопления. Расход теплоносителя, имеющий место в трубопроводах тепловой сети при функционировании циркуляционных контуров в местных системах горячего водоснабжения, не учитывается.

Различные факторы, по-разному влияющие на тепловую потребность отапливаемых зданий и отдельных помещений (бытовые и промышленные тепловыделения, различная тепловая инерционность зданий, инсоляция, инфильтрация), не могут быть учтены при центральном регулировании отпуска тепловой энергии. Поэтому для обеспечения отопления высокого качества целесообразно сочетание всех видов регулирования, т.е. комбинированное регулирование отопления. Однако основным видом регулирования в настоящее время является центральное регулирование отпуска тепловой энергии по превалирующему виду тепловой нагрузки - отоплению, поскольку позволяет обходиться минимальным количеством простых автоматических регуляторов, применяемых преимущественно для поддержания на нормативном уровне температуры воды в системах горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии в источниках теплоснабжения производится, как правило, принимая во внимание лишь один метеорологический фактор - температуру наружного воздуха; при этом считается, что этот фактор является общим для всех отапливаемых зданий рассматриваемой системы теплоснабжения.

Только две из перечисленных величин дают возможность центрального регулирования - температура и расход теплоносителя в нагревательных приборах.

Поэтому центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами:

1) изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом его расходе - качественный способ центрального регулирования;

2) изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре - количественный способ центрального регулирования;

3) изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети - качественно-количественный способ центрального регулирования.

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы. Свойство отопительных систем в одинаковой степени изменять теплоотдачу нагревательных приборов называется тепловой устойчивостью.

Система горячего водоснабжения присоединена к трубопроводам тепловой сети по зависимой схеме: вода на горячее водоснабжение поступает непосредственно из трубопроводов тепловой сети через смесительное устройство, которое поддерживает заданную температуру горячей воды (60 - 65 °С).

В связи с тем, что для горячего водоснабжения используется непосредственно теплоноситель, т.е. сетевая вода, циркуляция ее в местной системе горячего водоснабжения может происходить без побуждения специальными циркуляционными насосами, только за счет располагаемого напора в тепловой сети перед местным тепловым пунктом (МТП).

Трубопровод циркуляционного контура подключен к обратному трубопроводу МТП, по ходу сетевой воды после точки отбора ее на горячее водоснабжение из этого трубопровода. Между точкой отбора сетевой воды из обратного трубопровода и точкой присоединения циркуляционного контура к нему установлена дроссельная диафрагма, создающая разность напора между указанными точками, что обеспечивает циркуляцию воды в местной системе горячего водоснабжения, когда водоразбор на горячее водоснабжение производится из обратного трубопровода тепловой сети.

Из рассмотрения принципиальной схемы МТП видно, что расход сетевой воды, проходящей по циркуляционному контуру местной системы горячего водоснабжения, нагружает тепловую сеть пропорционально доле водоразбора из ее подающего трубопровода. Максимального значения циркуляционный расход теплоносителя достигает при минимальном значении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, т.е. в так называемой "точке излома" температурного графика центрального регулирования. При водоразборе только из обратного трубопровода циркуляционный расход теплоносителя в тепловой сети отсутствует, т.к. теплоноситель, пройдя через циркуляционный контур местной системы горячего водоснабжения, попадает снова в обратный трубопровод тепловой сети.

Поэтому расход теплоносителя в системах отопления при открытой системе теплоснабжения непостоянен как в течение отопительного периода, так и в течение суток.

Для определения относительного расхода теплоносителя в системах отопления при открытой системе теплоснабжения необходимо составить уравнение гидравлического режима функционирования ее тепловой сети.

Потери напора, м (падение давления теплоносителя, кгс/см2), в тепловой сети (для простоты - с одним потребителем тепловой энергии) складываются из потерь напора в подающем трубопроводе ΔНП тепловой сети (включая потери напора в коммуникациях источника теплоснабжения), в местной системе теплопотребления ΔНМС и в обратном трубопроводе ΔН0 тепловой сети:

ΔHΣ = ΔНП + ΔНМС + DH0.                                             (1.16)

В открытой системе теплоснабжения суммарный расход теплоносителя в общем случае складывается:

• подающий трубопровод -

G1=Go+Gh+Gcirc;                                                             (1.20)

• обратный трубопровод -

G2=G0-Gh+Gcir,                                                                (1.21)

Минимальный расход теплоносителя в системах отопления, возникающий под влиянием водоразбора непосредственно из трубопроводов тепловой сети, имеет место при максимальном значении доли водоразбора из подающего трубопровода, т.е. - в точке излома температурного графика центрального регулирования отпуска тепловой энергии.

С другой стороны, в этой точке графика достигает максимума суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, вследствие возрастания загрузки его расходом теплоносителя на горячее водоснабжение и циркуляционным расходом теплоносителя.

В связи с этим расчетным режимом функционирования тепловой сети открытой системы теплоснабжения является режим, возникающий в тепловой сети при среднем часовом водоразборе на горячее водоснабжение в точке излома температурного графика центрального регулирования отпуска тепловой энергии.

### 4.4.1. Построение скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения рекомендуется (п.4.6 МР) осуществлять по температурному графику, скорректированному с учетом отклонения фактических значений расхода теплоносителя от оптимальных значений под влиянием водоразбора непосредственно из трубопроводов тепловых сетей и функционирования циркуляционных контуров в местных системах горячего водоснабжения. Так, при отборе большей части горячей воды из подающего трубопровода снижение расхода теплоносителя в системах отопления и приточной вентиляции необходимо компенсировать определенным повышением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, увеличение расхода теплоносителя в упомянутых системах; при переходе большей части водоразбора на обратный трубопровод тепловой сети - снижением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, для того чтобы тепловой поток на отопление и приточную вентиляцию в течение суток соответствовал среднесуточному значению температуры наружного воздуха.

Для расчета скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии необходимо принять:

• отношения среднего часового значения теплового потока на горячее водоснабжение и расчетного часового значения теплового потока на отопление и приточную вентиляцию у всех потребителей тепловой энергии одинаковы;

• значения расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на выводах источника теплоснабжения, а также располагаемый напор, задаются только для установления расчетного гидравлического режима функционирования тепловой сети и в дальнейшем не регулируются.

Расчет скорректированного температурного графика следует начинать с определения значения температуры наружного воздуха t', °С, соответствующего точке излома графика:

(2.11)

Где:

• t и t0 - промежуточное и расчетное для проектирования отопления значения температуры наружного воздуха, °С;

• t1 и t2 - температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

• t3 - температура теплоносителя после элеватора, перед системой отопления, °С;

• tlo ,  - температура теплоносителя в подающем  трубопроводе при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

• th - температура воды, поступающей на горячее водоснабжение, °С; принимается th = 60 °С;

• tj - температура нагреваемого воздуха, °С;

t '= t=20-((45/95)^1,25*45)=2,32

При этом по формуле (2.4), следует принимать τ 1'= th + 5.

Значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети и после смешения перед системами отопления в точке излома температурного графика определяются по формулам:

;                                                              (2.12)

.                                                             (2.13)

Значение относительного расхода теплоносителя на отопление у' в этой точке температурного графика определяется по формуле (2.3).

Затем необходимо определить значение температуры наружного воздуха tp, при котором водоразбор переходит на обратный трубопровод тепловой сети и ρ = 0. Для этого необходимо предварительно определить значения относительного расхода теплоносителя на отопление yfp и относительной тепловой потребности qp в этой точке графика.

Значение yfp можно определить, подставив ρ = 0 в уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

.                       (2.14)

при соблюдении равенства ω 1 + ε + ω2 = 1.

ν-значениие относительного расхода теплоносителя на горячее водоснабжение -0,3;

φ -значение  относительного циркуляционного расхода теплоносителя -0,15;

Значение тепловой потребности q определяется при помощи подстановки значения температуры теплоносителя, поступающего на горячее водоснабжение, и найденного предварительно значения yfρ в следующее уравнение:

,                                                      (2.15)

Где:, значение средней температуры теплоносителя в нагревательных приборах систем отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

тепловая потребность отапливаемых зданий при искомом значении температуры наружного воздуха;

Δτo.o=τ3o-τ2o- расчетное значение разности значений температуры теплоносителя в системах отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

Решение уравнения (2.15) может быть получено методом последовательных приближений.

Искомое значение температуры tr определяется по формуле:

tρ=tj-qρ(tj-t0).                                                                     (2.16)

Значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления в диапазоне изменения значений температуры наружного воздуха t' > t > t0определяются формулами:

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Где: Δτo.o=τ3o-τ2o- расчетное значение разности значений температуры теплоносителя в системах отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

В формулах (2.17), (2.18), (2.19) и в дальнейшем индексом «с» обозначены значения температуры теплоносителя в трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления по скорректированному температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

Однако для определения значений температуры теплоносителя по скорректированному температурному графику необходимо предварительно определить значение доли водоразбора из подающего трубопровода тепловой сети ρ в диапазоне изменения значений температуры наружного воздуха t'< t < tρ по формуле:

(2.20)

Значения температуры теплоносителя τ1с, τ2с и τ3с при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, т.е. при q= 1, можно определять по формулам:

;                                               (2.21)

;                                                                                (2.22)

.                                                                                (2.23)

В диапазоне спрямления температурного графика, когда τ1'= th+ 5 = const, значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети определяется формулой:

,                                                                     (2.24)

где τ1 c - значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С, определенное по формуле (2.17).

yopt - оптимальный относительный расход теплоносителя в системе отопления, т.е. отношение требуемого расхода теплоносителя в произвольно выбранном режиме функционирования системы к расходу теплоносителя при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления;

yf - фактический относительный расход теплоносителя на отопление, т.е. отношение фактического расхода теплоносителя на отопление и расхода теплоносителя на отопление, необходимого при расчетном значении температуры наружного воздуха для  проектирования отопления;

Значение относительного теплового потока на отопление в этом диапазоне определяется по формуле:

.                                                          (2.25)

Значения относительного расхода теплоносителя на отопление yf в этом диапазоне мало изменяются по сравнению со значением у', поэтому с достаточной для инженерных расчетов степенью точности можно считать yf=y'.

# 4.4.2.Расчет оптимального графика центрального регулирования отпуска тепловой энергии

Расчетным  значением  температуры наружного воздуха для проектирования отопления to= -24 °С,  расчетным значением температуры воздуха в зданиях tj = 20 °С;

Значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления составляют:

τ1о=115 °С; τ2о=70 °С; τ3о=95°С;

где:τ1о-значения температуры теплоносителя в подающем  трубопроводе по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления

τ2о-значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети  по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления

τ3о-значения температуры теплоносителя  перед системами отопления по оптимальному графику центрального регулирования отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления

• значения относительного расхода теплоносителя на горячее водоснабжение ν и относительного циркуляционного расхода теплоносителя φ соответственно 0,3 и 0,15;

• значения показателей гидравлической устойчивости:

ω1 = 0,5; ε = 0,4; ω2 = 0,1.

Где:ω1 - показатель гидравлической устойчивости подающего трубопровода тепловой сети, т.е. отношение потерь напора в нем, включая потери напора в коммуникациях источника теплоснабжения, и напора, развиваемого сетевыми насосами;

ε - показатель гидравлической устойчивости системы теплопотребления, т.е. отношение потерь напора в ней и напора, развиваемого сетевыми насосами;

ω2 - показатель гидравлической устойчивости обратного трубопровода тепловой сети, т.е. отношение потерь напора в нем и напора, развиваемого сетевыми насосами;

Для расчёта скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии для заданных условий принимаем значение температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение, th = 60 °С. Тогда излом температурного графика следует производить при значении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети τ1'= 60 + 5 = 65 °С.

Значение температуры наружного воздуха, соответствующее излому температурного графика, определяем по формуле (2.11):

τ'=20-((45/95)^1,25*45)=2.32

• расчетное значение температуры воздуха в зданиях tj = 20 °С;

• t и t0 - промежуточное и расчетное для проектирования отопления значения температуры наружного воздуха, °С;

• t1 и t2 - температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

• t3 - температура теплоносителя после элеватора, перед системой отопления, °С;

• tlo ,  то же, при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

• th - температура воды, поступающей на горячее водоснабжение, °С; принимается th = 60 °С;

Значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети и перед системами отопления в точке излома графика определяем по формулам (2.12) и (2.13):

τ2c=20+((50*((20-2,32)/44)^1,2))=36.7

τ3c=20+((75*((20-2,32)/44)^1,2))=45.1

τ1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °C;

τ 2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, °C;

τ 3 - температура теплоносителя после элеватора, °С;

th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, °С;

tcirc - температура воды, циркулирующей в циркуляционном контуре, °C

4. Значение относительного расхода теплоносителя на отопление у' при t' определяем по формуле (2.3):

у'  =(45/95)^0,25=0.83

5. Для определения значений температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети и перед системами отопления при t = 8 °С необходимо предварительно определить по формуле (2.25) значение относительного теплового потока χ на отопление:

χ =(65-8)/((42,1+(64,2-42,1)*0,77/0,83)-8)=1.0439

Значения величин, входящих в формулу (2.24) τmu, τ1c, уорt и yf ≈ у', определяем по формулам соответственно (1.7а), (1.31а) и (1.12):

τmu =20+((82,5-20)*(12/44)^0,8)=42.1

τ1c =20+62,5*(0,2727)^0,8+67,5*0,2727/0,83=64.3

τ2c =65-(G89*0,2727*80/0,83)=37.6

Значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети при t = 8 °С определяем по формуле (2.23):

τ2c =65-(G89*0,2727*80/0,83)=37.6

Значение температуры теплоносителя перед системами отопления определяем с помощью коэффициента подмешивания элеватора (u = 2,2):

τ3c =(65+(2,2*37,6))/3,2=46.2

6. Значение температуры наружного воздуха, при котором водоразбор полностью переходит на обратный трубопровод тепловой сети, определяем следующим образом.

Определяем значение фактического относительного расхода теплоносителя на отопление yf , подставив ρ= 0 в уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети (2.14):

1.225y^2-0.073y-0.989=0

Решение этого квадратного уравнения дает: yfp= 0,929.

Подставив найденное значение yfp и th= 60 °С в формулу (2.18), получим уравнение:

0.69=20-tp/20+24

Решение получаем методом последовательных приближений:

qρ= 0,851.

Далее, по формуле для определения тепловой потребности зданий q, определим значение температуры наружного воздуха, при котором доля водоразбора из подающего трубопровода тепловой сетиρ = 0:

0.851=20-tp/20+24

tρ= -17.4°C.

7.Определяем значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления при ρ = 0 по формулам (2.17) - (2.19):

τ1c==20+(115-20-12,5*5,4)*0,851^0,8+12,5/0,929*(5,4*0,851)  =106,0°C.

τ2c =20+(82,5-20)*0,851^0,8-12,5*0,851/0,929=63.5°C.

τ3c =20+(82,5-20)*0,769^0,8+12,5*0,769/0,929=86.4°C.

8. Значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования отопления могут быть определены по формулам (2.21) - (2.23).

Определим сначала по формуле (2.21) значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети:

τ1c =115+12,5*5,4*(1/0,929-1)=120.2°С

Поскольку τ1c > τ1о, необходимо произвести так называемую срезку графика температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при τ1о =115°С.

Тогда значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе и перед системами отопления тепловой сети определятся по формулам 2.22-2.23.

τ 2c= =82,5-25/(2*0,929)=69°С.

Значение температуры теплоносителя перед системами отопления определяем с помощью коэффициента подмешивания элеваторов:

.

τ3c ==82,5+25/(2*0,929) =96

9. Для упрощения вычислений значений температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления формулы (2.17) - (2.19) преобразуем применительно к значениям заданных параметров:

τ1c=20+62.5*q^0,8 +67.5q/yf

τ 2c =20+64.5*q^0,8 -12.5q/yf

τ3c=20+62.5*q^0,8 +12.5q/yf

Подставив выражения для τ1c и τ2c по преобразованным выше формулам в формулу (2.20), получаем формулу для определения значения доли водоразбора  из подающего трубопровода тепловой сети:

ρ = 0.15625 + 0.525yf /q - 0.80625yf /q^0.2

10. Теперь определяем значения температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и перед системами отопления для промежуточных точек скорректированного графика регулирования отпуска тепловой энергии τ1c, τ2c и τ3c, учитывая, что в диапазоне изменения значений температуры наружного воздуха (-17,4 oС ≥t≥-24 °C) ρ = 0; yf = 0,929.

t = -25°C

q=(18+25)/(18+28)=0,9348.

τ1c=18+64,5(0,9348)0,8+67,5x0,9348/0,942=146,1°C;

τ2c=18+64,5(0,9348)0,8-12,5x0,9348/0,942=66,7°C;

τ3c=18+64,5(0,9348)0,8+12,5x0,9348/0,942=91,5°C.

t = -20°C.

q=(20+20)/(20+24)  =0,9091.

τ1c=20+62.5(0,9091)0,8+67,5x0,9091/0,929=111.5°C;

τ2c=20+64,5(0,9091)0,8-12,5x0,9091/0,929=67.5°C;

τ3c=20+64,5(0,9091)0,8+12,5x0,9091/0,929=92°C.

t = -15°C.

q=(20+15)/(20+24)=0,7955; ρ≠0.

ρ=0,15625 + 0,525yf /0,7955-0,80625yf /(0,7955) 0,2=0,15625-0,184yf.

Подставив выражение ρ в уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети, получаем:

0,38541(yf +0,45 ρ)2+0,67465yf2+0,14206(yf +0,45ρ- 0,3)2=1;

1,839 yf 2-0,4456yf -0,9252=0

yf2-0,2493yf  - 0,5031=0;

yf= 0.841

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха -15°С:

τ1c=20+62.5(0,7955)0,8+67,5x0,7955/0,841=106.8°С;

τ2c=20+62,5(0,7955)0,8-12,5x0,955/0,841=61.9°С;

τ3c=20+62,5(0,7955)0,8+12,5x0,7955/0,841=85.5°С.

t = -10°C.

q=(20+10)/(20+24)=0,6818; ρ≠0.

ρ=0,15625+0,525 yf /0,6818-0,80625 yf /(0,6818)0,2=0,15625-0,01yf.

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45 ρ)2+0,67465 yf2 +0,14206(yf +0,45 ρ-0,3)-1=0

Подставив выражение р в это уравнение, получаем:

1.1548yf2-0,012yf-0,99=0;

.

yf=0.931

Далее определяем значения температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха -10°С:

τ1c=20+62,5(0,6818)0,8+67,5x0,6818/0,931=89.7°С;

τ2c=20+62,5(0,6818)0,8-12,5x0,6818/0,931=58.3°С;

τ3c=20+62,5(0,6818)0,8+12,5x0,6818/0,931=76.6°С.

t = -5°C.

q=(20+5)/(20+24)=0,5682; ρ≠0.

ρ=0,15625+0,525yf /0,5682-0,80625yf /(0,5682)0,2=0,15625-0.021yf

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45ρ)2+0,67465yf2 +0,14206(yf +0,45ρ-0,3)-1=0.

Подставив выражение ρ в это уравнение, получаем:

1.19yf2-0,0022yf-0,985=0;

.

yf  =0.908

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха -5°С:

τ1c=20+64,5(0,5682)0,8+67,5x0,5682/0,908=79.7°С;

τ2c=20+64,5(0,5682)0,8-12,5x0,5682/0,908=53.2°С;

τ3c=20+64,5(0,5682)0,8+12,5x0,5682/0,908=68.9°С.

t = 0°C.

q=20/(20+24)=0,4545; ρ≠0.

р=0,15625+0,525 yf /0,4545-0,80625 yf /(0,4545)0,2=0,15625+0,21yf.

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45 ρ)2+0,67465yf2+0,14206(yf +0,45ρ-0,3)-1=0.

Подставив выражение ρ в это уравнение, получаем:

yf2+0,02986yf-0,7642=0;

.

yf=0.889

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха 0°С:

τ1c=20+62,5(0,4545)0.8+67,5x0,4545/0,889=75.1°С;

τ2c=20+62,5(0,4545)0.8-12,5x0,4545/0,889=45.6°С;

τ3c=20+62,5(0,4545)0.8+12,5x0,4545/0,889=58.7°С.

t = 5°C.

q=(20-5)/(20+24)=0,3409; ρ≠0.

p=0,15625+0,525yf /0,3409-0,80625yf /(0,3409)0,2=0,15625+0,541yf.

Уравнение гидравлического режима функционирования тепловой сети:

0,38541(yf +0,45ρ)2+0,67465yf2+0,14206(yf +0,45ρ-0,3)-1=0.

Подставив выражение ρ в это уравнение, получаем:

2.814yf2 - 0,438y f- 0,9452=0;

.

yf = 0.74

Далее определяем значения температуры теплоносителя при  температуре наружного воздуха 5°С:

:

τ1c=20+62,5(0,3409)0,8+67,5x0,3409/0,74=62.7°С;

τ2c=20+64,5(0,3409)0,8-12,5x0,3409/0,74=41.5°С;

τ3c=20+64,5(0,3409)0,8+12,5x0,3409/0,74=53.0°С.

Рис 4.3.  Скорректированный температурный график  регулирования отпуска тепловой энергии

В таблице   4.6  представлен итоговый расчета скорректированного температурного графика  регулирования отпуска тепловой энергии.

| Таблица 4.6. Итоги расчета скорректированного температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии по тепловым сетям города Курчатова |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | подающий трубопровод, °С | обратный трубопровод, °С |
| 8 | 65 | 43 |
| 7 | 65 | 43 |
| 6 | 65 | 43 |
| 5 | 65 | 43 |
| 4 | 65 | 43,3 |
| 3 | 65 | 44,4 |
| 2 | 65,6 | 45,6 |
| 1 | 67,6 | 46,7 |
| 0 | 69,7 | 47,8 |
| -1 | 71,7 | 48,9 |
| -2 | 73,6 | 50 |
| -3 | 75,7 | 51,1 |
| -4 | 77,7 | 52,2 |
| -5 | 79,7 | 53,2 |
| -6 | 81,7 | 54,3 |
| -7 | 83,7 | 55,3 |
| -8 | 85,7 | 56,3 |
| -9 | 87,7 | 57,3 |
| -10 | 89,7 | 58,3 |
| -11 | 91,7 | 59,3 |
| -12 | 93,7 | 60,3 |
| -13 | 94,6 | 61,3 |
| -14 | 94,7 | 62,8 |
| -15 | 96,8 | 63,7 |
| -16 | 98,8 | 64,7 |
| -17 | 100,9 | 65,6 |
| -18 | 102,9 | 66,5 |
| -19 | 105 | 67,5 |
| -20 | 107 | 68,4 |
| -21 | 109,1 | 69,3 |
| -22 | 111,1 | 70,2 |
| -23 | 113,2 | 71,1 |
| -24 | 115 | 70 |

Из графика и таблицы 4.6. видны точка излома температурного графика при температуре  2,3°С и начала подпитки сетей горячего водоснабжения из обратного трубопровода. Реализация скорректированного температурного графика  регулирования отпуска тепловой энергии на 115/95/70 вполне соответствует всем расчётным параметрам. Вместе с тем следует провести работу с управляющими компаниями, ТСЖ и коммунальными службами города Курчатова на предмет модернизации ИТП, установки автоматических устройств по регулированию температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

В соответствии с утвержденной Постановлением главы города администрации города Курчатова Курской области  от 30.01.2015 г. №112 « Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на период 2015 года  по 2029 год»  и вводом ее в действие приказом  по МУП «ГТС» от 30.01.2015 г. № 52 п утвержден температурный  график для отопительных систем потребителей г. Курчатова 115/70°С. Переход на новый температурный график позволил оптимизировать  гидравлический  и температурный  режимы  функционирования системы теплоснабжения и привело к  фактическим расходам теплоносителя в соответствие с тепловой нагрузкой. Кроме того   это позволило исключить  из Единого государственного реестра Опасных производственных  объектов  Ростехнадзора  тепловые сети г. Курчатова.

Существующий температурный график  в тепловых сетях  Курской АЭС представлен в таблице 4.6.

4.5. Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения г.Курчатова  представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2024 по  2029г.

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |  |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь | 540,525 | 554,556 | 556,879 | 609,096 | 610,05 | 583,620 |  |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | -240,52 | -254,55 | -41,879 | -94,096 | 119,94 | 146,380 |  |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр) | -44,5 | -45,9 | -7,5 | -15,4 | 19,7 | 25,1 |  |

Как видно из таблицы 4.7 суммарные резервы тепловой мощности переходят  в отрицательное поле до 2027года.

4.5.2. Выводы о резервах и дефицитах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения г.Курчатова  представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8.  Балансы  присоединенной тепловой нагрузки и генерирующих мощностей с 2024 по  2029г.

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Итого установленная мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 730 | 730 |  |
| 2 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь | 456,033 | 470,064 | 472,387 | 524,604 | 525,56 | 499,12 |  |
| 3 | Итоговый баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | -156,03 | -170,06 | 42,613 | -9,604 | 204,435 | 230,873 |  |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр) | -34,2 | -36,2 | 9,0 | -1,8 | 38,9 | 46,3 |  |

При развитии системы теплоснабжения эти дефициты имеют определяющее значение на качество теплоснабжения города в целом, т.к. предопределяют строительство новой котельной и  глубокую реконструкцию пуско - резервной котельной

Критический дефицит  тепловой мощности к 2024 г. Расчёты резерва/дефицита тепловых мощностей источников тепла выполнены с учётом заявленных (проектных) тепловых нагрузок потребителей и объектов Курской АЭС по состоянию на 2021г., прогноза  теплопотребления до 2031г., представленных в таблице 4.7 и 4.8.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа                             5.1. Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения города Курчатова был разработан в соответствии  с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Настоящий раздел  содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев развития системы теплоснабжения г. Курчатова (в том числе сформированных при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах), что позволяет сравнить изменения направлений развития систем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова  до 2029 года (актуализация на период с 2022 по 2029 год), был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Курчатова  до 2029 года (актуализация на  2022 год). В связи с корректировкой прогноза возникла необходимость предложения иных вариантов сценария развития системы теплоснабжения г. Курчатова, отличных от утвержденного.

После детальной проработки решений по отдельным мероприятиям, утвержденного сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова, принято ряд решений по актуализации их в связи с рядом существенных причин, а именно:

- невозможность обеспечения качественного и безопасного теплоснабжения потребителей;

-высокие затраты на реализацию намеченных мероприятий, влияющих на повышение тарифов для конечного потребителя;

На этих основаниях возникла необходимость  проработки  сценариев по развитию системы теплоснабжения города Курчатова.

5.2. Задачи мастер-плана

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова. В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения г. Курчатова, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

прогнозные показатели развития теплоэнергетики Курчатова  на 2024-2029 годы»

необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

При разработке схемы теплоснабжения г. Курчатова  до 2029 года (актуализация с 2022 года) учтены показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий развития и откорректированы на базовый 2022 год. На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования.

Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки мероприятий настоящего отчета.

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемый сценарий развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения и транспортировки тепловой энергии.

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу для разработки предпроектных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса. Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер плана» выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности.

5.3. Принципы формирования сценарного развития

Все мероприятия развития системы теплоснабжения г. Курчатова   сформированы на основе территориально распределенного прогноза изменения тепловых нагрузок, изложенного в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» проекта разработки схемы теплоснабжения г. Курчатова. Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Курчатова   учитывают рост перспективных нагрузок и рост спроса на тепловую энергию, приведенных в разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа» Главы «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Курчатова». Положенный в основу структуры представления информации принцип территориального распределения позволил сформировать два направления развития системы теплоснабжения г. Курчатова  на перспективу до 2029года с привязкой к административным районам города.

5.4. Принцип формирования сценария  схемы теплоснабжения города Курчатова

В сценарий  заложен принцип максимального сохранения территориального распределения существующих зон теплоснабжения источников тепловой энергии на прогнозируемый период до 2029 года за счет использования имеющихся на тепловых источниках возможностей по тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей, а также недопущение дефицита тепловой  мощности в  обеспечении качественного теплоснабжения потребителей г. Курчатова  и промышленных потребителей тепловой  энергией.

Второй принцип, оказавший значительное влияние на формирование мероприятия и является основным – это физический и моральный износ ПРК, ввод и вывод генерирующих мощностей  при строительстве АЭС.   Для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения города и выдачи тепловой мощности потребителям необходим комплексный подход к решению вопроса по реконструкции, модернизации и технического перевооружения, для обеспечения экономичной, надежной и безопасной работы.

Третий принцип, также оказавший значительное влияние на формирование данного мероприятия является высокая стоимость мероприятий по замене котельного оборудования, создания  дополнительных возможностей по восполнению дефицита тепловой мощности. При формировании мероприятий  требование по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения части жилой и общественно-деловой застройки  г. Курчатова   тепловой энергией от локальных источников в связи с отсутствием резервных топливных систем является доминирующим.

Перечисленные предпосылки требуют финансовых, трудовых и временных затрат, которые должны окупаться экономическим эффектом от загрузки  источников  выработки тепловой  энергии. При сохранении существующих зон  теплоисточников эти затраты сокращаются, т.е. возникнет возможность оптимизации затрат и поиск компромиссного варианта распределения зон теплоснабжения с целью получения максимального положительного эффекта.

. Для реализации вновь принятого сценария развития системы теплоснабжения предусматривается, что тепловые нагрузки зоны действия существующих источников теплоснабжения остаются неизменными. Оставшаяся после вывода из эксплуатации энергоблока №2 КуАЭС ТФУ-2   осуществляет теплоснабжение  города Курчатова, а также части промышленной зоны. В рамках проекта актуализации схемы теплоснабжения г. Курчатова  принят вариант проведения реконструкции теплоэнергетического оборудования, ПРК с целью сохранения установленной тепловой  мощности, которая остается малодинамичной  на весь срок планирования.

На рассмотрения предложен вариант (сценарий)  формирования  актуализации схемы теплоснабжения города Курчатова по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК), реконструкция тепловых сетей

Сокращённые наименования:

ЦТП   -  центральный тепловой пункт

ПРК   -  пуско-резервная котельная

# 5.5.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2025 года. (Пуско-резервная  котельная)

# Котельное  оборудование данной пуско-резервной  котельной по состоянию на 2023 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью  будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   Polykraft серии Eurotherm-35/115 общей установленной мощностью 105Мвт. Это будет являться резервной мощностью для отопления  объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

# Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной  котельной  применительно к  АЭС-2. В настоящее время ведутся  экспертные  и проектные работы по  её строительству за счёт инвестиционных ресурсов  концерна  «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории  АЭС-2.

| Таблица 5.1. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | # Установка трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

| Таблица 5.2. Структура предложений по выводу из эксплуатации изношенного и устаревшего оборудования до 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 02 | Вывод из эксплуатации котлов ППВМ | Повышение технологической надежности и снижение морального износа |

Вывод из эксплуатации  котлов ППВМ и их демонтаж   планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов  Курской АЭС

# 5.5.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | # Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоками  №1 и №2  АЭС-2.

В связи с  потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плаиа мероприятий по управлению рисками нарушения reплocнабжения зaвиcимых потребителей в условиях окончательной  остановки эпергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Kypской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Kурской АЭС-2 до теплосетей  г. Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  затрат  Курской АЭС-2.

Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через  ЦТП с тепловыми сетями  города Курчатова   представлена  в приложении 1 и на рисунке 5.1..

Рисунок 5.1. Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через  ЦТП с тепловыми сетями  города Курчатова

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную программу капитальных вложений OAO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом АО «Госкорпорация «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Kypскoй АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Коннери Росэнергоатом» на 2022 — 2026 rr. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период   430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Госкорпорации «Росатом».

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоком №1 АЭС-2.

5.6.Вариант 2.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК)

# 5.6.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2024 года. (Пуско-резервная  котельная)

# Котельное  оборудование данной пуско-резервной  котельной по состоянию на 2021 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью   будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   Polykraft серии Eurotherm-35/115 общей установленной мощностью 105Мвт. Это будет являться резервной мощностью для отопления  объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

# Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной  котельной  применительно к  АЭС-2. В настоящее время ведутся  экспертные  и проектные работы по  её строительству за счёт инвестиционных ресурсов  концерна  «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории  АЭС-2.

| Таблица 5.3. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | # Установка трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

# .

| Таблица 5.4. Структура предложений по выводу из эксплуатации изношенного и устаревшего оборудования до 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 02 | Вывод из эксплуатации котлов ППВМ | Повышение технологической надежности и снижение морального износа |

Вывод из эксплуатации  котлов ППВМ и их демонтаж   планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов  Курской АЭС

# 5.6.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | # Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоками  №1 и №2  АЭС-2.

В связи с  потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плаиа мероприятий по управлению рисками нарушения reплocнабжения зaвиcимых потребителей в условиях окончательной  остановки эпергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Kypской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Kурской АЭС-2 до теплосетей  г. Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  затрат  Курской АЭС-2.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную программу капитальных вложений OAO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом АО «Госкорпорация «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Kypскoй АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Коннери Росэнергоатом» на 2022 — 2026 rr. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период   430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Госкорпорации «Росатом».

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоком №1 АЭС-2.

1.Энергоблок №1 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в декабре 2021 года;

2.Энергоблок №2 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в январе 2024 года;

3.Энергоблок №3 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в июле 2028 года;

4.Энергоблок №4 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в декабре 2030 года;

5.Энергоблок №1 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию     в декабре 2025 года;

6.Энергоблок №2 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию     в декабре 2027 года;

7.Модернизация ПРК КуАЭС-1 завершена                        в декабре 2023 года;

8.Блочно-модульные котельные поселков Дичня и Иванино введены в эксплуатацию не позднее октября 2023 года;

Таким образом, между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом  1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей, значительно превышающий  рекомендуемые 20% резервы. Кроме этого  потенциально  присутствуют и другие риски, которые отмечаются в ряде документов АО «Концерн Росэнергоатом»:

- В период 2022-2023 гг. имеется вероятность непланового отключения в ОЗП одного из энергоблоков КуАЭС-1 (№2, №3 или  №4);

- В период 2024-2028 гг. имеется вероятность непланового отключения в ОЗП одного из энергоблоков КуАЭС-1 (№3 или  №4);

- Особенности эксплуатации реакторов ВВЭР-ТОИ (топливный цикл) требуют останова блока с периодичностью 18 месяцев. Соответственно, прогнозируется ситуация, при которой один энергоблок Курской АЭС-2 в осенне-зимний период, (ОЗП)  будет находиться в состоянии без генерации. При останове второго блока в осенне-зимний период оставшихся мощностей будет недостаточно для обеспечения теплом всех потребителей.

| Таблица 5.5. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | # Установка трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

| Таблица 5.6. Структура предложений по выводу из эксплуатации изношенного и устаревшего оборудования до 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 02 | Вывод из эксплуатации котлов ППВМ | Повышение технологической надежности и снижение морального износа |

Вывод из эксплуатации  котлов ППВМ и их демонтаж   планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов  Курской АЭС

# 5.7.3.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | # Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов АЭС-2 |

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоками  №1 и №2  АЭС-2.

В связи с  потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плаиа мероприятий по управлению рисками нарушения reплocнабжения зaвиcимых потребителей в условиях окончательной  остановки эпергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Kypской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Kурской АЭС-2 до теплосетей  г. Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  затрат  Курской АЭС-2.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную программу капитальных вложений OAO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом АО «Госкорпорация «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Kypскoй АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Коннери Росэнергоатом» на 2022 — 2026 rr. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период   430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Госкорпорации «Росатом».

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию  практически одновременно с  блоком №1 АЭС-2.

5.8.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  города Курчатова

5.8.1. Технико-экономические параметры   варианта №1

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции  источника  тепловой энергии (центральной котельной) приведена в таблице 5.7.

Таблица  5.7. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Демонтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельнойАЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж трёх водогрейных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115.в пуско-резервной котельной АЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час» | Финансируется по программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |
| 5 | Итого общие финансовые затраты по АСТ, тыс.руб. | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |

5.8.2. Технико-экономические параметры   варианта №2

# Финансовые  потребности для реализации проектов строительства   центрального  теплового пункта  и пуско-резервной  котельной  по варианту №2 будут  совпадать, и поэтому не требуют  детального рассмотрения. Строительство  полномасштабной  котельной  в данном варианте  не предусматривается.

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции  источника  тепловой энергии (центральной котельной) приведена в таблице 5.9.

Таблица  5.9. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |
| 2 | Итого общие финансовые затраты по АСТ, тыс.руб. | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |

5.8.3. Технико-экономические параметры   варианта

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции  источника  тепловой энергии  приведена в таблице 5.11.

Таблица  5.11. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых  сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Демонтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельнойАЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж трёх водогрейных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115.в пуско-резервной котельной АЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час» | Финансируется по программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |
| 8 | Итого общие финансовые затраты по АСТ, тыс.руб. | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |

Финансовые  потребности для реализации проектов строительства   центрального  теплового пункта  и пуско-резервной  котельной будут инвестироваться за счёт федерального бюджета. Проектирование  данных объектов запланировано  завершить в текущем году.  Монтаж трёх  газо-мазутных котлов будет осуществляться  в действующем здании ПРК.

Анализ таблицы 5.4.  и рис 5.1.   показывает следующее:

- с  2021 года  по 2029год   присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  останется на уровне  456-525 Гкал/ч ;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2)  уменьшиться с 570 до 472Гкал/час;

- дефицит  располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения  с  2024 года  по 2026год  составит   от 35 до 44,0Гкал/ч.;

5.9. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения  городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, уровня резервирования тепловых мощностей  при осуществлении регулируемых видов деятельности

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения  города Курчатова не позволит в полной мере  оценить целесообразность  применение того или иного варианта. Приоритетными являются  показатели надёжности  обеспечения населения города Курчатова коммунальными услугами в сфере теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал].

Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

К таким показателям, обеспечивающих  надёжность  обеспечения населения города Курчатова коммунальными услугами в сфере теплоснабжения,  следует отнести показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, Данный показатель предусмотрен Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Показатель уровня резервирования (энергетической безопасности)  (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100                                      - Кр = 1,0;                                                                                                                                                70 – 90                                        - Кр = 0,7;                                                                                                                                             50 – 70                                        - Кр = 0,5;                                                                                                                                        30 – 50                                        - Кр = 0,3;                                                                                                                                         менее 30                                     - Кр = 0,2.

Глава6.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  потребляющими  установками потребителей

# 6.1. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

# 6.2. Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались  исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом  регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по  наладке  режимов  в  системе  транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой  энергии  по тепловым сетям будет  сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству жилых микрорайонов будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и  закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

# 6.2.1. Определение нормативов перспективных технологических потерь при передаче тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

-потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

-потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

-затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

На основании расчетов технологических затрат и потерь теплоносителя и тепловой энергии в 2021году определены  расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2022-2029 годы, которые сведены в таблицу 6.1.

Таблица 6.1.Расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2019-2029 годы

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая производительность ВПУ, т/час | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Существующий объем системы, м3 | 14420 | 14620 | 14850 | 15800 | 16700 |
| Продолжительность работы теплосистемы, час | 7686 | 7686 | 7686 | 8304 | 8304 |
| Жилищный фонд, всего, тыс.м2 | 935 | 946,8 | 984 | 1053 | 1168 |
| Удельный объем теплоносителя на 1м2 жилья, м3/час | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 |
| Планируемые объемы многоэтажного жилья,тыс.м2 | 24,64 | 28,23 | 37,2 | 23,0 | 23,0 |
| Нормативные технологические потери теплоносителя в сетях МУП " ГТС",м3 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 |
| фактические тепловые потери в сетях МУП " ГТС", Гкал | 34105,63 | 33617,58 | 34454,03 | 34749,6 | 34749,6 |
| Фактические технолог. потери теплоносителя при передаче т/энергии по тепловым сетям, м3 | 97001,5 | 96905,13 | 96999,89 | 96999,89 | 96999,89 |
| Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | 32917 | 32917 | 32917 | 32917 | 32917 |

В таблице 6.1. представлены перспективные объемы с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов.

# 6.3. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВПУ И ПОДПИТКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, качество исходной,  подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного индекса приведены в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

В таблице 6.2. представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников потребления г.Курчатова.

# Таблица 6.2. Перспективные значения подпитки тепловой сети строящихся источников

| № | Баланс теплоносителя | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВПУ | тонн/ч | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Потери располагаемой производительности | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 4 | Подпитка тепловой сети, всего, т.ч.: | тонн/ч | 386,5 | 389,7 | 392,6 |
| 5 | Прирост объема теплоносителя в МУП " ГТС" | тонн/ч | 1,460 | 1,133 | 0,890 |
| 6 | Прирост объема теплоносителя на объектах Курской АЭС | тонн/ч | 1,8 | 2,04 | 2,04 |
| 7 | Общий объём прироста теплоносителя | тонн/ч | 3,260 | 3,173 | 2,930 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 13,5 | 10,3 | 7,4 |
| 9 | Доля резерва | % | 3,38 | 2,59 | 1,85 |

Анализ таблицы 6.2. показывает, что потери сетевой воды в ПРК увеличиваются с 2023 г. по 2029 год на 15,3%, что связано с подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей. Для обеспечения приведенных выше расходов сетевой воды вполне достаточно мощности существующих водоподготовительных установок.

Соотношение между существующей производительностью  ВПУ и нормативными потерями теплоносителя позволяет сделать вывод о наличии резерва  на всём  расчётном периоде.

# 6.4. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего участка магистральной сети путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии  с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.) в микрорайонах 8,9 и 11.

2. Предложения по реконструкции котельной с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия новых потребителей.

3. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

4. По данным комитета архитектуры  администрации города строительство новых предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Имеется ввиду ввод новых  энергетических блоков на АЭС-2. Одномоментно будет происходить вывод двух старых блоков на АЭС-1. Это приведёт к возможному  приросту ресурсопотребления на промпрощадках   АЭС-1 и АЭС-2 за счет расширения производства.

5. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Данные балансы представлены в Главе 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  также представлены в Главе 4.

При формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

1. Определение перспективных режимов загрузки городской котельной по присоединенной тепловой нагрузке (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и  тепловой  нагрузки)

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки).

3. Определение потребности в топливе и рекомендации по виду используемого топлива (Глава 8. Перспективные топливные балансы).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 4. Во  всех предложенных  вариантах  полностью  покрывается  потребность  в  приросте тепловой нагрузки в  каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Размещение источников, задействованных в распределении перспективных нагрузок представлено в главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на шесть  подгрупп по виду предлагаемых работ:

01– новое строительство, установка нового оборудования;

02 – вывод из эксплуатации;

03 – продление паркового ресурса;

04 – реконструкция оборудования;

06 – модернизация оборудования.

В данной главе рассматривается  вариант по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (ЦТП+ПРК)

Сокращённые наименования:

ЦТП-центральный тепловой пункт

ПМК-полно-масштабная котельная

7.2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту ЦТП+ ПРК

# 7.2.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2029 года. (Центральный тепловой пункт по проекту Курской АЭС-2)

| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 01 | # Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» с запуском после ввода блока №1 Курской АЭС-2 | Создание технологических условий для перехода к закрытой системе теплоснабжения города Курчатова и обеспечения тепловой энергией объектов Курской АЭС-2 |

В связи с потребностью замещения	выводимого оборудования теплофикационных установок действующих энергоблоков Курской	АЭС для обеспечения теплоснабжения г.Курчатова, а также во исполнение приказа AO «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2018 № 9/1224-П «О введении в действие плана мероприятий по управлению рисками нарушения теплоснабжения зависимых потребителей в условиях окончательной  остановки энергоблоков №1, №2 Курской АЭС и нарушения директивного графика Курской АЭС-2 необходима организация передачи тепловой энергии от Курской АЭС-2 в город Курчатов.                                                                                        Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей  г.Курчатова с центральным тепловым  пунктом установленной  тепловой мощностью  в отопительный период 430 Гкал/час предусмотрела перечнем  объектов и сметой  затрат  Курской АЭС-2.

Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 до ЦТП и подключение  к тепловым сетям  города Курчатова  представлена  в приложении 1.

На основании  Единого  отраслевого порядка включения инвестиционного проекта в долгосрочную инвестированную программу капитальных вложений AO «Концерн Росэнергоатом», утверждённого приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2015 №1/514-П решено включить  инвестиционный проект «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час» в инвестиционную программу капитальных вложений AO «Концерн Росэнергоатом» на 2022 — 2026 r. r. (включая корректировку 2021 года).

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью в отопительный период 430Гкал/час» в полном объеме будет финансироваться за счёт АО «Концерн Росэнергоатом».

# Центральный тепловой пункт установленной тепловой мощностью в отопительный период 430 Гкал/час будет сдаваться в эксплуатацию практически одновременно с блоком №1 Курской АЭС-2.

# 7.2.2.Развитие источников теплоснабжения  до 2024 года. (Пуско-резервная  котельная)

# Котельное  оборудование данной пуско-резервной  котельной по состоянию на 2023 год не эксплуатируется и подлежит замене. С этой целью  в 2023-2024 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   Polykraft серии Eurotherm-35/115 общей установленной мощностью 105Мвт. Это будет являться резервной мощностью для отопления  объектов теплоснабжения АЭС-1 при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

# Следует заметить, с подобными целями запланировано строительство другой пуско-резервной  котельной  применительно к  АЭС-2. В настоящее время ведутся  экспертные  и проектные работы по  её строительству за счёт инвестиционных ресурсов  концерна  «Росэнергоатом». Строительство данного объекта  запланировано на территории  АЭС-2.

| Таблица 7.1. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению пуско-резервной котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | # Установка трёх котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 | Увеличение располагаемой мощности и создание резерва тепловой мощности для внутренних нужд АЭС |

# .

| Таблица 7.2. Структура предложений по выводу из эксплуатации изношенного и устаревшего оборудования до 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 02 | Вывод из эксплуатации котлов ППВМ | Повышение технологической надежности и снижение морального износа |

Вывод из эксплуатации  котлов ППВМ и их демонтаж   планируется осуществить за счёт финансовых ресурсов  Курской АЭС

1.Энергоблок №1 КуАЭС-1 выведен из эксплуатации в декабре 2021 года;

2.Энергоблок №2 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в январе 2024 года;

3.Энергоблок №3 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в июле 2028 года;

4.Энергоблок №4 КуАЭС-1 выводится из эксплуатации в декабре 2030 года;

5.Энергоблок №1 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию в декабре 2025 года;

6.Энергоблок №1 КуАЭС-2 вводится в эксплуатацию в декабре 2027 года;

7.Блочно-модульные котельные поселков Дичня и Иванино введены в эксплуатацию не позднее октября 2023 года;

Таким образом, между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом 1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей.

7.2.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ЦТП и ПРК

# Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по варианту №2, предопределяющих строительство ЦТП и реконструкцию пуско-резервной котельной  на АЭС-1  совпадают с вариантом №1.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

8.1.Общие положения

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

-обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

8.2. Структура предложений и проектов

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в составе пяти групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе групп:

- Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2029 года;

- Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Строительство и реконструкция насосных станций.

Все проекты имеют единую индексацию следующего вида:

где 01 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

02 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

03 – строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

04 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

05 – строительство и реконструкция насосных станций.

8.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения.

Под этим пунктом подразумевается строительство перемычки Ø 600мм, соединяющей трубопроводы тепловой сети Ø400 мм I и II очереди с тепловой сетью Ø 600мм от 2ТТ-17 до 1ТТ-7 и 2ТТ-7 с строительством центрального распределительного пункта для целей регулирования расходов теплоносителя  между очередями. Реализация этого проекта позволит

повысить надёжность теплоснабжения 1-3 микрорайонов за счет улучшения гидравлических параметров жилого фонда,  промышленных предприятий, подключенных от тепловой сети Ø 400 мм, а в перспективе полностью перейти на теплоснабжение от II-очереди.

Рис. 8.2.1 Схема перемычки между тепловыми сетями Ø600 и Ø400мм с ЦРП.

Сумма  локального сметного расчёта по Методике 2020 (РИМ) составляет 28 млн. рублей

8.2.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2024 по 2025 год  приведен в таблице 8.2.

| Таблица 8.2. Программа переукладки тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2024-2025годы по группе проектов 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Год первичного строительства | Период реконструкции |
| 1 | Реконструкция участка от 1ТК-8 до 1ТК-9 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,174 | 1971 | 2023-2024 |
| 2 | Реконструкция участка от 1ТК-9 до 1ТК-10 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø350 | 0,87 | 1971 |  |
|  | Итого в 2023-2024году |  | 1,044 |  |  |
| 1 | Т/ сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103.(участок от 2ТК-12 до 2ТК-13) | Ø400 | 0,126 | 1982 | 2024 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26) | Ø400 | 0,1 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от 2ТТ-5 до 2ТТ-6) | Ø400 | 1,1 | 1980 |  |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от 2ТК-8/9 до 2ТК-8/11 | 150 | 0,175 |  | 2024 |
| 5 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | 200 | 0,338 |  | 2024 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | 200 | 0,085 |  | 2024 |
| 7 | Строительство новой тепловой сети (подземная)(от1ТК-1/1 до объектов в/ч 3527 | 150 | 0,130 |  | 2024 |
|  | Итого в 2023году |  | 2,054 |  |  |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-26 до 2ТК-27) | Ø400 | 0,1 | 1982 | 2024 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-27 до 2ТК-28) | Ø400 | 0,08 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ТТ-3а до ТТ-4) | Ø400 | 1,9 | 1982 |  |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-11 до 2ТК-12) | Ø600 | 0,31 | 1989 |  |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира( участок т/сети от 2ТК-8 до 2ТК-9) | Ø600 | 0,5 | 1989 |  |
|  | Итого в 2024году |  | 3,33 |  |  |
|  | Итого 2022-2024 |  | 6,428 |  |  |

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2025 по 2029 год  приведен в таблице 8.2.

| Таблица 8.2. Программа переукладки тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2025-2029годы по группе проектов 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование участка | Диаметр, мм | L, м | Год первичного строительства | Период реконструкции |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | Ø400 | 0,2 | 1982 | 2025 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | Ø400 | 0,12 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 0,21 | 1989 |  |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 0,3 | 1989 |  |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 0,5 | 1989 |  |
| 6 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 0,16 | 1989 |  |
|  | Итого в 2025году |  | 1,49 |  |  |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 0,3 | 1982 | 2026 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 0,2 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 0,2 | 1989 |  |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 0,37 | 1982 |  |
| 5 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | Ø600 | 0,8 | 1988 |  |
| 6 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | Ø600 | 0,5 | 1988 |  |
|  | Итого в 2026году |  | 2,37 |  |  |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 0,3 | 1982 | 2027 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 0,2 | 1982 |  |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 0,2 | 1989 |  |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 (участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 0,37 | 1982 |  |
|  | Итого в 2027году |  | 1,07 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 300,301,ЦТП № 2, 60129 Т, жд 310, 313. | Ø273 | 0,1534 | 1983 | 2028 |
| 2 |  | Ø219 | 0,1916 | 1983 |  |
| 3 |  | Ø159 | 0,01 | 1983 |  |
| 4 |  | Ø133 | 0,034 | 1983 |  |
| 5 |  | Ø108 | 0,045 | 1983 |  |
| 6 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 322 | Ø219 | 0,1431 | 1981 |  |
| 7 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 326, 311,312,313,321,316 | Ø219 | 0,4551 | 1981 |  |
| 8 |  | Ø159 | 0,0455 | 1981 |  |
| 9 |  | Ø133 | 0,124 | 1981 |  |
| 10 |  | Ø89 | 0,1516 | 1981 |  |
| 11 |  | Ø76 | 0,0741 | 1981 |  |
| 12 | Реконструкция тепловой сети к спорткомплексу | Ø376 | 0,2285 | 1981 |  |
|  | Итого в 2028году |  | 1,6559 |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от 2ТК11/3 до здания детского сада литер «А», инв.№8260 | Ø76 | 0,1273 | 1980 | 2029 |
| 2 | Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | Ø108 | 0,144 | 1980 |  |
| 3 | Т/сети универмага, инв.№ 8092 в хоз. вед | Ø133 | 0,115 | 1980 |  |
| 4 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 0,2082 | 1980 |  |
| 5 | Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП «ГТС» | Ø219 | 0,599 | 1980 |  |
|  |  | Ø159 | 0,286 | 1980 |  |
|  |  | Ø108 | 0,174 | 1980 |  |
|  | Итого в 2029году |  | 1,6535 |  |  |
|  | Итого 2025-2029 |  | 6,5859 |  |  |
|  | Итого 2022-2029 |  | 13,0139 |  |  |

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Федеральным законом от 30.12.2021 N 438-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Изменениями признана утратившей силу          норма о недопустимости с 1 января 2022 года использования централизованных  открытых  систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения путем отбора теплоносителя.

9.1. Предложения по методу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и температурным графикам

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования.

На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для каждого источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

Основными потребителями в городской застройке являются многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, для которых соотношение максимальных нагрузок ГВС и отопления находится в пределах 0,2-0,8, при этом рекомендуются двухступенчатые схемы подключения теплообменников ГВС, позволяющие частично использовать потенциал обратной воды из системы отопления и на 20-40% сократить расход сетевой воды на нужды ГВС.

Для таких схем для каждого источника должны разрабатываться скорректированные графики качественно-количественного регулирования теплоотпуска по суммарной тепловой нагрузке. Параметры графиков определяются в зависимости от расчетного температурного графика регулирования по фактической отопительной нагрузке и соотношения средненедельной нагрузки ГВС и расчетной отопительной нагрузки.

Глава 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1.Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунктом 70 Требований к схемам теплоснабжения. Задачей перспективного потребления топлива является установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий.

10.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения

Таблица 10.1 Ожидаемые годовые значения расхода условного топлива

| № | Наименование показателей | Ед.изм | Период для анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Расчетный часовой расход тепла на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 116,147 | 121,244 | 124,649 | 126,739 | 128,825 | 130,906 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 3 | Расчетный часовой расход тепла на ГВС ЖКХ | Гкал/ч | 20,81 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 21,81 |
| 4 | Суммарный расход тепла | Гкал/ч | 138,455 | 143,552 | 146,957 | 149,047 | 151,133 | 153,214 |
| 5 | Количество тепловой энергии необходимой для отопления в отопительный период | Гкал | 154879,5 | 161676,3 | 166216,7 | 169003,7 | 171785,4 | 174560,3 |
| 6 | Количество тепловой энергии необходимой для ГВС ЖКХ в год | Гкал | 156278,4 | 156278,4 | 156278,4 | 156278,4 | 156278,4 | 156278,4 |
| 7 | Суммарное количество тепловой энергии в год | Гкал | 311157,9 | 317954,7 | 322495,1 | 325282,1 | 328063,8 | 330838,7 |
| 8 | Суммарное количество тепловой энергии в год с учетом потерь | Гкал | 342273,7 | 349750,1 | 354744,7 | 357810,3 | 360870,1 | 363922,6 |
| 9 | Расход газа по часовой нагрузке с учетом КПД | м3/час | 18411,57 | 19089,362 | 19542,154 | 19820,08 | 20097,473 | 20374,2 |
| 15 | Годовая потребность в тоннах условного топлива | т ут/год | 52017,28 | 53153,514 | 53912,563 | 54378,47 | 54843,485 | 55307,385 |
| 16 | Общий удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепла | кг ут/Гкал | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 |

ГЛАВА 11.   ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1.Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии пунктом 73 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы. Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов ω, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

Вероятность безотказной работы за время t равна:

Р(t)=e^- ωt

где: Р(t)– вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

ω - параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F(t)=1-e^ ωt

При расчете надежности принимается  при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

При последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

Р(t)= Р1(t)* Р2(t)*…. Рn(t)

где: Р1(t).Р2(t)…. Рn(t) - вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

Р(t)= e^-Σ ωn^t

где: ωn – поток отказов для каждого элемента за период времени t .

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от котельной до конечных, наиболее удаленных потребителей.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г.Курчатова использовались следующие исходные данные:

-продолжительность отопительного и неотопительного периодов г.Курчатове;

-нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей –PТС = 0,9 (по СНиП 41-02-2003);

-параметр потока отказов ω (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере тепла.

Расчет выполнялся для каждого абонента магистральных трубопроводов. В качестве абонентов рассматриваются ЦТП и конечные потребители. По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем самым, отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых камерах, ведет к увеличению длинны трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к уменьшению показателя безотказной работы для него. При отсутствии дополнительной секционирующей арматуры, отсекающей ответвление, тем самым уменьшая длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к увеличению показателя безотказной работы для него. Исходя из этого, при наличии уточненных данных, может быть проведена корректировка показателей надежности в ту или иную сторону.

По этим причинам, а также вследствие большого количества конечных потребителей  и одинаковых показателей надежности у потребителей, не разделенных задвижками, в настоящие Обосновывающие материалы вошли расчеты надежности магистральных трубопроводов от насосной котельной до всех конечных обобщенных потребителей, а также до конечных потребителей, для каждого нерезервированного ответвления с наименьшими (на соответствующих участках) показателями безотказной работы. При расчетах надежности учитывалась возможность взаимного резервирования участков при угрозе отказа.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-источника теплоты Рит = 0,97;

-тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет  вероятности  безотказной  работы  тепловой  сети  по  отношению  к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется  расчет вероятности  безотказной  работы тепловой сети;

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность;

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

-жилых и общественных зданий до 12 °С;

-промышленных зданий до 8 °С.

11.2. Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания.

Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).

11.3. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке. Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы.

Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка.

11.4. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных

соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети ( в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его

работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы. Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов ω, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от котельной до конечных,  наиболее удаленных потребителей.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения показал, что максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения меньше расчетного эффективного радиуса теплоснабжения. Это даёт основания утверждать, что необходимое давление в сетях, установленная температура и другие параметры транспортировки теплоносителя  будут соблюдаться.

Существуют технологические возможности для подключения дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Ежегодно ведутся работы по замене на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, частично или полностью утративших свой ресурс.

Более детальная характеристика тепловых сетей по протяженности, возрасту, назначению и виду прокладки представлен в таблице 11.1.  Анализ показывает, что более половины парка труб имеют максимальный нормативный износ или требуют замены.

Таблица 11.1. Характеристика тепловых сетей по протяженности,  возрасту,  назначению и виду прокладки

| Годы строительства | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, км | Доля сетей по годам строительства |
| --- | --- | --- |
| 1970-1979 | 5,455 | 9,3 % |
| 1980-1989 | 33,3035 | 56,7 % |
| 1990-1999 | 10,2085 | 17,3 % |
| 2000-2009 | 7,9193 | 13,5 % |
| 2010-2013 | 1,865 | 3,2 % |

11.5. Анализ повреждений в магистральных тепловых сетях

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей г. Курчатова проведен на основании имеющейся базы данных МУП «ГТС»  за период с 2018 по 2021 год.

Анализ данных по количеству повреждений магистральных и внутриквартальных теплотрасс проводился раздельно для повреждений, произошедших во время эксплуатации и во время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя прессовку и температурные испытания.

Таблицы 11.1. и 11.2. иллюстрирует количество дефектов, возникших при эксплуатации  магистральных тепловых сетей в промежуток времени 2018–2021 г.г. Общее число зафиксированных повреждений за последние четыре года составило 16 шт. Частота дефектов примерно одинаковая.

| Таблица 11.1.Разделение дефектов по принадлежности к магистральным теплотрассам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметры | Анализируемый период |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 301-400 мм | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 401-500 мм |  |  |  |  |
| 501-600 мм |  |  | 1 | 2 |
| 601-700 мм |  |  |  |  |
| 701-800 мм | 1 |  |  |  |
| Итого | 2 | 6 | 2 | 6 |

Количество дефектов на магистральных сетях при эксплуатации и выявленных при испытаниях, по сравнению с 2020 г. Выросло до трёх раз.

Более скрупулезное проведение испытаний обеспечит в дальнейшем снижение количества дефектов при эксплуатации и соответственно недоотпуска тепла потребителям во время отопительного сезона, правда, только в случае своевременной замены отслуживших свой срок теплотрасс. Дополнительно по данным 2020-2023гг. были выявлены наиболее распространенные причины повреждений и представлено разбиение повреждений по различным причинам и диаметрам.

Доля повреждений, вызванных интенсивной наружной коррозией ежегодно  составляет 2-4 повреждения. К повреждениям такого типа приводит неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

На повреждения в результате внутренней коррозии приходится до 30 % от общего числа. Это, как правило, участки трубопроводов с низкой скоростью циркуляции теплоносителя (менее 0,5 м/с), что приводит даже при нормируемых значениях концентрации кислорода в сетевой воде к интенсивной локальной кислородной коррозии. Повышенное содержание кислорода в сетевой воде, нестабильная работа деаэраторов на теплоисточниках, ухудшение деаэрации в летний период, вторичная аэрация подпиточной воды в баках-аккумуляторах, присосы сырой воды и воздуха через неплотности теплообменного оборудования также способствовало развитию коррозионных поражений внутренней поверхности металла.

11.6.Анализ повреждаемости внутриквартальных теплотрасс

Таблицы 11.2. и 11.3. и рисунок 11.1. иллюстрирует количество дефектов, возникших при эксплуатации  внутриквартальных тепловых сетей в промежуток времени 2020-2023гг. Количество дефектов на внутриквартальных сетях в 2020 году составило 32 штук. В 2021году  28 и в 2022 году  34. Анализ таблицы 11.2 свидетельствует о росте дефектов в процессе увеличения физического износа квартальных сетей и недостаточном темпе их переукладки.

| Таблица 11.2.Разделение дефектов по принадлежности к внутриквартальным сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметры | Период анализа |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| до 100 мм | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 101-200 мм | 17 | 18 | 19 | 15 |
| 201-300 мм | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Итого | 32 | 28 | 34 | 27 |

Рисунок 11.1.Разделение дефектов по принадлежности к внутриквартальным сетям

| Таблица 11.3. Разделение дефектов по принадлежности к внутриквартальным теплотрассам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год анализа | Ед.изм. | внутриквартальные | Всего |
| 2020 | шт. | 32 | 32 |
| 2021 | шт. | 28 | 28 |
| 2022 | шт. | 34 | 34 |
| 2023 | шт. | 27 | 27 |
| Итого |  | 121 | 121 |

Рис 11.2. Разделение дефектов по принадлежности к  внутриквартальным теплотрассам

Износ тепловых сетей – это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Уменьшению срока эксплуатации трубопроводов способствует существенное подтопление каналов и тепловых камер магистральных и внутриквартальных тепловых сетей из систем водопровода и канализации. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети. Этот показатель является одним из индикаторов эффективности и надежности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Из таблицы 11.2. видно, что теплосети кварталов № 6а и промпредприятий имеют зону менее эффективного применения централизованного теплоснабжения и определяют возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям. В данных теплосетевых районах удельная материальная характеристика сети  колеблется от 404  до 489 м2/Гкал/ч.

Таблица  11.4. Сравнительная характеристика  тепловых сетей  г.Курчатова

| Теплосетевые районы | Средневзвешенный диаметр трубопровода тепловых сетей, мм | протяжённость трубопровода тепловых сетей, м. | Материальная характеристика сети,м2 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика сети [м2/Гкал/ч] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| микрорайон №1 | 242 | 6026 | 1458,3 | 14,12 | 97,22 |
| микрорайон №2 | 148 | 1809,08 | 267,7 | 5,67 | 44,62 |
| микрорайон №3 | 286 | 6408,45 | 1832,8 | 21,7 | 79,69 |
| микрорайон №4 | 325 | 6619,37 | 2151,3 | 16,94 | 119,52 |
| микрорайон №5 | 261 | 7362,75 | 1921,7 | 18,8 | 96,08 |
| микрорайон №6 | 223 | 5573,5 | 1242,9 | 19,74 | 59,19 |
| микрорайон №6а | 317 | 8572,575 | 2717,5 | 13,17 | 194,11 |
| микрорайон №7 | 535 | 1934,625 | 1035,0 | 2,82 | 345,01 |
| микрорайон №8 | 644 | 1480,775 | 953,6 | 1,82 | 476,81 |
| микрорайон №9 | 644 | 1480,775 | 953,6 | 3,51 | 257,73 |
| микрорайон №10 |  |  | 0,0 | 0 |  |
| Прочие | 259 | 10935,2 | 2832,2 | 1,79 | 1416,10 |
| Промпредприятия | 345 | 3374,35 | 1164,2 | 2,63 | 415,77 |
| Итого |  | 61577,45 | 18530,8 | 130,56 |  |

Технологические нарушения, произошедшие за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного теплового режима. Динамика данных нарушений не дает основания утверждать о прогрессировании этих явлений и, соответственно, более оптимистично относится к такой составляющей как надежность.

11.7. Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточников города Курчатова, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СП121.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СП121.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2020 г. оценены в соответствии с Предложениями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Итоговый расчет вероятности безаварийной работы системы магистральных  тепловых сетей на основе количества дефектов по принадлежности, параметров потока отказов теплоснабжения в отопительный и неотопительный периоды представлен  в таблице 11.5.

Таблица 11.5. Итоговый расчет вероятности безаварийной работы системы магистральных тепловых сетей

| Диаметр трубопровода на участке, м | Количество дефектов по принадлежности в год | Продолжительность ОП, час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом в год | ВБР магистральной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 701-800 мм | 4 | 360 | 0,0111 | 0,989 |
| 601-700 мм |  | 360 | 0,0000 | 1,000 |
| 501-600 мм | 2 | 360 | 0,0056 | 0,994 |
| 401-500 мм |  | 360 | 0,0000 | 1,000 |
| 301-400 мм |  | 360 | 0,0000 | 1,000 |
| Итого |  |  |  | 0,997 |

Итоговый расчет вероятности безаварийной работы системы квартальных тепловых сетей на основе количества дефектов по принадлежности, параметров потока отказов теплоснабжения представлен  в таблице 11.6.

Таблица 11.6.Итоговый расчет вероятности безаварийной работы системы квартальных тепловых сетей

| Диаметр трубопровода на участке, м | Количество дефектов по принадлежности | Продолжительность ОП, час | Параметр потока отказов теплоснабжения , 1/час | ВБР квартальных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 100 мм | 11 | 360 | 0,0306 | 0,9700 |
| 101-200 мм | 15 | 360 | 0,0417 | 0,9593 |
| 201-300 мм | 1 | 360 | 0,0028 | 0,9972 |
| Итого |  |  |  | 0,98 |

Итоговый расчет вероятности безаварийной работы  котельной на основе количества дефектов по принадлежности, параметров потока отказов теплоснабжения представлен  в таблице 11.7.

| Таблица 11.7.Итоговый расчет вероятности безаварийной работы ПРК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Количество дефектов по принадлежности в год | Продолжительность работы в год, суток | Параметр потока отказов теплоснабжения, 1/сутки | ВБР пуско -резервной котельной |
| Пуско-резервная котельная | Нет данных | 365 | - | 1,0 |

На основе полученных результатов расчет вероятности безаварийной работы системы квартальных и магистральных тепловых сетей, городской котельной определяется по формуле:

Робщ=Рит* Ртск* Ртсм=0,9*0,98*1,0=0,882

Полученная величина  вероятности безаварийной работы за последние три года подчеркивает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению надежности квартальных и магистральных тепловых сетей и теплоисточников.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- недостаточностью установленной  (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.

11.7.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

На расчетный срок применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями не предполагается.

11.7.2. Установка резервного генерирующего оборудования

Установка дополнительного резервного оборудования не требуется.  По состоянию на конец 2023 года  ТФУ-1 выводится из эксплуатации. Это создаст дефицит располагаемой тепловой мощности в городе Курчатове. Данный дефицит и пути его ликвидации рассмотрены при перспективном планировании строительства  источников теплоснабжения.

11.7.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

В настоящее время, на территории городского округа  совместная работа нескольких источников тепловой энергии не применяется. Однако возможна схема взаимодействия  отдельной котельной с генерирующими  мощностями   Курской АЭС.

11.7.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения городского округа

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов отсутствует. На расчетный срок такого рода мероприятия не запланированы.

11.7.5. Устройство резервных насосных станций

Источники централизованного теплоснабжения в достаточной степени оснащены насосным оборудованием. На ПРК и ЦТП имеются резервные насосы, способные в случае выхода из строя основных взять на себя необходимую нагрузку.

11.7.6. Установка баков-аккумуляторов

Существующие источники тепловой энергии и ЦТП оборудованы емкостями, способными обеспечить нехватку теплоносителя в часы максимального потребления ГВС.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ   И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№ 154 от 22 февраля 2012 года.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в  сборнике (НЦС 81-02-13-2020) для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2020года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2020 году и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы  – наружные  сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

12.2. Нормативно – методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от21.06.1999г.;

«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на  стадии пред ТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

12.3. Макроэкономические параметры

12.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2014 года, составляет 16 лет. Расчетный период действия схемы – 2029г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Таким образом, горизонт проектирования составляет 16 лет (с 2014 по 2029 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

12.3.2. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

-временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

-за 2022-2029 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

12.3.3. Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

-базовый период регулирования установлен на конец 2019года;

-производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2018, 2019 и 2020 и 2021 годы приняты по материалам тарифных дел;

-производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний.

-Индекс-дефлятор для платных услуг населению определён на основании письма Минэкономразвития [Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года] N 21790-АКД03  от 05.10.2011г.

Таблица 12.1. Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Отрасли | Сценарии | Прогноз на год |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Промышленность (C+D+E) | 1 |  |  | 105,1 | 107,8 | 106,3 | 105,8 | 104,0 | 104,5 | 102,2 | 104,2 |
|  | 2 | 108,3 | 106,6 | 107,2 | 107,2 | 105,8 | 104,7 | 103,7 | 103,6 | 101,6 | 103,6 |
|  | 3 |  |  | 105,4 | 105,2 | 103,3 | 103,3 | 102,8 | 103,0 | 102,9 | 103,3 |
| Сельское хозяйство | 1 |  |  | 108,0 | 108,7 | 107,1 | 106,4 | 105,3 | 103,3 | 101,7 | 104,0 |
|  | 2 | 105,1 | 104,5 | 108,7 | 108,7 | 107,4 | 105,8 | 105,3 | 102,9 | 101,5 | 103,8 |
|  | 3 |  |  | 106,7 | 106,5 | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 102,2 | 102,6 | 103,3 |
| Грузовой транспорт | 1 |  |  | 106,8 | 107,1 | 106,9 | 105,6 | 104,3 | 105,1 | 102,7 | 104,6 |
|  | 2 | 107,7 | 106,9 | 106,9 | 106,6 | 105,9 | 105,0 | 104,0 | 104,2 | 101,7 | 103,8 |
|  | 3 |  |  | 105,4 | 105,0 | 104,0 | 103,6 | 103,1 | 104,0 | 103,5 | 103,9 |
| Капитальные вложения | 1 |  |  | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 105,4 | 103,7 | 103,8 | 101,8 | 103,7 |
|  | 2 | 107,0 | 106,5 | 106,8 | 106,3 | 106,0 | 104,8 | 104,1 | 103,6 | 102,1 | 103,7 |
|  | 3 |  |  | 106,8 | 106,5 | 105,7 | 105,6 | 105,2 | 103,9 | 102,6 | 104,1 |
| Строительство | 1 |  |  | 106,6 | 106,4 | 106,2 | 105,3 | 103,9 | 103,9 | 102,0 | 103,9 |
|  | 2 | 107,4 | 106,7 | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 | 104,1 |
|  | 3 |  |  | 107,9 | 107,6 | 106,7 | 106,5 | 106,0 | 104,4 | 102,6 | 104,6 |
| Оборот розничной торговли | 1 |  |  | 104,8 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 103,5 | 102,2 | 103,5 |
|  | 2 | 104,9 | 104,6 | 105,0 | 104,9 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 103,3 | 102,0 | 103,3 |
|  | 3 |  |  | 104,2 | 104,0 | 103,3 | 103,2 | 102,8 | 102,6 | 101,9 | 102,7 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с таблицей 12.1. Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 12.2.

Таблица 12.2. Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

| Виды страховых взносов | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФР | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ФСС | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ФФОМС | 0,011 | 0,031 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ТФОМС | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0,26 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Указанные параметры страховых взносов от 2021 до 2029 года приняты неизменными и равными 30% от  ФОТ. Прогноз цен на первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался с таблицей 10.1. Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с  таблицей 10.1.

Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены виды деятельности (передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г.

О  классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую  энергию на 2020 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2020 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 10.1.

Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 10.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборнике (НЦС 81-02-13-2020) от 30 декабря 2019 года №916/пр для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2020года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2019 года и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы  – наружные  сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции  и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие на 1 квартал 2020 года. Все затраты в последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2021 года. Корректирующий коэффициент определен на основе   сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за 4 квартал 2021 г. с учётом НДС 1,632 (рекомендованы письмом Министерства регионального развития РФ).

12.4. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции  тепловых сетей

В соответствии с разделом 3 сборника (НЦС 81-02-13-2020) для  тепловых сетей «Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С  стоимость  трубопроводов теплоснабжения представлена в таблице 12.4.

Таблица 12.4. Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных  каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С

| Стоимость бесканальной прокладки трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | номера расценок | Диаметр, мм | Стоимость за 1км без НДС для Московской области на 01.01.2020года без НДС | Ккор | Стоимость за 1км без НДС для курской области на 01.01.2020года | К пересчёта с цен на 01.01.2020 в цены на 1кв.2022года | Стоимость за 1 км для Курской области с учетом НДС на 01.01.2022 |
| 1 | 13-02-003-01 | 80 | 16160,47 | 0,86 | 13898,0 | 1,36 | 22681,5 |
| 2 | 13-02-002-02 | 100 | 20295,93 | 0,86 | 17454,5 | 1,36 | 28485,7 |
| 3 | 13-02-002-03 | 125 | 21424,9 | 0,86 | 18425,4 | 1,36 | 30070,3 |
| 4 | 13-02-002-04 | 150 | 23949,44 | 0,86 | 20596,5 | 1,36 | 33613,5 |
| 5 | 13-02-002-05 | 200 | 28199,43 | 0,86 | 24251,5 | 1,36 | 39578,5 |
| 6 | 13-02-002-06 | 250 | 31407,57 | 0,86 | 27010,5 | 1,36 | 44081,2 |
| 7 | 13-02-002-07 | 300 | 32086,11 | 0,86 | 27594,1 | 1,36 | 45033,5 |
| 8 | 13-02-003-08 | 400 | 30553,83 | 0,86 | 26276,3 | 1,36 | 42882,9 |
| 9 | 13-02-003-09 | 500 | 42467,87 | 0,86 | 36522,4 | 1,36 | 59604,5 |
| 10 | 13-07-003- 12 | 600 | 69090,50 | 0,86 | 59417,8 | 1,36 | 96969,9 |
| 11 | l 3-09-003- 13 | 700 | 80816,00 | 0,86 | 69501,8 | 1,36 | 113426,9 |

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных кaнaлах в  армопенобетонной изоляции  при условном давлении 1.6 МПа, температуре 150 ˚С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал.

12.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2022 по 2024 год

Состав группы проектов 04 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» с 2022 по 2024 год  приведен в таблице 12.5.

Финансовые потребности в реализацию проектов для МУП «ГТС»  группы проектов 04 приведены в таблице 12.5. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 271,243тыс. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2024-2026 гг. В таблице 12.5 и далее в аналогичных таблицах величины затрат приведены в ценах соответствующих периодов с учётом инфляции и НДС.

Таблица 12.5. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2024 года, млн. руб.

| № | Наименование т/с | Диаметр (мм) | Стоимость 1км с НДС | Длина (п.м) 1 очередь | Период планирования, млн.руб. |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Реконструкция участка от 1ТК-8 до 1ТК-9 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 42882,9 | 0,174 |  | 7,462 | 0 | 7,462 |
| 2 | Реконструкция участка от 1ТК-9 до 1ТК-10 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø350 | 45033,5 | 0,87 |  |  | 39,179 | 39,179 |
|  | Итого в 2023-2024году |  |  | 1,044 |  |  |  | 46,641 |
| 1 | Т/ сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103.(участок от 2ТК-12 до 2ТК-13) | Ø400 | 42882,9 | 0,126 |  | 5,403 |  | 5,403 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26) | Ø400 | 42882,9 | 0,1 |  |  | 4,288 | 4,288 |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 (участок т/сети от 2ТТ-5 до 2ТТ-6) | Ø400 | 42882,9 | 1,1 |  |  | 47,171 | 47,171 |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от 2ТК-8/9 до 2ТК-8/11 | Ø 150 |  | 0,175 |  |  | 12,0 |  |
| 5 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | Ø 200 |  | 0,338 |  |  | 10.398 |  |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | Ø 200 |  | 0,085 |  | 4.487 |  |  |
| 7 | Строительство новой тепловой сети (подземная)(от1ТК-1/1 до объектов в/ч 3527 | Ø 150 |  | 0,130 |  |  | 3.615 |  |
|  | Итого в 2023году |  |  | 1,33 | 0 |  |  | 68,862 |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-26 до 2ТК-27) | Ø400 | 42882,9 | 0,1 | 0 |  | 4,288 | 4,288 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-27 до 2ТК-28) | Ø400 | 42882,9 | 0,08 | 0 |  | 3,431 | 3,431 |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 (участок т/сети от ТТ-3а до ТТ-4) | Ø400 | 42882,9 | 1,9 | 0 |  | 81,478 | 81,478 |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-11 до 2ТК-12) | Ø600 | 96969,9 | 0,31 | 0 |  | 30,061 | 30,061 |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-8 до 2ТК-9) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 | 0 |  | 48,485 | 48,485 |
|  | Итого в 2024году |  |  | 2,890 |  | 0,000 | 167,742 | 167,742 |
|  | Всего |  |  | 5,99 | 46,64 | 80,86 | 167,74 | 295,246 |

Таблица 12.6. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, млн. руб.

| № | Наименование т/с | Диаметр (мм) | Стоимость 1км с НДС, тыс.руб. | Длина (п.м) 1 очередь | Период планирования, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 8,577 |  |  |  |  | 8,577 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | Ø400 | 42882,9 | 0,12 | 5,146 |  |  |  |  | 5,146 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 96969,9 | 0,21 | 20,364 |  |  |  |  | 20,364 |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 96969,9 | 0,3 | 29,091 |  |  |  |  | 29,091 |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 | 48,485 |  |  |  |  | 48,485 |
| 6 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 96969,9 | 0,16 | 15,515 |  |  |  |  | 15,515 |
|  | Итого в 2025году |  |  | 1,490 | 127,177 | 0 | 0 |  |  | 127,177 |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 42882,9 | 0,3 | 0 | 12,865 | 0 |  |  | 12,865 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 0 | 8,577 | 0 |  |  | 8,577 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира( участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 96969,9 | 0,2 |  | 19,394 |  |  |  | 19,394 |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 42882,9 | 0,37 |  | 15,867 |  |  |  | 15,867 |
| 5 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | Ø600 | 96969,9 | 0,8 |  | 77,576 |  |  |  | 77,576 |
| 6 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 |  | 48,485 |  |  |  | 87,910 |
|  | Итого в 2026году |  |  | 2,37 |  | 182,763 | 0 |  |  | 182,763 |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 42882,9 | 0,3 | 0 | 0 | 12,865 |  |  | 12,865 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 0 | 0 | 8,577 |  |  | 8,577 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 96969,9 | 0,2 | 0 | 0 | 19,394 |  |  | 19,394 |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 42882,9 | 0,37 | 0 | 0 | 15,867 |  |  | 15,867 |
|  | Итого в 2027году |  |  | 1,070 |  |  | 56,702 |  |  | 56,702 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 300,301,ЦТП № 2, 60129 Т, жд 310, 313. | Ø273 | 44081,2 | 0,1534 |  |  |  | 6,762 |  | 6,762 |
| 2 |  | Ø219 | 39578,5 | 0,1916 |  |  |  | 7,583 |  | 7,583 |
| 3 |  | Ø159 | 33613,5 | 0,01 |  |  |  | 0,336 |  | 0,336 |
| 4 |  | Ø133 | 30070,3 | 0,034 |  |  |  | 1,022 |  | 1,022 |
| 5 |  | Ø108 | 28485,7 | 0,045 |  |  |  | 1,282 |  | 1,282 |
|  | Итого в 2028году |  |  | 0,434 |  |  |  | 16,986 |  | 16,986 |
| 1 | Тепловая сеть от 2ТК11/3 до здания детского сада литер «А», инв.№8260 | Ø76 | 22681,5 | 0,1273 |  |  |  |  | 2,887 | 2,887 |
| 2 | Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | Ø108 | 28485,7 | 0,144 |  |  |  |  | 4,102 | 4,102 |
| 3 | Т/сети универмага, инв.№ 8092 в хоз. вед | Ø133 | 30070,3 | 0,115 |  |  |  |  | 3,458 | 3,458 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 39578,5 | 0,2082 |  |  |  |  | 8,240 | 8,240 |
| 5 | Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП «ГТС» | Ø219 | 39578,5 | 0,599 |  |  |  |  | 23,708 | 23,708 |
| 6 |  | Ø159 | 33613,5 | 0,286 |  |  |  |  | 9,613 | 9,613 |
| 7 |  | Ø108 | 28485,7 | 0,174 |  |  |  |  | 4,957 | 4,957 |
|  | Итого в 2029году |  |  | 1,6535 |  |  |  |  | 56,965 | 56,965 |
|  | ВСЕГО |  |  | 7,018 | 127,177 | 182,763 | 56,702 | 16,986 | 56,965 | 440,593 |

Таблица 12.7. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, млн. руб.

| Мероприятия | 2022-2024 | 2025-2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 04. Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 295.246 | 440,593 | 735.839 |
| ИТОГО | 295.246 | 440,593 | 735.839 |

Обеспечение теплоснабжения потребителей с учетом рисков, связанных с возможным неплановым отключением оборудования в ОЗП.  В данном разделе выполнен анализ обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом рисков, связанных с возможным неплановым отключением оборудования в ОЗП.

Таблица  12.8. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Демонтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельнойАЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж трёх водогрейных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115.в пуско-резервной котельной АЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатова с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час» | Финансируется по программе АО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 46640 | 80860 | 167740 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735839 |
| 7 | Итого общие финансовые затраты по АСТ, тыс.руб. | 184640 | 406860 | 1104932 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 2161031 |

12.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой предусмотрены следующие источники возврата инвестиций:

- Амортизационные отчисления;

- Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии;

Экономия денежных средств за счет эксплуатационных затрат;

- Централизованные финансовые ресурсы за счёт строительства  АЭС-2  по программе  АО «концерн «Росэнергоатом»;

- Областной и городской бюджет курской области и  города Курчатова.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность.

Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

12.7.Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования

Оценка эффективности инвестиций в развитие систем централизованного теплоснабжения г.Курчатова выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999 г.

Основными критериями оценки эффективности инвестиций являются:

• чистый дисконтированный доход (NPV) характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием  разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования.

• внутренняя норма прибыли проекта (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков.

Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы.

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и  дисконтированный.

Простой срок окупаемости (PP) – это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого  потока наличности изменяется с отрицательного на положительное.

В Прогнозе МЭР РФ рассмотрены три варианта сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного не сырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

12.8. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах I квартала 2024г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения с учетом НДС.

Структура финансовых потребностей в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и   источников тепла представлена в таблице 12.10.

Таблица 12.10. Суммарные финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них и строительство  котельных на период 2022-2029года

| Группа проектов | Наименование проектов | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 735839 |
|  | Итого финансовых потребностей, тыс. руб. | 735839 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 01 | Демонтаж котлов ПТВМ-30М-4 и Б-25/15ГМ в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 01 | Монтаж стальных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115 в пуско-резервной котельной | По программе АО «Концерн Росэнергоатом» |
|  | Итого финансовых потребностей, тыс. руб. | 544191,5 |
|  | Всего финансовых потребностей, тыс. руб. | 1280030,5 |

12.9. Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию проектов для МУП «ГТС»

Финансовые потребности в реализацию проектов группы 04 приведены в таблице 12.10. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 1616839 тыс.руб. в ценах в соответствии с индексами- дефляторами. Проекты должны быть реализованы в течение 2024-2029 года.

Финансовые потребности в реализацию проектов для МУП «ГТС»  группы 01. приведены в таблице 12.10. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 544191,5тыс. руб. в ценах в соответствии с индексами- дефляторами. Проекты должны быть реализованы в течение 2024-2029 года. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение потребителей (новых и существующих) в зоне действия энергоисточника тепловой энергии.

Первоочередность реализации этих проектов диктуется необходимостью создания устойчивого теплогидравлического режима и обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

В таблице 12.9 и 12.10  представлены суммарные финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них на период 2022-2029 года  общей стоимостью 2161031 тыс.руб.

12.10 Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

-Прирост производства теплоэнергии;

-Прирост объёма передаваемой теплоэнергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности и теплоэнергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей инфляции. Расчёт выручки в прогнозных ценах по  МУП «ГТС»  определялся на основании не только существующего тарифа на услуги по передаче теплоэнергии.

При определении платы за подключение к теплосетям МУП «ГТС»  по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети МУП «ГТС», по которым планируются мероприятия.

В таблицах 12.11 приведен прогноз платы за подключение к тепловым сетям МУП «ГТС», сформированный на основе полученных объемов финансовых затрат в реализацию проектов по присоединению новых потребителей и прогноза прироста тепловой нагрузки в соответствующих зонах.

Таблица 12.11 Прогноз платы за подключение к тепловым сетям МУП «ГТС» без учёта затрат на замену котлов  ПРК, строительства ЦТП,   газовых сетей  высокого давления и городской котельной

| Наименование | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2024 | 2025-2029 | 2022-2029 |
| Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс. руб. |  | 295246 | 440590 | 735836 |
| Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч |  | 6,3902 | 11,9616 | 18,3519 |
| Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых потребителей, тыс. руб./Гкал/ч |  | 46204 | 36833 | 40100 |

Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых потребителей, указанная в таблице 12.11, имеет достаточно высокие значения. Это объясняется   высокими затратами на реконструкцию тепловых сетей, большим  объёмом тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и   незначительным приростом тепловой нагрузки конкретно для МУП «ГТС».

Глава 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов                                                                                                                                                                         13.1. Общие сведения

Индикаторы развития систем теплоснабжения  города Курчатова  разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;                                                            6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более.  В соответствии с предоставленными данными МУП «ГТС» прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не наблюдалось.

13.3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными МУП «ГТС» прекращений и ограничений в подаче тепловой энергии до конечного потребителя, в процессе отказов оборудования на источнике теплоснабжения не наблюдалось.

13.4. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии г.Курчатова в период 2024 – 2030 гг. приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Результаты расчёта удельного расхода условного топлива на единицу тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии от источника (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| МУП «Гортеплосети» | 344466,6 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 |

13.5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся;

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - q = 167,17 Гкал/куб.м;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети -1.86 Гкал / м2, 6.03 тонн / м2;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям -32900 Гкал и 93300 тонн.

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в табл. 13.2.

Таблица  13.2.Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  МУП «ГТС»

| Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 гг. | 2025 -2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.84 |
| Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |

13.6. Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ)

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В табл. 13.3 представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности.

Таблица 13.3. Результаты расчёта перспективных значений коэффициента использования установленной тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | КИУТМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 гг. | 2025 -2029 |
| МУП «ГТС» | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |

13.7. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице 13.4  приведены удельная материальная характеристика тепловых сетей МУП «ГТС», приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 13.4. Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей МУП «ГТС», приведенной к расчетной тепловой нагрузке

| Источник тепловой энергии | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 гг. | 2025 -2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 |

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На ПРК города Курчатова нет   выработки электрической энергии

13.9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 13.5. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета в % от общего объёма отпуска тепловой энергии

| № | Показатели | 2020 | 2021 г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 64,9 | 66,4 | 69,4 |
| 2 | Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | 22,4 | 23,0 | 27,1 |

| Таблица 13.6. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | На конец 2019 года | На конец 2020 года | На конец 2021 года | На конец 2022 года |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 21.9 | 22,4 | 22,8 | 24.0 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 22.1 | 22,4 | 24,1 | 35.0 |

13.10. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

В таблице ниже приведен средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей.

Таблица 13.7.  Результаты расчёта средневзвешенного срока  эксплуатации тепловых сетей, лет

| Источник тепловой энергии | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 -2024 | 2025 -2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ГТС» | 28,9 | 29,1 | 30,4 | 30,1 | 29,9 |

13.11. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии

В 2023 году  мероприятия по реконструкции или перевооружению источников тепловой энергии не проводились. Тепловая мощность  ТФУ-1 уменьшилась  с 270 до 150 Гкал/час. В январе 2024 г. с остановом блока №2 КуАЭС тепловая мощность ТФУ-1 снизилась до О

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» без учёта  реализации мероприятий АСТ

Результаты прогноза тарифов МУП «ГТС» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной  (без  учета  реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения), представлены на рисунке 14.1.

Рис.14.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых расчётных моделей

Как видно из рисунка 14.1, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») без учёта  мероприятий схемы теплоснабжения  на всем протяжении (с 2022 г. по 2029 г.) не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Это позволит только частично включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

Результаты выполненных расчетов перспективных тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для МУП «ГТС» без учёта  реализации мероприятий АСТ представлены в таблице 14.1.

| Таблица 14.1. Структура тарифов, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал | 336567,12 | 336567,12 | 336405,12 | 336405,12 | 336405,12 | 336405,12 | 344466,60 | 347838,80 | 352834,90 | 355899,1 | 358958,90 | 362012,80 |
| 2 | Потери теплоэнергии на теплосетях | Гкал | 32917,96 | 32917,96 | 32755,96 | 32755,96 | 32755,96 | 32755,96 | 32113,69 | 32755,96 | 32755,96 | 32756,0 | 32755,96 | 32755,96 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 299500,0 | 299500,0 | 299500,0 | 299500,0 | 299500,0 | 299500,0 | 312352,91 | 315082,84 | 320078,94 | 323143,1 | 326202,94 | 329256,84 |
| 4 | Вспомогательные материалы | т.руб. | 1878,70 | 2201,70 | 2235,40 | 2292,70 | 2361,48 | 2432,33 | 2553,94 | 2630,56 | 2709,48 | 2790,8 | 2874,48 | 2960,72 |
| 5 | Топливо на технологические цели | т.руб. | 74546,77 | 76619,20 | 78016,40 | 80002,60 | 82402,68 | 84874,76 | 96300,00 | 104600,00 | 111600,00 | 114948,0 | 118396,44 | 121948,33 |
| 6 | Энергия на технологические цели | т.руб. | 5705,45 | 5898,50 | 6492,20 | 6855,80 | 7061,47 | 7273,32 | 7636,98 | 8400,00 | 8652,00 | 8911,6 | 9178,91 | 9454,27 |
| 7 | Энергия на хоз.нужды | т.руб. | 210,21 | 191,90 | 239,20 | 252,60 | 260,18 | 267,98 | 281,38 | 289,82 | 298,52 | 307,5 | 316,70 | 326,20 |
| 8 | Затраты на оплату труда | т.руб. | 31786,50 | 37555,90 | 38295,70 | 39277,60 | 40455,93 | 41669,61 | 43753,09 | 45065,68 | 46417,65 | 47810,2 | 49244,48 | 50721,82 |
| 9 | Отчисления на соц.нужды | т.руб. | 9599,50 | 11341,90 | 11565,30 | 11861,80 | 12217,65 | 12584,18 | 13213,39 | 13609,79 | 14018,09 | 14438,6 | 14871,79 | 15317,94 |
| 10 | Амортизация основных средств | т.руб. | 22210,00 | 21462,00 | 21160,00 | 21159,70 | 21159,70 | 21159,70 | 22217,69 | 21159,70 | 21159,70 | 21159,7 | 21159,70 | 21159,70 |
| 11 | Прочие затраты всего | т.руб. | 18419,30 | 13829,10 | 13705,70 | 13879,10 | 14295,47 | 14724,34 | 15460,55 | 15924,37 | 16402,10 | 16894,2 | 17400,99 | 17923,02 |
| 12 | Убытки прошлых лет | т.руб. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого расходов | т.руб. | 164356,43 | 169100,20 | 171709,90 | 175581,90 | 180214,57 | 184986,21 | 201417,03 | 211679,93 | 221257,53 | 227260,5 | 233443,49 | 239812,01 |
| 14 | Рентабельность | т.руб. | 1181,20 | 1228,40 | 1277,50 | 1328,60 | 1328,60 | 1355,17 | 1382,28 | 1409,92 | 1438,12 | 1466,9 | 1496,22 | 1526,14 |
| 15 | Прибыль, убытки | т.руб. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Товарная продукция | т.руб. | 165537,60 | 170328,60 | 172987,40 | 176910,50 | 181543,17 | 186341,38 | 202799,30 | 213089,85 | 222695,65 | 228727,4 | 234939,71 | 241338,15 |
| 17 | Тариф без учета НДС | руб/Гкал | 552,71 | 568,71 | 577,59 | 590,69 | 609,35 | 627,54 | 649,26 | 676,30 | 695,75 | 707,8 | 720,23 | 732,98 |
| 18 | Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 663,26 | 682,45 | 693,10 | 708,82 | 731,22 | 753,05 | 779,12 | 811,56 | 834,90 | 849,4 | 864,27 | 879,57 |
| 19 | Процент роста к ср.тарифу | % | 102,40 | 102,90 | 101,60 | 102,30 | 103,16 | 102,99 | 103,46 | 104,16 | 102,88 | 101,7 | 101,75 | 101,77 |
| 20 | Индекс-дефлятор для платных услуг населению |  | 103,90 | 103,80 | 102,70 | 104,38 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 103,90 | 103,90 | 103,9 | 103,90 | 103,90 |
| 21 | Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  | 104,30 | 103,00 | 104,91 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 102,60 | 102,6 | 102,60 | 102,60 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МУП «ГТС» с учётом  реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения

С учётом Программы  замены тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2019-2024годы по группе проектов 04, представленной в Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования  "Город Курчатов" Курской области на период до 2025 года, в актуализированной  схеме теплоснабжения с учетом предложений  МУП «ГТС» предложен вариант реконструкции магистральных и квартальных сетей до 2029 года.

Такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 года  и налог на имущество.

Это позволит в полном объёме  включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

Как видно из рисунка 14.2, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемых с 2022 г. по 2029 год не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

14.2.1. Расчет  амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей

Результаты выполненных расчетов амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2.  Результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38866,67 | 67383 | 139785,8 | 105980,8 | 152302,5 | 47251,67 | 14155 | 47470,83 |
| Амортизационные отчисления по тепловым сетям, т.руб |  | 1554,67 | 1554,67 | 1554,67 | 1554,67 | 1554,67 | 1554,67 | 1554,67 |
|  |  |  | 2695,32 | 2695,32 | 2695,32 | 2695,32 | 2695,32 | 2695,32 |
|  |  |  |  | 5591,432 | 5591,43 | 5591,43 | 5591,43 | 5591,43 |
|  |  |  |  |  | 4239,232 | 4239,23 | 4239,23 | 4239,23 |
|  |  |  |  |  |  | 6092,1 | 6092,1 | 6092,1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1890,07 | 1890,07 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,2 |
| Итого | 0 | 1554,67 | 4249,99 | 9841,422 | 14080,65 | 20172,75 | 22062,8 | 22629,02 |

Производственные издержки по замене  тепловых сетей включают в себя  такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 1.01.2002 г.

14.2.2. Расчет  налога на имущество  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

Результаты выполненных расчетов налога на имущество  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3.  Результаты расчёта  налога на имущество   при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38866,67 | 67383 | 139785,8 | 105980,8 | 152302,5 | 47251,67 | 14155 | 47470,83 |
| налог на имущество по тепловым сетям, т.руб |  | 855,07 | 855,07 | 167,0718 | 163,4705 | 159,8744 | 155,7348 | 153,0026 |
|  |  |  | 1482,43 | 1482,43 | 1482,43 | 1482,43 | 1482,43 | 1482,43 |
|  |  |  |  | 3075,29 | 3075,29 | 4515,92 | 4418,575 | 4321,375 |
|  |  |  |  |  | 2331,58 | 2331,58 | 5253,42 | 5140,178 |
|  |  |  |  |  |  | 3350,66 | 3350,66 | 2129,828 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1039,54 | 1039,54 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,41 |
| Итого |  | 855,0667 | 2337,496 | 4724,789 | 7052,768 | 11840,46 | 15700,36 | 14577,76 |

14.2.3. Итоговые результаты расчёта  амортизации  и налога на имущество при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

Таблица 14.4.  Итоговые результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38866,67 | 67383 | 139785,8 | 105980,8 | 152302,5 | 47251,67 | 14155 | 47470,83 |
| Амортизация по тепловым сетям, тыс.руб. | 0 | 1554,67 | 4249,99 | 9841,422 | 14080,65 | 20172,75 | 22062,8 | 22629,02 |
| Итого | 0 | 1554,67 | 4249,99 | 9841,422 | 14080,65 | 20172,75 | 22062,8 | 22629,02 |

Таблица 14.5.  Итоговые результаты расчёта  налога на имущество  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38866,67 | 67383 | 139785,8 | 105980,8 | 152302,5 | 47251,67 | 14155 | 47470,83 |
| Налог на имущество по тепловым сетям, тыс.руб. |  | 855,0667 | 2337,496 | 4724,789 | 7052,768 | 11840,46 | 15700,36 | 14577,76 |
| Итого |  | 855,0667 | 2337,496 | 4724,789 | 7052,768 | 11840,46 | 15700,36 | 14577,76 |

Результаты выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов, которые существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для МУП «ГТС», представлены в таблицах  14.4-14.5 и на рисунке 14.2.

Рисунок 14.2. Динамика финансовых потребности при реализации мероприятий  актуализированной схемы теплоснабжения

Как видно из рисунка 14.2. финансовые потребности при реализации мероприятий  актуализированной схемы теплоснабжения достаточно динамичны и колеблются от 17 до 183 млн.руб. Пик финансовой потребности  наблюдается в 2024-2026г.г.

Результаты финансовых потребностей и выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для МУП «ГТС». Без  учета дополнительных источников финансирования темпы роста тарифа  стоимости  одной Гкал в 2022- 2029 годах  для населения составят 11-14%.  Такие темпы превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Минимизация  темпов роста  тарифа  на тепловую энергию  для населения и других групп населения может проводиться по двум направлениям:

- привлечение амортизационных отчислений     при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения в качестве  дополнительного источника инвестиций;

- привлечение инвестиций из бюджетов  различных уровней;

- привлечение инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства

Анализ динамики  амортизационных отчислений  с 2022 по 2029 года показывает, что   при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения  уже к 2024 году амортизация  составит около 6,0млн.рублей. С 2024 по 2029 год амортизация будет планомерно расти с 5 до 85 млн.руб.  В целом   общая сумма амортизационных отчислений  составит 94591 тыс.руб, которая является дополнительным источником инвестиций.

Это позволит минимизировать капвложения  по замене  тепловых сетей  уже начиная  с 2023года на величину амортизационных отчислений.

Это позволит только частично включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

В таблице 14.6. представлен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МУП «ГТС»  города Курчатова  на 2022-2029 годы с учётом  реализации  мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ) и привлечения амортизационных отчислений в качестве собственных средств предприятия, инвестиций из бюджетов  различных уровней,  инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства  в качестве  дополнительных источников инвестиций.

| № | Наименование | Ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия, отпущенная с котельной | Гкал | 336405,12 | 344466,60 | 347838,80 | 352834,90 | 355899,1 | 358958,90 | 362012,80 |
| 2 | Потери теплоэнергии на теплосетях | Гкал | 32755,96 | 32113,69 | 32755,96 | 32755,96 | 32756,0 | 32755,96 | 32755,96 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 299500,00 | 312352,91 | 315082,84 | 320078,94 | 323143,1 | 326202,94 | 329256,84 |
| 4 | Вспомогательные материалы | т.руб. | 2432,33 | 2553,94 | 2630,56 | 2709,48 | 2790,8 | 2874,48 | 2960,72 |
| 5 | Топливо на технологические цели | т.руб. | 84874,76 | 96300,00 | 104600,00 | 111600,00 | 114948,0 | 118396,44 | 121948,33 |
| 6 | Энергия на технологические цели | т.руб. | 7273,32 | 7636,98 | 8400,00 | 8652,00 | 8911,6 | 9178,91 | 9454,27 |
| 7 | Энергия на хоз.нужды | т.руб. | 267,98 | 281,38 | 289,82 | 298,52 | 307,5 | 316,70 | 326,20 |
| 8 | Затраты на оплату труда | т.руб. | 41669,61 | 43753,09 | 45065,68 | 46417,65 | 47810,2 | 49244,48 | 50721,82 |
| 9 | Отчисления на соц.нужды | т.руб. | 12584,18 | 13213,39 | 13609,79 | 14018,09 | 14438,6 | 14871,79 | 15317,94 |
| 10 | Амортизация основных средств | т.руб. | 21899,86 | 23812,67 | 28651,7 | 32167,5 | 37563,9 | 38785,1 | 38708,1 |
| 11 | Прочие затраты всего | т.руб. | 15579,41 | 17171,13 | 20022,04 | 25390,2 | 30596,3 | 34889,4 | 34204,2 |
| 12 | Капвложения | т.руб. | 67383 | 139785,8 | 105980,8 | 152303 | 47251,7 | 14155 | 47470,8 |
| 13 | Итого расходов | т.руб. | 253964,44 | 344508,39 | 329250,40 | 393555,88 | 304618,5 | 282712,32 | 321112,43 |
| 14 | Рентабельность | т.руб. | 1355,17 | 1382,28 | 1409,92 | 1438,12 | 1466,9 | 1496,22 | 1526,14 |
| 15 | Прибыль, убытки | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Товарная продукция | т.руб. | 255319,62 | 345890,66 | 330660,32 | 394994,00 | 306085,4 | 284208,54 | 322638,57 |
| 17 | Тариф без учета НДС | руб/Гкал | 627,54 | 1107,37 | 1049,44 | 1234,05 | 947,2 | 871,26 | 979,90 |
| 18 | Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 753,05 | 1328,85 | 1259,33 | 1480,86 | 1136,7 | 1045,52 | 1175,88 |
| 19 | Процент роста к ср.тарифу | % | 102,99 | 176,46 | 94,77 | 117,59 | 76,8 | 91,98 | 112,47 |
| 20 | Индекс-дефлятор для платных услуг населению |  | 104,70 | 104,70 | 103,90 | 103,90 | 103,9 | 103,90 | 103,90 |
| 21 | Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 102,60 | 102,6 | 102,60 | 102,60 |

Результаты прогноза роста тарифов МУП «ГТС» на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной  без  учета  и с учётом  привлечения внешних инвестиций, представлены на следующем на рисунке 14.3.

Рис.14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании темпов роста тарифа на тепловую энергию

Как видно из рисунка 14.3, среднегодовые тарифы (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемые с 2022 г. по 2029 год и привлечения внешних инвестиций  превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Наблюдается динамика снижения темпов прироста тарифа на тепловую энергию.

Темпы роста среднегодового тарифа (в зоне теплоснабжения  МУП «ГТС») без учёта  дополнительных внешних инвестиций в 2023-2029 г.г. не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

С привлечением  внешних инвестиций  или кредитов в 2023-2029 г.г. в сумме  735.836 млн.руб. прогнозируемые  темпы роста   стоимости тарифа на тепловую энергию  будут соответствовать  установленным индексам-дефляторам Минэкономразвития РФ.

14.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения  с поквартирным отоплением

По системам теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения  с поквартирным отоплением не предусмотрены мероприятия по реконструкции или строительству источников теплоснабжения или тепловых сетей, соответственно, ценовые последствия не рассчитывались

ГЛАВА 15.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В Г.КУРЧАТОВЕ

15.1. Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012г.  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

15.2. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Курчатова

Установленная и располагаемая тепловая мощность действующих источников тепловой энергии в рассматриваемой зоне действия на 01.01.2021 г. представлены  в таблице 15.1.

| Таблица 15.1. Баланс установленной тепловой мощности с 2021 по 2023г при производстве тепловой энергии Курской АЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 80 | 80 | 80 |
| 2 | ТФУ-1 | 270 | 150 | 150 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 570 | 450 | 450 |

Таблица 15.2.  Балансы установленной тепловой мощности с 2024 по  2031г, (Гкал/ч)

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | ТФУ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Итого | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Блок №2 КуАЭС-1 | Остановка блока №2 январь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок №3 КуАЭС-1 |  |  |  |  | Остановка блока №3 |  |  |  |
|  | Блок №4 КуАЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  | Остановка блока №4 |
| Курская АЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТФУ-3 (Блок №1 Курской АЭС-2 2026 год) |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5 | ТФУ-4 (Блок №2 Курской АЭС-2 2027 год) |  |  |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6 | Итого установленная мощность по всем АЭС | 300 | 300 | 515 | 515 | 580 | 580 | 580 | 580 |

Теплоснабжение города осуществляется от пуско-резервной котельной, которая технологически завязана с ТФУ-1 и ТФУ-2 с установленной тепловой мощностью  источника  в горячей воде  650Гкал/ч.

МУП «ГТС», как теплосетевая компания, осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г. Курчатова. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельной, составляет 126,365 Гкал/ч.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности эксплуатируются МУП «ГТС». Перспективная и приоритетная зона деятельности МУП «ГТС»  сохраняется до 2029 года в основном в границах, действующих на 01.01.2024 года с учетом:

- расширения зон действия при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях;

15.3. Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Курчатова

Перспективными зонами действия теплоисточников в схеме теплоснабжения г.Курчатова являются микрорайоны №№7,8,9,10, которые находятся  в южной зоне города. Теплоснабжение данных планировочных зон, в основном, централизованное, и частично автономное. Схема теплоснабжения предусматривает строительство разводящих тепловых сетей в потенциальных зонах подключения сетей для перспективной застройки.

ООО «Новый курс»  имеет свои тепловые сети в микрорайоне №7, которыми обслуживаются 9 многоквартирных домов с общей тепловой нагрузкой 0,922 Гкал/час. Поставку и транспортировку  тепловой энергии осуществляет МУП «ГТС».

В таблице 15.3. представлена структура  прироста нагрузок по всем видам теплоисточников. Её анализ показывает, что при развитии перспективного  теплоснабжения  приоритетным остаётся  централизованное теплоснабжение.

Таблица 15.3. Структура  прироста нагрузок по всем теплоисточникам

| Типы нагрузок | Прирост тепловой нагрузки на ЦТ и АТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| Всего прирост нагрузки, Гкал/час, в том числе: |  |  |  | 2,2422 | 3,2622 | 2,3902 | 14,76 |
| Общая тепловая нагрузка на ЦТ с учетом прироста, Гкал/час | 130,56 | 130,56 | 130,56 | 132,802 | 136,064 | 138,455 | 153,214 |

МУП «ГТС»  владеет на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного фонда унитарного предприятия соответствует остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

МУП «ГТС»  способна обеспечить надежность теплоснабжения, у данного предприятия имеются технические  возможности  и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

МУП «ГТС», как претендент на статус Единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности способна:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «ГТС»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей материальной характеристикой в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП «ГТС»  находятся все магистральные тепловые сети в городе Курчатове. Исключение составляют внутриквартальные  микрорайона №7.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Курчатова предприятие МУП «ГТС».

Глава 16. Изменения, выполненные в  актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 и на период до 2029 года

При разработке перспективных топливных балансов структура настоящего документа отредактирована в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России №212 от 5 марта 2019 года.

Разработанная схема теплоснабжения предусматривает переключение тепловой нагрузки  на  вновь строящийся ЦТП к 2026 году  от ТФУ-3 и ТФУ-4 Курской АЭС-2.

Соответственно существующая зона действия  источников теплоснабжения города Курчатова   увеличится за счет подключения перспективных нагрузок  микрорайонов  №7 и №10.

Так же на перспективные топливные балансы оказывает влияние  уточнение присоединенной нагрузки потребителей в базовом году, новые данные по фактическим расходам топлива и значениям УРУТ на отпуск тепловой энергии и уточнение прогнозных значений приростов потребления тепловой энергии для объектов нового строительства.

В перспективе структура топливного баланса в городском округе Курчатов незначительно изменится.

2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной схемы теплоснабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по актуализируемой схеме теплоснабжения

В таблице 16.1 представлены целевые показатели ранее утвержденной  и актуализированной схемы теплоснабжения города Курчатова без учёта  полно-масштабной котельной.

Таблица 16.1. Целевые показатели ранее утвержденной  и актуализированной схемы теплоснабжения города Курчатова

| № | Наименование показателя | Ед. изм | Статус СТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждённая СТ |  | Актуализированная СТ |  |
|  |  |  | 2024год | 2029год | 2024год | 2029год |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/час | 650 | 650 | 300 | 730 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 420,69 | 519,7500 | 456,03 | 499,127 |
| 3 | Резерв("+") / Дефицит("-") | Гкал/час | 37,71 | -61,35 | -156,033 | 230,873 |
| 4 | УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./Гкал | 152,96 | 152,96 | 167,17 | 167,17 |

В актуализируемой схеме теплоснабжения относительно утвержденной схемы наблюдается снижение генерируемых мощностей, рост присоединенной нагрузки и соответственно расход топлива. Это объясняется изменением сроков ввода  новых  энергоблоков и выводом  старых энергоблоков  АЭС-1.

Глава 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 17.1. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2024 года, млн. руб.

| № | Наименование т/с | Диаметр (мм) | Стоимость 1км с НДС | Длина (п.м) 1 очередь | Период планирования, млн.руб. |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Реконструкция участка от 1ТК-8 до 1ТК-9 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 42882,9 | 0,174 |  | 7,462 | 0 | 7,462 |
| 2 | Реконструкция участка от 1ТК-9 до 1ТК-10 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø350 | 45033,5 | 0,87 |  |  | 39,179 | 39,179 |
|  | Итого в 2023году |  |  | 1,044 |  |  |  | 46,641 |
| 1 | Т/ сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103.(участок от 2ТК-12 до 2ТК-13) | Ø400 | 42882,9 | 0,126 |  | 5,403 |  | 5,403 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-26) | Ø400 | 42882,9 | 0,1 |  |  | 4,288 | 4,288 |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от 2ТТ-5 до 2ТТ-6) | Ø400 | 42882,9 | 1,1 |  |  | 47,171 | 47,171 |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от 2ТК-8/9 до 2ТК-8/11 | Ø 150 |  | 0,175 |  |  | 12,0 | 12,0 |
| 5 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | Ø 200 |  | 0,338 |  |  | 12,0 | 14,843 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК-1 до 1ТК-1/1 | Ø 200 |  | 0,085 |  |  | 10.398 |  |
| 7 | Строительство новой тепловой сети (подземная)(от1ТК-1/1 до объектов в/ч 3527 | Ø 150 |  | 0,13 |  |  | 4.487 | 3,607 |
|  | Итого в 2023году |  |  | 2,054 | 0 |  | 56,863 |  |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-26 до 2ТК-27) | Ø400 | 42882,9 | 0,1 | 0 |  | 4,288 | 4,288 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 ( участок т/сети от 2ТК-27 до 2ТК-28) | Ø400 | 42882,9 | 0,08 | 0 |  | 3,431 | 3,431 |
| 3 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ТТ-3а до ТТ-4) | Ø400 | 42882,9 | 1,9 | 0 |  | 81,478 | 81,478 |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира ( участок т/сети от 2ТК-11 до 2ТК-12) | Ø600 | 96969,9 | 0,31 | 0 |  | 30,061 | 30,061 |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира( участок т/сети от 2ТК-8 до 2ТК-9) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 | 0 |  | 48,485 | 48,485 |
|  | Итого в 2024году |  |  | 2,890 |  | 0,000 | 167,742 |  |
|  | Всего |  |  | 5,99 | 46,64 | 80,86 | 167,74 | 295,246 |

Таблица 17.2. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по  реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2029 года, млн. руб.

| № | Наименование т/с | Диаметр (мм) | Стоимость 1км с НДС,тыс.руб. | Длина (п.м) 1 очередь | Период планирования, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| 1 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-28 до 2ТК-29) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 8,577 |  |  |  |  | 8,577 |
| 2 | т/сеть к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т. 103, инв. № 8032 (участок т/сети от 2ТК-29 до 2ТК-29а) | Ø400 | 42882,9 | 0,12 | 5,146 |  |  |  |  | 5,146 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-7а до 2ТК-8) | Ø600 | 96969,9 | 0,21 | 20,364 |  |  |  |  | 20,364 |
| 4 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-9 до 2ТК-10) | Ø600 | 96969,9 | 0,3 | 29,091 |  |  |  |  | 29,091 |
| 5 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТТ-22 до 2ТК-6/4) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 | 48,485 |  |  |  |  | 48,485 |
| 6 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-10 до 2ТК-11) | Ø600 | 96969,9 | 0,16 | 15,515 |  |  |  |  | 15,515 |
|  | Итого в 2025году |  |  | 1,490 | 127,177 | 0 | 0 |  |  | 127,177 |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103(уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 42882,9 | 0,3 | 0 | 12,865 | 0 |  |  | 12,865 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 0 | 8,577 | 0 |  |  | 8,577 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 96969,9 | 0,2 |  | 19,394 |  |  |  | 19,394 |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 (участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 42882,9 | 0,37 |  | 15,867 |  |  |  | 15,867 |
| 5 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-18 до 2ТТ-20) | Ø600 | 96969,9 | 0,8 |  | 77,576 |  |  |  | 77,576 |
| 6 | магистр.т/сети между теплицами и городом (участок т/сети от 2ТТ-20 до 2ТК-4) | Ø600 | 96969,9 | 0,5 |  | 48,485 |  |  |  | 87,910 |
|  | Итого в 2026году |  |  | 2,37 |  | 182,763 | 0 |  |  | 182,763 |
| 1 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-29а до 2ТК-30) | Ø400 | 42882,9 | 0,3 | 0 | 0 | 12,865 |  |  | 12,865 |
| 2 | т/сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (уч-к от 2ТК-30 до 2ТК-30а) | Ø400 | 42882,9 | 0,2 | 0 | 0 | 8,577 |  |  | 8,577 |
| 3 | т/сети от зд. милиции до ул.Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6а) | Ø600 | 96969,9 | 0,2 | 0 | 0 | 19,394 |  |  | 19,394 |
| 4 | т/сети от РК до 4 мкр.от т.35 до т.38 т.1-20,20, инв. № 8011 ( участок т/сети от ПРК до ТТ-3а) | Ø400 | 42882,9 | 0,37 | 0 | 0 | 15,867 |  |  | 15,867 |
|  | Итого в 2027году |  |  | 1,070 |  |  | 56,702 |  |  | 56,702 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 300,301,ЦТП № 2, 60129 Т, жд 310, 313. | Ø273 | 44081,2 | 0,1534 |  |  |  | 6,762 |  | 6,762 |
| 2 |  | Ø219 | 39578,5 | 0,1916 |  |  |  | 7,583 |  | 7,583 |
| 3 |  | Ø159 | 33613,5 | 0,01 |  |  |  | 0,336 |  | 0,336 |
| 4 |  | Ø133 | 30070,3 | 0,034 |  |  |  | 1,022 |  | 1,022 |
| 5 |  | Ø108 | 28485,7 | 0,045 |  |  |  | 1,282 |  | 1,282 |
|  | Итого в 2028году |  |  | 0,434 |  |  |  | 16,986 |  | 16,986 |
| 1 | Тепловая сеть от 2ТК11/3 до здания детского сада литер «А», инв.№8260 | Ø76 | 22681,5 | 0,1273 |  |  |  |  | 2,887 | 2,887 |
| 2 | Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | Ø108 | 28485,7 | 0,144 |  |  |  |  | 4,102 | 4,102 |
| 3 | Т/сети универмага, инв.№ 8092 в хоз. вед | Ø133 | 30070,3 | 0,115 |  |  |  |  | 3,458 | 3,458 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 39578,5 | 0,2082 |  |  |  |  | 8,240 | 8,240 |
| 5 | Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП «ГТС» | Ø219 | 39578,5 | 0,599 |  |  |  |  | 23,708 | 23,708 |
| 6 |  | Ø159 | 33613,5 | 0,286 |  |  |  |  | 9,613 | 9,613 |
| 7 |  | Ø108 | 28485,7 | 0,174 |  |  |  |  | 4,957 | 4,957 |
|  | Итого в 2029 году |  |  | 1,6535 |  |  |  |  | 56,965 | 56,965 |
|  | ВСЕГО |  |  | 7,018 | 127,177 | 182,76 | 56,702 | 16,986 | 56,965 | 440,593 |

Таблица  17.3. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Демонтаж водогрейных котлов Б-25/15ГМ | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж трёх водогрейных котлов Polykraft серии Eurotherm-35/115.в пуско-резервной котельной АЭС-1 | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г.Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час» | Финансируется по программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 46,64 | 80,86 | 167,74 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735830 |
| 7 | Итого общие финансовые затраты по АСТ, тыс.руб. | 46,64 | 80,86 | 167,74 | 127180 | 182760 | 56700 | 16990 | 56960 | 735830 |

Таблица 17.4. Суммарные финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них и строительство  котельных на период 2024-2029года

| Группа проектов | Наименование проектов | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 735830 |
|  | Итого финансовых потребностей, тыс. руб. | 735830 |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |
| 01 | Строительство тепловых сетей от Курской АЭС-2 до теплосетей г. Курчатов с центральным тепловым пунктом установленной тепловой мощностью 430 Гкал/час | По программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |
| 01 | Демонтаж котлов Б-25/15ГМ в ПРК | По программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |
| 01 | Монтаж котлов в ПРК стальной котел Polykraft серии Eurotherm-35/115. | По программе АО «Концерн «Росэнергоатом» |
|  | Итого финансовых потребностей, тыс. руб. | 544191,5 |
|  | Всего финансовых потребностей, тыс. руб. | 1280021,5 |

Приложения

Приложение 1. Схема подключения тепловых сетей от АЭС-2 через  ЦТП с тепловыми сетями  города Курчатова

Приложение 2. Схема развития сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Курчатов» на основании Генплана

Приложение 3. Схема развития  коммунальных сетей  южного планировочного района города Курчатова

Приложение 4. Точка врезки магистрального трубопровода (тепловая камера 3ТК-6), соединяющая  микрорайон №7 с действующей системой теплоснабжения

Приложение 5. Расчётная схема тепловых сетей от пуско-резервной котельной АЭС к потребителям  города Курчатова

Приложение 6. Принципиальная расчётная схема теплоснабжения Курской АЭС и потребителей тепловой энергии города Курчатова

Приложение 7. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 1)

Приложение 7. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 2)

Приложение 7. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 3)

Приложение 7. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 4)

Приложение 7. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (лист 5)

Приложение 7. Существующая схема теплоснабжения города Курчатова (Лист 6)6

Приложение 8. Схема перемычки между магистральными сетями Ду400 и Ду 600 мм

Приложение 9. Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №1)

Приложение 10.Расчет гидравлического режима тепловых сетей в виде пьезометрического графика тепловой сети (Ду600) от ПРК к потребителям (режим №2)

| Приложение 11.Данные по тепловым нагрузкам потребителей (юр лиц), присоединенных к сетям МУП «ГТС» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № договора | Виды нагрузки | Максимальные часовые нагрузки, Гкал/час |
|  | А. МУП «ГТС» |  |
|  | На отопление | 103,498038 |
|  | На ГВС | 19,094109 |
|  | Промывка магистральных, квартальных т/сетей и систем потребителей |  |
|  | Теплопотери в тепловых сетях | 7,6 |
|  | Всего: | 111,098038 |
|  | Б. СУБАБОНЕНТЫ |  |
| 1 | ОАО "РЭУ" |  |
|  | На отопление | 0,262381 |
|  | На ГВС | 0,001 |
|  | Всего: | 0,263381 |
| 2 | ООО "Лили" |  |
|  | На отопление | 0,014266 |
|  | На ГВС | 0,004 |
|  | Всего: | 0,018266 |
| 3 | МКОУ дополнительного образования детей "Курчатовская детская школа искусств" |  |
|  | На отопление | 0,311058 |
|  | На ГВС | 0,0032 |
|  | Всего: | 0,314258 |
| 4 | ОАО "Рынок-торговый центр" |  |
|  | На отопление | 0,14479 |
|  | На ГВС | 0,014 |
|  | Всего: | 0,15879 |

| 5 | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |
| --- | --- | --- |
|  | На отопление | 0,02386 |
|  | На ГВС | 0,0017 |
|  | Всего: | 0,02556 |
| * | Помещения РК "Комелот" |  |
|  | На отопление | 0,019874 |
|  | На ГВС | 0,0103 |
|  | Всего: | 0,030174 |
| * | Помещения на 2-ом этаже, пр. Коммунистический, д 29 |  |
|  | На отопление | 0,088938 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,088938 |
| 8 | ФГУЗ ЦГиЭ № 125 ФМБА России |  |
|  | На отопление | 0,36498 |
|  | На ГВС | 0,013 |
|  | Всего: | 0,37798 |
| 9 | ООО "Эдельвейс" (рынок 1-го м/р-на) |  |
|  | На отопление | 0,009458 |
|  | На ГВС | 0,0033 |
|  | Всего: | 0,012758 |
| 10 | ООО "Дентал - Арт" |  |
|  | На отопление | 0,005013 |
|  | На ГВС | 0,0004 |
|  | Всего: | 0,005413 |
| 11 | ОАО "Атомэнергопроект" |  |
|  | На отопление | 0,080687 |
|  | На ГВС | 0,007 |
|  | Всего: | 0,087687 |
| 12 | ОАО "Электроцентромонтаж" (гаражи) |  |
|  | На отопление | 0,00429 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,00429 |
| 13 | Участок № 3( О Г Э ) |  |
|  | На отопление | 0,037386 |
|  | На ГВС | 0,0003 |
|  | Всего: | 0,037686 |
| 14 | ООО " Т В К " |  |
|  | На отопление | 0,02383 |
|  | На ГВС | 0,0108 |
|  | Всего: | 0,03463 |
| 15 | Курский региональный общественный фонд социальной поддержки населения "Содействие" |  |
|  | На отопление | 0,001334 |
|  | На ГВС | 0,0001 |
|  | Всего: | 0,001434 |
| 16 | АУКО Редакция газеты "Слово" |  |
|  | На отопление | 0,009091 |
|  | На ГВС | 0,0005 |
|  | Всего: | 0,009591 |
| 17 | Курскстат |  |
|  | На отопление | 0,004574 |
|  | На ГВС | 0,0003 |
|  | Всего: | 0,004874 |
| 18 | Муниципальное казенное учреждение "Спортивный клуб единоборств" |  |
|  | На отопление | 0,168068 |
|  | На ГВС | 0,0122 |
|  | Всего: | 0,180268 |
| 19 | * ВСК "Гладиатор", ангар(школа № 5) |  |
|  | На отопление | 0,026528 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,026528 |
| 20 | ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" |  |
|  | *г. Курчатов, ул. Мира, 14 |  |
|  | На отопление | 0,1548 |
|  | На ГВС | 0,03 |
|  | Всего: | 0,1848 |
| 21 | *с. Дичня, здание сельского отделения связи |  |
|  | На отопление | 0,05809 |
|  | На ГВС | 0,0004 |
|  | Всего: | 0,05849 |
| 22 | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации Курчатовского района Курской области |  |
|  | На отопление | 0,014407 |
|  | На ГВС | 0,0006 |
|  | Всего: | 0,015007 |
| 23 | ФГКУ УВО УМВД России по Курской области |  |
|  | На отопление | 0,020789 |
|  | На ГВС | 0,003 |
|  | Всего: | 0,023789 |
| 24 | ОАО "Концерн Росэнергоатом"(ЗПУ) |  |
|  | На отопление | 0,056034 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,056034 |
| 25 | НОУ ДПО Курчатовская автомобильная школа ДОСААФ России |  |
|  | На отопление | 0,048452 |
|  | На ГВС | 0,0083 |
|  | Всего: | 0,056752 |
| 26 | ООО "Поиск" |  |
|  | На отопление | 0,01946 |
|  | На ГВС | 0,0005 |
|  | Всего: | 0,01996 |
| 27 | Муниципальное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба г. Курчатова" |  |
|  | На отопление | 0,03898 |
|  | На ГВС | 0,0022 |
|  | Всего: | 0,04118 |
| 28 | Гаражно-строительный кооператив № 1 |  |
|  | На отопление | 0,000571 |
|  | На ГВС | 0,00015 |
|  | Всего: | 0,000721 |
| 29 | ООО "Булочная" |  |
|  | На отопление | 0,029581 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,029581 |
| 30 | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |  |
| * | Административная база |  |
|  | На отопление | 0,123582 |
|  | На ГВС | 0,002 |
|  | Всего: | 0,125582 |
| * | Ремонтно-техническая база |  |
|  | На отопление | 0,189308 |
|  | На ГВС | 0,0002 |
|  | Всего: | 0,189508 |
| * | УТЦ |  |
|  | На отопление | 0,954632 |
|  | На ГВС | 0,0112 |
|  | Всего: | 0,965832 |
| * | ЛВД |  |
|  | На отопление | 0,097 |
|  | На ГВС | 0,0009 |
|  | Всего: | 0,0979 |
| * | СТО |  |
|  | На отопление | 0,282302 |
|  | На ГВС | 0,0004 |
|  | Всего: | 0,282702 |
| * | ЦОИ |  |
|  | На отопление | 0,339 |
|  | На ГВС | 0,0422 |
|  | Всего: | 0,3812 |
| * | п. Берлин (кор.1,2,8) |  |
|  | На отопление | 0,304 |
|  | На ГВС | 0,0234 |
|  | Всего: | 0,3274 |
| * | База НЦ |  |
|  | На отопление | 0,196705 |
|  | На ГВС | 0,0016 |
|  | Всего: | 0,198305 |
| 31 | ОАО "Агропромышленный комплекс Курской АЭС" |  |
| * | М-н в 1-ом м/р-оне |  |
|  | На отопление | 0,007067 |
|  | На ГВС | 0,0007 |
|  | Всего: | 0,007767 |
| * | м-н "Продукты АПК" р. "Возрождение" |  |
|  | На отопление | 0,017845 |
|  | На ГВС | 0,0007 |
|  | Всего: | 0,018545 |
| * | ГАРАЖ за городской баней |  |
|  | На отопление | 0,001341 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,001341 |
| 32 | Управление ФСБ РФ по Курской области |  |
| * | Новое здание ФСБ+гараж |  |
|  | На отопление | 0,08614 |
|  | На ГВС | 0,00094 |
|  | Всего: | 0,08708 |
| 33 | ОБУ "СББЖ Курчатовского района и г. Курчатова" |  |
|  | На отопление | 0,006655 |
|  | На ГВС | 0,0002 |
|  | Всего: | 0,006855 |
| 34 | ОКУ "Центр занятости населения города Курчатова и курчатовского района" |  |
|  | На отопление | 0,048168 |
|  | На ГВС | 0,0007 |
|  | Всего: | 0,048868 |
| 35 | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |
|  | Административное здание, ул. Молодежная, 9 |  |
|  | На отопление | 0,475 |
|  | На ГВС | 0,0095 |
|  | Всего: | 0,4845 |
| 36 | Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Курской области |  |
|  | На отопление | 0,017588 |
|  | На ГВС | 0,0005 |
|  | Всего: | 0,018088 |
| 37 | УП "Дичнянское ЖКХ" |  |
|  | На отопление | 0,02895 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,02895 |
| 38 | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |  |
| * | Комплекс спорт. сооружений |  |
|  | На отопление | 2,540175 |
|  | На ГВС | 0,414 |
|  | Всего: | 2,954175 |
| * | Реаб.центр |  |
|  | На отопление | 0,331089 |
|  | На ГВС | 0,0253 |
|  | Всего: | 0,356389 |
| 39 | МУП "РИТМ" |  |
|  | На отопление | 0,09987 |
|  | На ГВС | 0,0109 |
|  | Всего: | 0,11077 |
| 40 | ОАО "Атомэнергоремонт" |  |
|  | На отопление | 0,158097 |
|  | На ГВС | 0,007 |
|  | Всего: | 0,165097 |
| 41 | ООО ТП "Осень" |  |
|  | На отопление | 0,034662 |
|  | На ГВС | 0,003 |
|  | Всего: | 0,037662 |
| 42 | ФГУЗ МСЧ № 125 ФМБА России |  |
| * | Поликлиника |  |
|  | На отопление | 0,738475 |
|  | На ГВС | 0,17 |
|  | Всего: | 0,908475 |
| * | Детская поликлиника |  |
|  | На отопление | 0,624689 |
|  | На ГВС | 0,0138 |
|  | Всего: | 0,638489 |
| * | Стационар |  |
|  | На отопление | 0 |
|  | На ГВС | 0,1125 |
|  | Всего: | 0,1125 |
| * | Роддом и женская консультация |  |
|  | На отопление | 1,007501 |
|  | На ГВС | 0,124 |
|  | Всего: | 1,131501 |
| * | Инфекционный корпус |  |
|  | На отопление | 0,068494 |
|  | На ГВС | 0,033 |
|  | Всего: | 0,101494 |
| * | Стомотология |  |
|  | На отопление | 0,300397 |
|  | На ГВС | 0,0106 |
|  | Всего: | 0,310997 |
| * | Скорая помощь |  |
|  | На отопление | 0,120588 |
|  | На ГВС | 0,0655 |
|  | Всего: | 0,186088 |
| * | Гараж (3 бокса, сауна, душ) |  |
|  | На отопление | 0,015283 |
|  | На ГВС | 0,01094 |
|  | Всего: | 0,026223 |
| * | Молочная кухня |  |
|  | На отопление | 0,112632 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,112632 |
| * | Прачечная |  |
|  | На отопление | 0,198303 |
|  | На ГВС | 0,0619 |
|  | Всего: | 0,260203 |
| * | Пищеблок |  |
|  | На отопление | 0,168844 |
|  | На ГВС | 0,26 |
|  | Всего: | 0,428844 |
| * | Патал-анат. Корпус |  |
|  | На отопление | 0,082619 |
|  | На ГВС | 0,0285 |
|  | Всего: | 0,111119 |
| * | Котельная ЦТП |  |
|  | На отопление | 0,271871 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,271871 |
| * | Стерилизация |  |
|  | На отопление | 0,009947 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,009947 |
| * | ТУ |  |
|  | На отопление | 0,010921 |
|  | На ГВС | 0,0034 |
|  | Всего: | 0,014321 |
| * | Гараж (5 боксов) |  |
|  | На отопление | 0,021315 |
|  | На ГВС | 0,0053 |
|  | Всего: | 0,026615 |
| * | Гаражи ( в районе аптеки МСЧ № 125) |  |
|  | На отопление | 0,014019 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,014019 |
| * | Аптека МСЧ № 125 |  |
|  | На отопление | 0,060372 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,060372 |
| 43 | ООО "РегионБизнесКонтакт" |  |
|  | На отопление | 0,0065 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,0065 |
| 44 | ОАО "Сбербанк России" |  |
|  | На отопление | 0,13263 |
|  | На ГВС | 0,0017 |
|  | Всего: | 0,13433 |
| 45 | Садовое некоммерческое товарищество "Дичня" |  |
|  | На отопление | 0,000604 |
|  | На ГВС | 0,0002 |
|  | Всего: | 0,000804 |
| 46 | Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты " Курчатовское время" |  |
|  | На отопление | 0,007698 |
|  | На ГВС | 0,001 |
|  | Всего: | 0,008698 |
| 47 | ОАО "Курскпромбанк" |  |
|  | На отопление | 0,024355 |
|  | На ГВС | 0,0007 |
|  | Всего: | 0,025055 |
| 48 | ООО "Курская недвижимость" |  |
|  | На отопление | 0,037848 |
|  | На ГВС | 0,0002 |
|  | Всего: | 0,038048 |
| 49 | Управление Судебного департамента в Курской области |  |
|  | На отопление | 0,220307 |
|  | На ГВС | 0,00363 |
|  | Всего: | 0,223937 |
| 50 | ЗАО "Тандер" |  |
|  | На отопление | 0,115198 |
|  | На ГВС | 0,002 |
|  | Всего: | 0,117198 |
| 51 | ООО "СП-СтройСтратегия" |  |
|  | На отопление | 0,44 |
|  | На ГВС | 0,003 |
|  | Всего: | 0,443 |
| 52 | ООО" Околица" |  |
|  | На отопление | 0,006238 |
|  | На ГВС | 0,001 |
|  | Всего: | 0,007238 |
| 53 | ООО "ПКП" |  |
|  | На отопление | 0,037 |
|  | На ГВС | 0,0018 |
|  | Всего: | 0,0388 |
| 54 | МО МВД РФ "Курчатовский" |  |
|  | На отопление | 0,287389 |
|  | На ГВС | 0,0217 |
|  | Всего: | 0,309089 |
| 55 | ОАО БОН "Центр" |  |
|  | На отопление | 0,19 |
|  | На ГВС | 0,0053 |
|  | Всего: | 0,1953 |
| 56 | Противопожарная служба Курской области |  |
|  | На отопление | 0,366907 |
|  | На ГВС | 0,0152 |
|  | Всего: | 0,382107 |
| 57 | ВОИ |  |
|  | На отопление | 0,003221 |
|  | На ГВС | 0,0009 |
|  | Всего: | 0,004121 |
| 58 | ООО "ЕИРКЦ" |  |
|  | На отопление | 0,41208 |
|  | На ГВС | 0,0007 |
|  | Всего: | 0,41278 |
| 59 | ООО Магазин № 21 " Промтовары" |  |
|  | На отопление | 0,034485 |
|  | На ГВС | 0,0007 |
|  | Всего: | 0,035185 |
| 60 | ОАО "Курсккнига" |  |
|  | На отопление | 0,028893 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,028893 |
| 61 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" |  |
|  | На отопление | 0,077503 |
|  | На ГВС | 0,001 |
|  | Всего: | 0,078503 |
| 62 | МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Курчатовского района Курской области |  |
|  | На отопление | 0,006088 |
|  | На ГВС | 0,002 |
|  | Всего: | 0,008088 |
| 63 | Администрация Курчатовского района Курской области |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,061752 |
|  | Всего: | 0,0008 |
| 64 | УФПС Курской области- филиал ФГУП "Почта России" |  |
| * | г. Курчатов |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,190057 |
|  | Всего: | 0,0039 |
| 65 | ООО "РОСГОССТРАХ" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,009136 |
|  | Всего: | 0,0006 |
| 66 | ООО "ДВНИ" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,037579 |
|  | Всего: | 0,007 |
| 57 | ОАО "Курчатовавтотранс" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,375426 |
|  | Всего: | 0,0073 |
| 68 | МУП ТК "Курчатов" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,095132 |
|  | Всего: | 0,0602 |
| 69 | Прокуратура Курской области |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,1358 |
|  | Всего: | 0,0004 |
| 70 | ООО "Возрождение" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,485075 |
|  | Всего: | 0,03 |
| * | Здание "Дежурная аптека" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,017141 |
|  | Всего: |  |
| 71 | ООО "Вена" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,086764 |
|  | Всего: | 0,001 |
| 72 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве Курской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,001523 |
|  | Всего: |  |
| 73 | ООО "Курская АЭС - Сервис" |  |
| * | встроенное нежилое помещение |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,05261 |
|  | Всего: | 0,0024 |
| * | здание мгазина "Кулинария" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,014845 |
|  | Всего: | 0,017 |
| * | кафе "Встреча", "Кулинария", Универсам № 29 |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,2072 |
|  | Всего: | 0,03 |
| * | встроенное нежилое помещение, магазин "Детские товары" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,072858 |
|  | Всего: | 0,007 |
| * | База ОРСа |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,633154 |
|  | Всего: | 0,0036 |
| * | Гостиница "Россия" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,384763 |
|  | Всего: | 0,04 |
| * | Нежилое помещение (ул. Ленинградская, д.13) |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,00147 |
|  | Всего: |  |
| 74 | ООО "КурчатовАвтоСервис" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,113417 |
|  | Всего: | 0,003 |
| 75 | ООО "Здравушка" (аптека у школы №1) |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,003625 |
|  | Всего: | 0,00015 |
| 76 | АКБ "РОСБАНК" (ОАО) |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,11138 |
|  | Всего: | 0,003 |
| 77 | ООО "Лада" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,0025 |
|  | Всего: | 0,001 |
| 78 | ООО "Липецк Трейд-Центр" |  |
|  | магазин, ул. Мира,3 |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,08043 |
|  | Всего: | 0,004 |
| 79 | Крестьянско-фермерское хозяйство "Нива" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,028355 |
|  | Всего: |  |
| 80 | ООО "Объединение Курскатомэнергострой" |  |
| * | База ОГЭ |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,120256 |
|  | Всего: | 0,0007 |
| * | "Спецстрой" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,080633 |
|  | Всего: |  |
| * | "Отделстрой" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,076748 |
|  | Всего: | 0,0004 |
| * | Гаражи |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,012364 |
|  | Всего: |  |
| * | Бытовые помещения на коммунально-складской базе(ВСО) |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,019153 |
|  | Всего: |  |
| 81 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,059132 |
|  | Всего: |  |
| 82 | ООО "Байрент Актив" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,021028 |
|  | Всего: |  |
| * | профилакторий № 2 |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,036257 |
|  | Всего: |  |
| * | нежилые помещения (ул. Молодежная, д.11) |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,015596 |
|  | Всего: |  |
| 83 | Межрайонная инспекция Федеральной налогоой службы России №2 по Курской области |  |
| * | гараж |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,002343 |
|  | Всего: |  |
| 84 | "Газпромбанк" (ОАО) |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,015996 |
|  | Всего: | 0,0004 |
| 85 | МУП "Водоканал" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,386241 |
|  | Всего: | 0,016 |
| 86 | МУП "Городская баня" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,0767 |
|  | Всего: | 0,08 |
| 87 | ЗАО " Страховая компания АСКО - Центр" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,00386 |
|  | Всего: | 0,0001 |
| 88 | Курчатовский завод "Вектор" - филиал ОАО "Электроцентромонтаж" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,008938 |
|  | Всего: | 0,001 |
| 89 | ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж" |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,002145 |
|  | Всего: |  |
| 90 | Управление Федерального казначейства по Курской области |  |
|  | На отопление |  |
|  | На ГВС | 0,012874 |
|  | Всего: | 0,001 |
| 91 | МУП "ГЭС" |  |
|  | На отопление | 0,092000 |
|  | На ГВС | 0,000101 |
|  | Всего: | 0,092101 |
| 92 | 000 "Мак" |  |
|  | На отопление | 0,039399 |
|  | На ГВС | 0,003906 |
|  | Всего: | 0,043305 |
| 93 | 000 "ТВМ и К" |  |
|  | На отопление | 0,001582 |
|  | На ГВС | 0,000000 |
|  | Всего: | 0,001582 |
| 94 | ООО "Жемчужина" |  |
|  | На отопление | 0,044000 |
|  | На ГВС | 0,002463 |
|  | Всего: | 0,046463 |
| 95 | Управление Пенсионного фонда Росийской Федерации (государственное учреждение) в городе Курчатове Курской области (межрайонное) |  |
|  | На отопление | 0,047796 |
|  | На ГВС | 0,001000 |
|  | Всего: | 0,048796 |
| 96 | ООО "Торговый дом "Курская птицефабрика" |  |
|  | На отопление | 0,002495 |
|  | На ГВС | 0,001462 |
|  | Всего: | 0,003957 |
| 97 | м-н по ул. Мира, 12а |  |
|  | На отопление | 0,055000 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,055000 |
| 98 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Молодежный центр "Комсомолец" |  |
|  | На отопление | 0,254000 |
|  | На ГВС | 0,000780 |
|  | Всего: | 0,254780 |
| 99 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система» города Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,099609 |
|  | На ГВС | 0,001230 |
|  | Всего: | 0,100839 |
| 100 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры" |  |
|  | На отопление | 0,428279 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,433279 |
| 101 | ОБУК "Курчатовский краеведческий музей" |  |
|  | На отопление | 0,017645 |
|  | На ГВС | 0,001315 |
|  | Всего: | 0,018960 |
| 102 | Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" города Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,034066 |
|  | На ГВС | 0,001290 |
|  | Всего: | 0,035356 |
| 103 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" города Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,641799 |
|  | На ГВС | 0,044543 |
|  | Всего: | 0,686342 |
| 104 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" города Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,546303 |
|  | На ГВС | 0,023904 |
|  | Всего: | 0,570207 |
| 105 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3" города Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,607418 |
|  | На ГВС | 0,027947 |
|  | Всего: | 0,635365 |
| 106 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4" г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,614000 |
|  | На ГВС | 0,018974 |
|  | Всего: | 0,632974 |
| 107 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Курчатова |  |
|  | На отопление | 1,045363 |
|  | На ГВС | 0,063554 |
|  | Всего: | 1,108917 |
| 108 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 1,040000 |
|  | На ГВС | 0,048456 |
|  | Всего: | 1,088456 |
| 109 | Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7 VIII вида" г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,229907 |
|  | На ГВС | 0,017123 |
|  | Всего: | 0,247030 |
| 110 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей "Спектр" города Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,026314 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,029728 |
| 111 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Детско- юношеский центр "Альбатрос" г. Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,022190 |
|  | На ГВС | 0,000104 |
|  | Всего: | 0,022294 |
| 112 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,037003 |
|  | На ГВС | 0,003981 |
|  | Всего: | 0,040984 |
| 113 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" г. Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,311934 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,314460 |
| 114 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,030000 |
|  | На ГВС | 0,000592 |
|  | Всего: | 0,030592 |
| 115 | ООО "Агентство "Гарантия" |  |
|  | На отопление | 0,000915 |
|  | На ГВС | 0,000100 |
|  | Всего: | 0,001015 |
| 116 | Администрация города Курчатова Курской области |  |
|  | На отопление | 0,034100 |
|  | На ГВС | 0,000542 |
|  | Всего: | 0,034642 |
| 117 | ООО Аптека "Гарант" |  |
|  | На отопление | 0,003648 |
|  | На ГВС | 0,000350 |
|  | Всего: | 0,003998 |
| 118 | ООО "Оптика" |  |
|  | На отопление | 0,003899 |
|  | На ГВС | 0,000150 |
|  | Всего: | 0,004049 |
| 119 | ООО "Ритм" |  |
|  | На отопление | 0,005000 |
|  | На ГВС | 0,000300 |
|  | Всего: | 0,005300 |
| 120 | ООО "Декабрь" |  |
|  | На отопление | 0,003546 |
|  | На ГВС | 0,000492 |
|  | Всего: | 0,004038 |
| 121 | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,039535 |
|  | На ГВС | 0,001792 |
|  | Всего: | 0,041327 |
| 122 | ООО "Курчатов-Парк" |  |
|  | На отопление | 0,012000 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,012000 |
| 123 | МКУСДПО "Курчатовский районный методический кабинет" |  |
|  | На отопление | 0,001465 |
|  | На ГВС | 0,000690 |
|  | Всего: | 0,002155 |
| 124 | ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС" |  |
|  | На отопление | 0,006583 |
|  | На ГВС | 0,000500 |
|  | Всего: | 0,007083 |
| 125 | ООО "Энергосервис" |  |
|  | На отопление | 0,246800 |
|  | На ГВС | 0,005105 |
|  | Всего: | 0,251905 |
| * | Офис, Сад,13а |  |
|  | На отопление | 0,004919 |
|  | На ГВС | 0,000200 |
|  | Всего: | 0,005119 |
| * | сан. Узлы Садовая 15а |  |
|  | На отопление | 0,000165 |
|  | На ГВС | 0,000200 |
|  | Всего: | 0,000365 |
|  | магазин ул. Энергетиков, 7а |  |
|  | На отопление | 0,009000 |
|  | На ГВС | 0,000100 |
|  | Всего: | 0,009100 |
| 126 | ООО Н П М П "эСТа"(помещение по ул. Мира, 14) |  |
|  | На отопление | 0,007143 |
|  | На ГВС | 0,000448 |
|  | Всего: | 0,007591 |
| * | ООО Н П М П "эСТа" (Аптечный пункт в р-не МСЧ-125) |  |
|  | На отопление | 0,005017 |
|  | На ГВС | 0,000210 |
|  | Всего: | 0,005227 |
| * | ООО Н П М П "эСТа" (Стоматол. Кабинет, Энергетиков, 1) |  |
|  | На отопление | 0,002086 |
|  | На ГВС | 0,000619 |
|  | Всего: | 0,002705 |
| 127 | ООО "Иволга-Курск" |  |
| * | Мех.мастерские |  |
|  | На отопление | 0,150000 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,150000 |
| * | Ремонтные мастерские (новое здание) |  |
|  | На отопление | 0,113179 |
|  | На ГВС | 0,003000 |
|  | Всего: | 0,116179 |
| * | Правление колхоза с. Дичня |  |
|  | На отопление | 0,048720 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,048720 |
| * | Здание АБК (на терр. Маш. Двора) |  |
|  | На отопление | 0,017000 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,017000 |
| 128 | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (ОАО) |  |
|  | На отопление | 0,008654 |
|  | На ГВС | 0,000350 |
|  | Всего: | 0,009004 |
| 129 | Местная религиозная организация православный Приход храма преподобного Серафима Саровского и Собора Курских Святых г. Курчатова Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |  |
| * | здание храма |  |
|  | На отопление | 0,023371 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,023371 |
| * | здание нового храма |  |
|  | На отопление | 0,026000 |
|  | На ГВС | 0,004219 |
|  | Всего: | 0,030219 |
| * | жилой дом |  |
|  | На отопление | 0,024250 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,024250 |
| 130 | Муниципальное казенное учреждение "Управление хозяйственного обслуживания" города Курчатова |  |
|  | Административное здание |  |
|  | На отопление | 0,595094 |
|  | На ГВС | 0,009460 |
|  | Всего: | 0,604554 |
|  | гаражи (коммунально-складская зона) 4 бокса |  |
|  | На отопление | 0,022165 |
|  | На ГВС | 0,001000 |
|  | Всего: | 0,023165 |
|  | автостоянка закрытого типа (ул. Советская,4) |  |
|  | На отопление | 0,005000 |
|  | На ГВС | 0,001000 |
|  | Всего: | 0,006000 |
|  | гаражи (ул. Советская,4) 5 штук |  |
|  | На отопление | 0,032771 |
|  | На ГВС | 0,001000 |
|  | Всего: | 0,033771 |
| 131 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области |  |
|  | На отопление | 0,015712 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,015712 |
| 132 | Курчатовская городская Дума (гараж) |  |
|  | На отопление | 0,002115 |
|  | На ГВС | 0,000163 |
|  | Всего: | 0,002278 |
| 133 | Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры и досуга" Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |  |
|  | На отопление | 0,132447 |
|  | На ГВС |  |
|  | Всего: | 0,132447 |
| 134 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дичнянская средняя общеобразовательная школа" курчатовского района Курской области |  |
|  | На отопление | 0,314405 |
|  | На ГВС | 0,003400 |
|  | Всего: | 0,317805 |
| 135 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Ясли - сад "Колосок" |  |
|  | На отопление | 0,095850 |
|  | На ГВС | 0,011800 |
|  | Всего: | 0,107650 |
| 136 | МКУ "ХО" |  |
| * | Здание администрации |  |
|  | На отопление | 0,063072 |
|  | На ГВС | 0,008815 |
|  | Всего: | 0,071887 |
| 137 | Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Курчатовская центральная районная больница" |  |
|  | На отопление | 0,024594 |
|  | На ГВС | 0,001740 |
|  | Всего: | 0,026334 |
| 138 | Управление Федеральной миграционной службы по Курской области |  |
|  | На отопление | 0,007095 |
|  | На ГВС | 0,000400 |
|  | Всего: | 0,007495 |
| 139 | ООО "Ломбард - М" |  |
|  | На отопление | 0,003837 |
|  | На ГВС | 0,000150 |
|  | Всего: | 0,003987 |
| 140 | УМВД России по Курской области |  |
|  | На отопление | 0,024647 |
|  | На ГВС | 0,000800 |
|  | Всего: | 0,025447 |
| 141 | ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области |  |
|  | На отопление | 0,001942 |
|  | На ГВС | 0,000200 |
|  | Всего: | 0,002142 |
| 142 | Филиал ООО Группа Компаний "ПРОМРЕСУРС" ТЦ "Европа-17" (г. Курчатов) |  |
|  | На отопление | 0,420855 |
|  | На ГВС | 0,063732 |
|  | Всего: | 0,484587 |
| 143 | ОАО «Курские электрические сети» |  |
|  | На отопление | 0,172560 |
|  | На ГВС | 0,015380 |
|  | Всего: | 0,187940 |
| 144 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений" |  |
|  | На отопление | 0,149500 |
|  | На ГВС | 0,000300 |
|  | Всего: | 0,149800 |
| 145 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 2 "Колокольчик" |  |
|  | На отопление | 0,194330 |
|  | На ГВС | 0,036000 |
|  | Всего: | 0,230330 |
| 146 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Аленушка" |  |
|  | На отопление | 0,179022 |
|  | На ГВС | 0,036000 |
|  | Всего: | 0,215022 |
| 147 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Соловушка" |  |
|  | На отопление | 0,192178 |
|  | На ГВС | 0,039000 |
|  | Всего: | 0,231178 |
| 148 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 7 "Сказка" |  |
|  | На отопление | 0,192178 |
|  | На ГВС | 0,038000 |
|  | Всего: | 0,230178 |
| 149 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Теремок" |  |
|  | На отопление | 0,359417 |
|  | На ГВС | 0,075000 |
|  | Всего: | 0,434417 |
| 150 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 10 "Улыбка" |  |
|  | На отопление | 0,359417 |
|  | На ГВС | 0,059557 |
|  | Всего: | 0,418974 |
| 151 | ООО "ЖЭУ №2" |  |
|  | На отопление | 0,011137 |
|  | На ГВС | 0,000123 |
|  | Всего: | 0,011260 |
| 152 | Администрация города Курчатова |  |
|  | На отопление | 0,005803 |
|  | На ГВС | 0,000105 |
|  | Всего: | 0,005908 |
| 153 | ООО "УК Жилсервис-2" |  |
|  | На отопление | 0,023583 |
|  | На ГВС | 0,000247 |
|  | Всего: | 0,023830 |
| 154 | ООО "Благоустроенный город-1" |  |
|  | На отопление | 0,000000 |
|  | На ГВС | 0,004467 |
|  | Всего: | 0,004467 |
| 155 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 11 "Богатырь" |  |
|  | На отопление | 0,359417 |
|  | На ГВС | 0,059557 |
|  | Всего: | 0,418974 |
| 156 | МПК "Благоустройство" |  |
|  | На отопление | 0,116157 |
|  | На ГВС | 0,007464 |
|  | Всего: | 0,123621 |
| 157 | МУП "Ритуальные услуги" |  |
|  | На отопление | 0,017372 |
|  | На ГВС | 0,000185 |
|  | Всего: | 0,017558 |
| 158 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №12 "Золотой ключик" |  |
|  | На отопление | 0,350370 |
|  | На ГВС | 0,075000 |
|  | Всего: | 0,425370 |
| 159 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №14 "Золотой петушок" |  |
|  | На отопление | 0,350370 |
|  | На ГВС | 0,075000 |
|  | Всего: | 0,425370 |
| 160 | ООО "Курчатовское строительно-монтажное управление" |  |
|  | На отопление | 0,008734 |
|  | На ГВС | 0,002284 |
|  | Всего: | 0,011018 |
| 161 | Общество с ограниченной ответственностью "Трест Курскпромстрой" |  |
|  | На отопление | 0,024830 |
|  | На ГВС | 0,002085 |
|  | Всего: | 0,026915 |
| 162 | ООО"АТХ Курчатов-Парк" |  |
|  | На отопление | 0,141348 |
|  | На ГВС | 0,004915 |
|  | Всего: | 0,146263 |
|  | ИТОГО ПО СУБАБОНЕНТАМ |  |
|  | На отопление | 33,911444 |
|  | На ГВС | 0,000000 |
|  | Всего: | 36,959349 |
|  | Жилищный фонд г. Курчатова |  |
|  | На отопление | 64,391700 |
|  | На ГВС | 15,460800 |
|  | Всего: | 79,852500 |
| 266/1 | Жилищный фонд с.Дичня и с. Успенка |  |
|  | На отопление | 4,243952 |
|  | На ГВС | 0,556176 |
|  | Всего: | 4,800128 |
|  | Жилые дома (частные домовладения) |  |
|  | ИТОГО НАСЕЛЕНИЕ |  |
|  | Жилищный фонд ( г. Курчатов + с. Дичня+с.Успенка+ частные жилые дома) |  |
|  | На отопление | 69,393305 |
|  | На ГВС | 16,040776 |
|  | Всего: | 85,436651 |
|  | МУП ГТС (собственные нужды) |  |
|  | На отопление | 0,193289 |
|  | На ГВС | 0,005428 |
|  | Всего: | 0,198717 |
|  | ВСЕГО: |  |
|  | На отопление | 103,498038 |
|  | На ГВС | 16,046204 |
|  | Всего: | 122,594717 |

| Приложение 12. Исходные данные по характеристике тепловых сетей на балансе МУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении),км | Теплоизоля-ционный материал | Тип прокладки |  | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ЖГ-2 , | Ø159-0,176 | 0,665 | минвата | еанальная |  | 1971 | 2 |
|  | Ø133-0,102 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø125-0,199 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,112 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25-0,039 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ЖГ-3, | Ø219-0,034 | 1,14 | минвата | канальная |  | 1971 | 2 |
|  | Ø159-0,108 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,188 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,762 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,048 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети ЖГ-1 от кот.до жилпоселка,, инв.№8082 | Ø426-2,504 | 2,933 | Минвата | Канальн. |  | 1971 | 3 |
|  | Ø159-0,197 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,098 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 108-0,053 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,081 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 1ТТ-2/16 до службы спасения | Ø125-0,153 | 0,497 | Минвата | Канальн. |  | 1975 |  |
|  | Ø100-0,130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,156 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø59-0,058 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от ограждения базы ОРСа до гаражей администрации | Ø108 | 0,178 | Минвата | надз |  | 1975 |  |
| Т/сети от пождепо к кл. «Комсомолец» , | Ø76 | 0,042 | Минвата | Канальн. |  | 1975 | 1 |
| Внутрикварт.т/сети от шк.№2 до шк. №3, ЖГ-6, ЖГ-7, ЖГ-8, ЖГ-9, | Ø57-0,0794 | 1,883 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 1,5 |
| больничный комплекс, | Ø76-0,1207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 89-0,3591 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,09835 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,44075 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,70225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219-0,0823 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к школе №3 | Ø219-0,116 | 0,497 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 2 |
|  | Ø133-0,121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,260 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки в существующую сеть до точки ввода-1 | Ø159-0,0843 | 0,162 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 1,5 |
|  | Ø57-0,0776 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки 2ТК 10/19до точки ввода-1, | Ø89 | 0,015 | Минвата | Канальн. |  | 1980 | 1,5 |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 414а | Ø273-0,296 | 0,672 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
|  | Ø159-0,290 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219-0,086 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 160, | Ø25-0,0225 | 0,301 | минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,0 |
|  | Ø40-0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,076 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 162 , | Ø25-0,0225 | 0,301 | минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,0 |
|  | Ø45-0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0225, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,076 |  |  |  |  |  |  |
| Внутрикварт. т/сеть к ж/д 161 | Ø25-0,0225 | 0,301 | минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,0 |
|  | Ø45-0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0225, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,076 |  |  |  |  |  |  |
| Магистр. т/сети от РК до 4 м-на от т.1 до т.38. | Ø426 | 1,9597 | минвата | Канальн.,надз |  | 1982 | 3 |
| Т/сети от РК до 4 мкр от т.35 до т.38 ,т1-20,20 | Ø426-2,225 | 2,26 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 2,5 |
|  | Ø325-0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,022 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 412а | Ø108 | 0,025 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 420 | Ø114 | 0,157 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сети к шк № 4 | Ø89-0,1488 | 0,271 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 2 |
|  | Ø76-0,122 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 413 | Ø76 | 0,097 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,7 |
| Т/сеть к ж/д 307 | Ø76 | 0,072 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сеть к ж/д 308 | Ø89 | 0,036 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Т/сеть к ж/д 413 а | Ø159 | 0,167 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 1,5 |
| Тепловая сеть от точки врезки 2ТК-10/23 до 2ТК-10/25 | Ø89 | 0,085 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 3 |
| Тепловая сеть от 1ТК-2 до рем.базы МУП "ГТС" | Ø219-0,286 | 0,599 | Минвата | Канальн. |  | 1982 | 3 |
|  | Ø159-0140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0173 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сеть к п. Дичня от т.38 до т.68 от 68до 103, | Ø426-4,208 | 5,306 | Минвата | Канальн.Надз |  | 1982 | 2,5 |
|  | Ø325-1,098 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от УТ-2" сущ.до УТ-3 транзитом через жилой дом №2 по ул.Мира, инв.№8261 | Ø219-0,0675 | 0,289 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 1,5 |
| Св-во о рег. 46-АЗ | Ø159-0,2214 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от УТ-3 транзитом через жилой дом №6 по ул.Мира | Ø76-0,0014 | 0,087 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 1,5 |
|  | Ø133-0,0854 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от2ТК14 до жилого дома ул.Мира,5, | Ø89 | 0,044 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
| Тепловая сеть от 1ТК-6/1 до ЦД «Прометей» литер А, | Ø76 | 0,057 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
| Тепловая сеть от точки врезки до точки ввода-1, | Ø125 | 0,011 | Минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
| Тепловая сеть от точки врезки 2ТК 20/3 до точки ввода-1,точки ввода-2 | Ø89-0,015 | 0,02 | минвата | Канальн. |  | 1983 | 2 |
|  | Ø57-0,005 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к спорткомплексу | Ø350-0,2085 | 0,736 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
|  | Ø300-0,131 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø250-0,1355 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø200-0,2325 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150-0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети стадиона, | Ø159-0,0413 | 0,375 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
|  | Ø89-0,1295 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,094 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø45-0,005 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети универмага, | Ø133 | 0,115 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 1,5 |
| Т/сети к магазину «Дубок» | Ø57 | 0,037 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 1 |
| Тепловая сеть от точки врезки в существующую сеть до 2ТК-8;от 2ТК-8 до точки ввода-1, инв.№8271 | 0,034-Ø125 | 0,063 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
|  | 0,026-Ø70 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-2 до точки ввода-1, | Ø159 | 0,034 | Минвата | Канальн. |  | 1984 | 2 |
| Т/сети к ж/д 319,320,329 | Ø219 | 0,208 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
| Т/сети к ж/д 322 | Ø219 | 0,143 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 326,311,312, | Ø219-0,4551 | 0,850 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,5 |
| 313,317,321,316 | Ø159-0,0455 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,1516 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,0741 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 300,301,ЦТП №2, 60129 Т,жд 310,313 , | Ø273-0,1534 | 0,434 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,5 |
|  | Ø219-0,1916 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø133-0,034 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,045 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от2ТК 11/3до здания детского сада литер " А" | Ø76 | 0,127 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 1,7 |
| Тепловая сеть от точки врезки ТК до точки ввода-1 | Ø108 | 0,024 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
| Внеш. т/ сеть протяж.85м от теплокамеры ТК-1 к зданию лит"А",гаражам,от теплокамеры ТК-2к здан.лит"А | Ø89-0,0555 | 0,085 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
|  | Ø32-0,0295 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК26/15 до здания детского сада № 13 литер А, инв.№8249 | 0,144-Ø108 | 0,144 | Минвата | Канальн. |  | 1985 | 2 |
| Внешние т/сети к ж/д 488 | Ø 57 | 0,005 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Внешние т/сети к ж/д 489, | Ø89-0,023 | 0,044 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø76-0,021 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к шк. № 5 | Ø108-0,0555 | 0,846 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
|  | Ø219-0,3595 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,1599 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,1339, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø45-0,0124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32-0,0625 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25-0,0625 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к д/с 10 (424) | Ø76 | 0,090 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к д/с 8 (325) | Ø76 | 0,074 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к ж/д 409 от ЦТП | Ø159-0,114 | 0,343 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
|  | Ø108-0,067 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,1095 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0525 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 410 | Ø 159-0,0364 | 0,164 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
|  | Ø108-0,0554 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,0497 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,0225 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к магазину 441 | Ø76-0,088 | 0,1125 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø45-0,0245 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к аптеке от ТК-9а | Ø89 | 0,092 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
| Т/сети к д/с 11 | Ø159-0,133 | 0,18 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
|  | Ø108-0,047 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к столовой 314 | Ø108 | 0,096 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к ж/д452 а | Ø159-0,2635 | 0,4816 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø108-0,2181 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 452 б | Ø76 | 0,0295 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 503 | Ø159 | 0,03 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 401 | Ø76 | 0,016 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к магазину 318 | Ø57 | 0,0412 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к роддому, | Ø159 | 0,242 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2,5 |
| Т/сеть к ж/д 568 | Ø108-0,067 | 0,4196 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
|  | Ø 159-0,1496 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,203 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к КНС от спорткомплекса | 0,126-Ø32 | 0,126 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
| Т/сети к маг. 309 | Ø57-0,0386 | 0,0456 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1,5 |
|  | Ø219-0,007 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к маг. 303 | Ø76 | 0,123 | минвата | Канальн. |  | 1986 | 1 |
| Тепловая сеть протяженностью 22,5 м от УТ-2 сущ. к жилому дому №3 по ул. Набережная, | Ø89 | 0,0225 | Минвата | Канальн. |  | 1986 | 2 |
| Т/сети к ж/д 405,406,404 | Ø133-0,01 | 0,115 | минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø108-0,075 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø89-0,03 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 26,83 | 0Ø108 | 0,407 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к ЖГ-4, ЖГ- 5 | Ø89-0,025 | 0,334 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø133-0,171 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,138 |  |  |  |  |  |  |
| т/сети к спальному корпусу интерната | Ø89-0,0235 | 0,2502 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø57-0,2054 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32-0,0213 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети от общ. для спец. контингента | Ø159 | 0,23 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети поликлиники , | Ø159 | 0,11 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети РУС-4 | Ø159-0,140 | 0,236 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø57-0,0115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø38-0,019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø40-0,0655 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к д/с 525(12) | Ø159-0,046 | 0,2165 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2,5 |
|  | Ø108-0,1705 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к дому быта 480 | Ø57 | 0,005 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 487 | Ø76 | 0,005 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Т/сети к ж/д 513 | Ø89 | 0,0085 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети базы ОРСа | Ø159-0,120 | 0,807 | минвата | Канальн.Надз |  | 1987 |  |
|  | Ø108-0,553 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32-0,013 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к магазину 418 | Ø57 | 0,0069 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к магазину 426 | Ø57 | 0,047 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Т/сети к ж/д 411 | Ø108-0,036 | 0,144 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø89-0,072 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,036 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к магазину 408 | Ø89-0,0454 | 0,1295 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
|  | Ø57-0,0841 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки Ут-1,точки опуска-1,Ут-2 до точки ввода-1, | Ø159-0,1274 | 0,1509 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø57-0,0235 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к КНС-5 | Ø57 | 0,026 | минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Т/сети к мкр «Берлин» | Ø159-0,371 | 0,541 | минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø133-0,093 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,077 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК17/2 существующего к жилым домам №5 и № 7 по ул.Садовая | Ø159-0,066 | 0,1334 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø108-0,0674 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от жилого дома №8 по ул.Садовая к жилому дому №6 по ул.Садовая | Ø89 | 0,0382 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 385,6 м от 2ТК-21сущ. к жилому дому № 5 по ул. Набережная | Ø76-0,007 | 0,3856 | Минвата | Канальн. |  | 1985-1988 | 3 |
|  | Ø159-0,1552 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219-0,1995 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0239 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-3 до точки ввода-1 | Ø89 | 0,0249 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 1,5 |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-8до УТ-1,от УТ-1доточки ввода-1 | Ø159-0,187,1 | 0,1949 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø89-0,0078 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК17/2 существующего к жилым домам №5 и № 7 по ул.Садовая | Ø159-0,066 | 0,1334 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
|  | Ø108-0,0674 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от жилого дома №8 по ул.Садовая к жилому дому №6 по ул.Садовая | Ø89 | 0,0382 | Минвата | Канальн. |  | 1987 | 2 |
| Магистр. т/сети между теплицами и городом | Ø630 | 1,659 | минвата | Канальн. |  | 1988 | - |
| Магистр. т/сети к ж/д 511 | Ø133 | 0,108 | минвата | Канальн. |  | 1988 | 1 |
| Т/сети к КБО (торг.центр пл.Свободы) | Ø89 | 0,075 | минвата | Канальн. |  | 1988 | 1,5 |
| Т/сети к столовой 407 | 0,043-Ø76 | 0,043 | минвата | Канальн. |  | 1988 | 2 |
| Т/сеть к КБО | Ø57 | 0,009 | Минвата | Канальн. |  | 1988 | 2 |
| Т/сети к ж/д 519 | Ø159 | 0,273 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сеть к ж/д 505 | Ø108 | 0,003 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сети к шк. № 6 (524) | Ø133 | 0,0885 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 2 |
| Т/сети к ж/д 510 | Ø159-0,080 | 0,09 | минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø133-0,010 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к ж/д 507 | Ø108 | 0,043 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сети к ж/д 510 а | Ø159-0,135 | 0,1685 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø133-0,019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76-0,0145 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 518 | Ø159-0,171 | 0,181 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø89-0,010 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети к универмагу (торг.центр) | Ø133 | 0,11 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Т/сети от зд. милиции до ул. Мира | Ø630 | 2,818 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 2,5 |
| Т/сети от ТК-10 к муз. школе, | Ø89-0,040 | 0,09 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
|  | Ø76-0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК 25/7 до жилого дома ул.Садовая,22 | 0,041-Ø89 | 0,105 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 2 |
|  | 0,064-Ø108 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть протяженностью 141,0 м от УТ-6 существующего до жилого дома 9Апо ул.Садовая | Ø108 | 0,141 | Минвата | Канальн. |  | 1989 | 2 |
| Т/сети д/с 527 (14) | 0,083-Ø108 | 0,083 | минвата | Канальн. |  | 1990 | 1,5 |
| Тепловая сеть протяженностью 53,5 м от 2ТК 25/5 до жилого дома ул. Садовая,24 | Ø89 | 0,0535 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть от УТ-1 сущ. к жилому дому №1 по ул.Садовая | Ø133 | 0,1263 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 158,8м.от УТ-2 до УТ-3 к жилому дому ул.Набережная ,17 | Ø219 | 0,1588 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 232,5 м от УТ-3 сущ. до УТ-5 сущ. к жилому дому ул. Набережная,13, | 0,2325 -Ø219 | 0,2325 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 134 м.от 2ТК-25 сущ.к ЦТП № 4 | Ø159-0,1105 | 0,134 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
|  | Ø133-0,0235 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-1,УТ'-1,УТ"-1 до УТ-2 | Ø219 | 0,294 | Минвата | Канальн. |  | 1990 | 2 |
| Тепловая сеть протяженностью 42,5 м от ТК-1 сущ. к жилому дому по ул. Садовая | Ø89 | 0,0425 | минвата | Канальн. |  | 1991 | 2 |
| Т/сети стоматологического корпуса, | Ø89 | 0,023 | Минвата | Канальн. |  | 1991 | 1,5 |
| Т/сети ж/д 507 а | Ø133-0,0605 | 0,2145 | минвата | Канальн. |  | 1991 | 1 |
|  | Ø89-0,154 |  |  |  |  |  |  |
| Магистр. т/сети от УТ-40 до врезки т/сети 6 мкр | Ø530 | 0,905 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Наружные т/сети ж/д 541 (Набережная 10) | Ø89-0,020 | 0,095 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1 |
|  | Ø76-0,075 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 582 | Ø219-0,140 | 0,1435 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
|  | Ø108-0,0035 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 583 | Ø219 | 0,018 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Т/сети автостанции | Ø57-0,0585 | 0,138 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 2 |
|  | Ø89-0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0425 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сети ж/д 586 | Ø108 | 0,016 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Т/сети ж/д 587 | Ø159 | 0,086 |  | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
| Т/сети ж/д Садовая 21 (581) | Ø159-0,066 | 0,099 | минвата | Канальн. |  | 1996 | 1,5 |
|  | Ø 133-0,033 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные т/сети к ж/д 594/1 | Ø108 | 0,039 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 1,2 |
| Наружные т/сети АБК в 5 мкр, | Ø108-0,070 | 0,1755 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 1,5 |
|  | Ø89-0,0375 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,068 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные т/сети к ж/д 594-1а | Ø108 | 0,046 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 2,5 |
| Внутрикварт. т/сеть 6а мкр | Ø273-0,1792 | 0,258 | минвата | Канальн. |  | 1997 | 2,0 |
|  | Ø219-0,0788 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от 2ТК-21/5 к КБН-540 | Ø76 | 0,112 | Минвата | Канальн. |  | 1997 | 2 |
| Наружные т/сети на производ. базе гаража | Ø89-0,1258 | 0,1413 | минвата | надз |  | 1998 |  |
|  | Ø76-0,0155 |  |  |  |  |  |  |
| т/сеть до АЗС гаража произв. базы | Ø25 | 0,0291 | Минвата | Надз |  | 1998 |  |
| Магистр. т/сети 3 очереди от УТ-19 до УТ-26 | Ø820 | 1,2727 | минвата | Канальн.Надз |  | 1998 | 3 |
| Маистр. т/сети 3 очереди от | Ø820-1,195 | 4,6505 | минвата | Канальн.Надз |  | 1998 |  |
| УТ-26 до УТ-2 от 6 мкр до 7 мкр от 6м до 7м | Ø630-1,1425 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø530-2,313 |  |  |  |  |  |  |
| Наружная т/сеть к ж/д Энергетиков, 9 | Ø108 | 0,006 | минвата | Канальн. |  | 1999 | 1 |
| Наружная т/сеть к сторожевому помещению АБК, пристройке | Ø45-0,037 | 0,0495 | минвата | Канальн. |  | 1999 | 1 |
|  | Ø 57-0,0125 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные т/сети ул. Молодежная 4 | Ø133-0,0268 | 0,049 | минвата | Канальн. |  | 1999 | 1,5 |
|  | Ø89-0,0135 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0087 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-2до УТ-1,от УТ-1до ДК-1,отУТ-1 до точки ввода-1 | Ø89-0,0807 | 0,1034 | Минвата | Канальн. |  | 1999 | 2 |
|  | Ø108-0,0227 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-1,УТд,УТ-2 до точки ввода-1 | Ø57 | 0,2044 | Минвата | Канальн. |  | 1999 | 2 |
| Тепловая сеть от точки врезки УТ-1,УТ-2до точки ввода-1,точки ввода-2, инв.№8287 | Ø76-0,187 | 0,2095 | Минвата | Канальн. |  | 1999 | 2 |
|  | Ø38-0,0225 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные теплосети к ж/д 304, | Ø76 | 0,0404 | минвата | Канальн. |  | 2000 | 1,5 |
| Т/сети от ПРК до НО-1, от НО-16 до 1ТК-1 от 1ТК-1 до 1ТК-3 до пл Николаева | Ø426-2,350 | 2,362 | Минвата | Канальн.Подз |  | 2000 |  |
|  | Ø325-0,00025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø159-0,00175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57-0,0075 |  |  |  |  |  |  |
| Т/сеть в двух нитках от1тепловой камеры-2 до 1тепловой камеры-3 протяженностью 98 м | Ø426 | 0,098 | Минвата | Канальн. |  | 2001 | 3 |
| Тепловая сеть в двух нитках от жилого дома №31 до жилого дома №33 по ул. Энергетиков протяженностью 26,6 м | Ø108 | 0,0266 | Минвата | Канальн. |  | 2002 | 1,5 |
| Тепловая сеть в двух нитках от 2тепловой камеры -22/1т к жил.д. №570 (Садовая 15)протяженностью 92,3 м, инв.№8115 | Ø159 | 0,0923 | Минвата | Канальн. |  | 2002 | 2 |
| Магистральная тепловая сеть протяжен.274,5м в две нити от теплового узла №1 до тепловой точки3тт-33 | Ø530 | 0,2745 | минвата | Канальн. |  | 2004 | - |
| Тепловая сеть( двухтрубная) протяженностью 96 м оттепл.камеры №4/8 тран.чер.жилдом№5 по ул.Лен.к Т/К4/2 | Ø159 | 0,096 | минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Т/с( двухтрубная) протяженностью 65 м от тепловой камеры№ 6/3 транз.через ж/д№3по ул.Пионерская, к тепловой камере №6/1 | Ø 133 | 0,065 | минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Т/сеть от 1ТК-4/10до ж/д №13 по ул.Ленинградская, | 0,048-Ø89 | 0,048 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть ( двухтрубная) протяженностью 143 м от теп.кам.№4/10 тран.чер.ж/д№7 по ул.Лен.к т/к №4/8 | Ø159 | 0,143 | минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть( двухтрубная) протяженностью 120,5 мот ТК№ 4/1 транзитом через ТК №4/3 до тепловой камеры № 4/5. | Ø159-0,0715 | 0,1205 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 2 |
|  | Ø133-0,049 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть( двухтрубная) протяженностью 66 м от тепловой камеры 1ТК-7/8 к школе №1 | Ø159 | 0,066 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть двухтрубная) протяженностью 61,4 м от тепловой камеры №11 до тепловой камеры № 11/1, | Ø273 | 0,0614 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 1,5 |
| Тепловая сеть (двухтрубная) протяженностью 475м от тепловой камеры 2ТК-2 к тепловой камере 2ТК-3, инв.№8131 | Ø426 | 0,475 | Минвата | надз |  | 2004 |  |
| Тепловая сеть (двухтрубная) протяженностью 25,5 м от сеть от жилого дома №11 пр.Коммунистический к КБО, | Ø57 | 0,0255 | Минвата | Канальн. |  | 2004 | 2 |
| Внутриквартальная теплосеть в двух нитках от узла теплового №1до цен теп пун№604, инв.№8126, протяж.540,7 м, | Ø325-0,4462 | 0,5407 | минвата | Канальн. |  | 2005 | 2,0 |
|  | Ø159-0,0945 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть 2-й очереди протяженностью 367,5 м от тепловой камеры 2ТК-4 до тепловой точки 2ТТ-22 | Ø720 | 0,3675 | Минвата | надз |  | 2005 |  |
| Тепловая сеть в двух нитках протяженностью 65 м от тепловой камеры 2ТК-25 к тепловой камере 2ТК-25/1, инв.№8132 | Ø159 | 0,065 | Минвата | Канальн. |  | 2005 | 2 |
| Магистральная теплосеть в двух нитках от узла теплового №8 до узла теплового №1,протяженностью 88 м, |  |  | Минвата | Канальн. |  | 2005 |  |
|  | Ø530 | 0,088 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальная теплосеть протяженностью 158,8( сто пятьдесят восемь целых и восемь десят) м от камеры 2ТК-29а до ж/д №605(2) литер А с ответвлен.до канализационной насосной станции литер В, | Ø133-0,075 | 0,1588 | Минвата | Канальн. |  | 2005 | 2,5 |
|  | Ø89-0,0609 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,0229 |  |  |  |  |  |  |
| Магистральн.т/с протяж.1091,2м в две нити от тепловой точ 3ТТ-33 до камеры2ТК-29а | Ø426 | 1,0912 | Минвата | Канальн.Надз |  | 2005 |  |
| Внутриквартальная тепловая сеть к дому № 603 протяж.113,5 м( диаметр трубопровода 89,108,133,159 мм) | Ø159-0,01275 | 0,1135 | минвата | Канальн. |  | 2006 | 2 |
|  | Ø133-0,0360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108-0,044, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 89-0,02075 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая трасса протяж.100 м в две нитки от тепловой кам.3ТК13 к общежитию для малосемейных литер «А» | Ø88 | 0,9 | Минвата | Канальн. |  | 2006 | 2,5 |
| Тепловая сеть ЖГ -1 от кот. до ж/.п.уч.от 1ТК-8 до 1ТК-10/2, 1-й этап участок от 1ТК-10 до 1ТК-10/2 | Ø377 | 0,184 | минвата | Канальн. |  | 2007 | 2,5 |
| Т/С от 1ТК7 до 1ТК8 Т/с ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,198 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2007 | 3 |
| Участок от 1ТК6 до 1ТК7 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,202 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2008 | 3,5 |
| Тепловая сеть от 2ТК 11/9 до жилого дома Энергетиков ,21 | -Ø159 | 0,0774 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2008 | 2,0 |
| Т/с от УП-1 до 1ТК-8/31; от 1ТК-8/31 до ж/д с админ.помещ.и встр.-пристр. торг. пом.;от 1ТК-8/31 до 2КК-8/21 | Ø219-0,1652 | 0,1905 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2009 | 2 |
|  | Ø108-0,0253 |  |  |  |  |  |  |
| Участок от2ТК-6до 2ТК-7 магистральной тепловой сети от РК до 4 микрорайона от т.1до т.38, | Ø630 | 0,534 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2009 | 3,5 |
| Т/сеть от ТК10/1 до жилого дома с административными помещениями и встроен.-пристроен. торговым помещ. | Ø133 | 0,0145 | Минвата | Канальн. |  | 2009 | 2 |
| Участок от 2 ТК-13 до 2ТК-17 тепловой сети к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 | Ø426 | 0,41 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2010 | 3 |
| Участок от 2ТК-17 до 2ТК-21 т/с к п. Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 ( 1-й этап-уч. т/с от 2ТК-17 до 2ТК-20) | Ø425 | 0,729 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2010 | 3 |
| Участок от 1ТК-4 до 1ТК-6 тепловой сети от котельной до жилпоселка ( I очередь-участок от 1ТК-5 до 1ТК-6 | Ø425 | 0,837 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2011 | 3 |
| Участок от 1ТК-4 до 1ТК-6 тепловой сети от котельной до жилпоселка (II очередь-участок от 1ТК-4 до 1ТК-5), | Ø425 | 0,837 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2011 | 3 |
| Тепловая сеть от точки врезки 1ТК-1,точки подъема -1,точки опуска-1 до 1ТК-1/1 база ЖКО | Ø108 | 0,423 | Плиты базальт.волокн. | Канальн.подз |  | 2013 |  |
| Участок от 1ТК-3 до 1ТК-4 тепловой сети ЖГ-1 от котельной до жилпоселка | Ø426 | 0,14 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2013 | 3 |
| Тепловая сеть от 3ТТ-30/1 – 2ТК-22/2 | Ø133 | 0,115 | Плиты базальт.волок. | Канальн. |  | 2013 | 2 |
| Участок от 2ТК-17 до 2ТК-21 т/с к п.Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103( 2-й этап-участок т/с от 2ТК-20 до 2ТК-21 | Ø426 | 0,18 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2013 | 3 |
| Участок от 1ТК-3 до 1ТК-3/5 внутрикв. тепл. сети от шк.2 до шк.3,ЖГ-6,ЖГ-7,ЖГ-8,ЖГ-9 больн. комплекс, инв.№8636, св-во 46 БА № 077620 | Ø219 | 0,193 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2014 | 2 |
| Участок от 2ТК-4/1 до 2ТК-6 магистральной тепловой сети от РК до 4 микрорайона от т.1 до т.38, инв.№8634 | Ø630 | 0,298 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2014 | 3 |
| Участок от 2ТК-20 до 2ТК-20/13 внутриквартальной тепловой сети к ж/д 414а, инв.№8635 | Ø377 | 0,296 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2014 | 3 |
| Тепловая сеть от точки врезки 1ТТ-2/9 до узла ввода в здание бани, инв.№8633 Св-во 46 АС № 016065 | Ø57 | 0,043 | Плиты базальт.волокн. |  | Надземная | 1976 |  |
| Тепловая сеть (двухтрубная) протяженностью 13,6м от тепловой камеры №1 к зданию прачечной литер "В", инв.№8324, Св-во 46 АЕ № 013023 | Ø76 | 0,0136 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 1989 | 1,5 |
| Расширение Курчатовского водозабора тепловые сети | Ø108,Ø89, Ø76, Ø42 | 0,642 | Плиты базальт.волокн. | Надземная Канальн. |  | 1999 |  |
| Наружные сети т/снаб. ОСК | Ø108 | 1,5 | Плиты базальт.волокн. | Надземная |  | 1990 |  |
| Участок от 2ТК-7 до 2ТК-8 магистральной тепловой сети от РК до 4 микрорайона от т.1 до т. 38 | Ø630 | 0,410 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2015 | 3 |
| Участок от 2ТК-6а до 2ТК-7а тепловой сети от здания милиции до ул.Мира | Ø630 | 0,219 | Плиты базальт.волокн. | Канальн. |  | 2015 | 3 |
| Сооружение ( инженерные сети 7 микрорайона ( временное теплоснабжение усадебной застройки от УТ- существующей камеры до УТ-20)», инв. № 8665 | Ø273, Ø219, Ø159,Ø108 | 0,688 | Плиты базальт.волокн. | Надземная Канальн. |  | 2013 |  |
| Всего т/сети в 2-х тр. исполнении: |  | 61,57745 |  |  |  |  |  |